154kV 디지털변전소 혼용 운영시스템 일반구매규격 개정 비교표

구분

현    행

개정(안)

개정 사유

1

1.2 사용조건

(1) 정상 사용조건

(a) 주위온도

1) 스테이션 레벨장치 : -5℃ ∼ +45℃ (IEC60870-2-2 C1 Class 준용)

a) 단, SA운영장치는 +15℃ ∼ +30℃ (IEC60870-2-2 B1 Class 준용)

2) 베이 레벨장치 : -25℃ ∼ +55℃ (IEC60870-2-2 C2 Class 준용)

3) 스테이션 버스장치 : -40℃ ∼ +70℃ (IEC60870-2-2 C3 Class 준용)

인용표준 :

ES 0000-0002(2011) 전자기적합성 시험일반

ES 6110-0008(2009) 배전반 (Switch board)

IEC 60068-2-1(2007), -2(2007), -6(2007), -27(2008), -30(2005), -78(2012) Environmental testing

IEC 60255-1(2009), -27(2013) Measuring relays and protection equipment

IEC 60529(2015) Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)

IEC 60870-2-1(1995), -2(1996) Telecontrol equipment and systems

IEC 61000-4-2~18, -29 Electromagnetic compatibility (EMC)

IEC 61850 Ed.1 (all parts) Communication networks and systems in substation

IEEE C37.1 SCADA and Automation Systems

IEEE 802.1q, 802.1w, 802.1x Local and Metropolitan Area Networks

IEEE 802.3ad Information Technology

IEEE 1613(2009) Environmental and Testing Requirements for Communications Networking Devices Installed in Electric Power Substations

CISPR 22(2008) Information technology equipment

(b) 상대습도

1) 스테이션 레벨장치 : 5 ∼ 95% (IEC60870-2-2 C1 Class 준용)

a) 단, SA운영장치는  10 ∼ 75% (IEC60870-2-2 B1 Class 준용)

2) 베이 레벨장치 : 5 ∼ 95% (IEC60870-2-2 C1 Class 준용)

3) 스테이션 버스장치 :  5 ∼ 95% (IEC60870-2-2 C1 Class 준용)

1.2 사용조건

(1) 정상 사용조건

(a) 주위온도

1) 스테이션 레벨장치 : -5℃ ∼ +45℃ (IEC60068-2-1,-2 준용)

a) 단, SA운영장치는 +15℃ ∼ +30℃ (IEC60068-2-1,-2 준용)

2) 베이 레벨장치 : -25℃ ∼ +55℃ (IEC60068-2-1,-2 준용)

3) 스테이션 버스장치 : -40℃ ∼ +70℃ (IEC60068-2-1,-2 준용)

인용표준 :

ES 0000-0002(2011) 전자기적합성 시험일반

ES 6110-0008(2009) 배전반 (Switch board)

IEC 60068-2-1(2007), -2(2007), -6(2007), -27(2008), -30(2005), -78(2012) Environmental testing

IEC 60255-1(2009), -27(2013) Measuring relays and protection equipment

IEC 60529(2015) Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)

IEC 60870-2-1(1995), -2(1996) Telecontrol equipment and systems

IEC 61000-4-2~18, -29 Electromagnetic compatibility (EMC)

IEC 61850 Ed.1 (all parts) Communication networks and systems in substation

IEC 61850 Ed.2 (1∼6, 7-1∼4, 8-1∼2, 9-2, 10, 90-2) Communication networks and systems for power utility automation

IEEE C37.1 SCADA and Automation Systems

IEEE 802.1q, 802.1w, 802.1x Local and Metropolitan Area Networks

IEEE 802.3ad Information Technology

IEEE 1613(2009) Environmental and Testing Requirements for Communications Networking Devices Installed in Electric Power Substations

CISPR 32(2015) Electromagnetic compatibility of multimedia equipment

IEEE C37.90(2005) : Relays and Relay Systems Associated with Electric Power Apparatus

(b) 상대습도

1) 스테이션 레벨장치 : 5 ∼ 95% (IEC60068-2-1,-2 준용)

a) 단, SA운영장치는  10 ∼ 75% (IEC60068-2-1,-2 준용)

2) 베이 레벨장치 : 5 ∼ 95% (IEC60068-2-1,-2 준용)

3) 스테이션 버스장치 :  5 ∼ 95% (IEC60068-2-1,-2 준용)

○ 기준 명확화

IEC61850-3(Ed.2) 준용

○ 불필요 규격 삭제

○ 국제규격 개정에 따른 신규격 추가

○ 구규격 삭제 및 신규격 추가

○ 신규시험관련 규격추가

○ 기준 명확화

IEC61850-3(Ed.2) 준용

2

1.3 용어의 정의

(2) SA정보연계장치 (SA Information Connecting Device ; SA-ICD)
SA혼용운영시스템의 중추가 되는 장치로, 변전소 전력설비의 운전정보를 취득 및 처리하고 전력설비의 제어를 수행하는 장치이다. IEC61850 기반의 SA서버장치와 RTU를 연계하여 전력설비의 감시/제어/계측/보호계전 정보를 처리하며 본사 및 지역 계통운영센터, 급전분소, DAS와 연계할 수 있는 기능이 구비된 장치로서 IEC61850 표준에서 정의한 통신방식과 기존 SCADA, DAS에서 사용되고 있는 통신방식이 적용된 장치이다.

(19) 원격소 장치 (Remote Terminal Unit ; RTU)
기존 Legacy형태의 변전소에 설치되어 Legacy형 전력설비로부터 취득한 운전정보를 DNP통신방식으로 EMS, SCADA, DAS로 전송하며 Legacy형 전력설비의 원격감시, 제어, 계측기능을 수행하는 장치로서 RTU (Remote Terminal Unit)라 한다.

(중략)

(22) SA서버장치 (IEC61850 Server)
IEC61850-8-2표준에 정의된 통신서비스(MMS, GOOSE)를 제공할 수 있는 Server장치로서 본 규격에서는 IED, SA현장정보처리장치, SA감시진단장치, 각종 부대설비용 디지털장치 등을 의미한다. (단, SA감시진단장치는 IEC61850 통신서비스기능 측면에서의 기능적 의미로서 SA서버장치에 포함한다.)

(26) 베이 레벨 (Bay Level)
(중략) 베이 레벨에서는 전력설비들로부터 정보를 입력받아 전력설비의 감시/제어/계측/보호계전/인터록 기능과 스테이션 레벨로 정보를 제공하는 기능을 수행한다. 본 규격에서는 SA감시진단장치를 제외한 SA서버장치의 범위를 의미한다.

1.3 용어의 정의

(2) SA정보연계장치 (SA Information Connecting Device ; SA-ICD)
SA혼용운영시스템의 중추가 되는 장치로, 변전소 전력설비의 운전정보를 취득 및 처리하고 전력설비의 제어를 수행하는 장치이다. IEC61850 기반의 SA서버장치와 RTU를 연계하여 전력설비의 감시/제어/계측/보호계전 정보를 처리하며 본사 및 지역 계통운영센터, 급전분소, DAS와 연계할 수 있는 기능이 구비된 장치로서 IEC61850 표준에서 정의한 통신방식과 기존 SCADA, DAS에서 사용되고 있는 통신방식이 적용된 장치이다.

(19) 원격소 장치 (Remote Terminal Unit ; RTU)
기존 Legacy형태의 변전소에 설치되어 Legacy형 전력설비로부터 취득한 운전정보를 DNP통신방식으로 EMS, SCADA, DAS로 전송하며 Legacy형 전력설비의 원격감시, 제어, 계측기능을 수행하는 장치로서 RTU (Remote Terminal Unit)라 한다.

(중략)

(22) SA서버장치 (IEC61850 Server)
IEC61850-8-2표준에 정의된 통신서비스(MMS, GOOSE)를 제공할 수 있는 Server장치로서 본 규격에서는 IED, SA현장정보처리장치, SA감시진단장치, SA정보연계장치, 각종 부대설비용 디지털장치 등을 의미한다. (단, SA감시진단장치는 IEC61850 통신서비스기능 측면에서의 기능적 의미로서 SA서버장치에 포함하며, SA정보연계장치는 SCADA와의 연계 기능의 의미로 SA서버장치에 포함한다.)

(26) 베이 레벨 (Bay Level)
(중략) 베이 레벨에서는 전력설비들로부터 정보를 입력받아 전력설비의 감시/제어/계측/보호계전/인터록 기능과 스테이션 레벨로 정보를 제공하는 기능을 수행한다. 본 규격에서는 SA감시진단장치와 SA정보연계장치를 제외한 SA서버장치의 범위를 의미한다.

○ DAS 연계 방식 변경에 따른 문구 삭제

○ DAS 연계 방식 변경에 따른 문구 삭제

○ SA정보연계장치 기능 추가에 따른 범주 변경

○ SA정보연계장치 기능 추가에 따른 범주 변경

3

2. 정격

2.2 DC 전원전압 : 125V

2.6 공급전원 조건 (장치전원, 회로전원)

(2) SA시스템반의 DC24V 및 DC48V용 장치전원은 반 내부에 DC125V, AC220V의 2중 전원체계로 입력받는 전용의 전원공급장치를 구비하여 공급하여야 한다. (1대/조)

(3) SA정보연계장치, 이더넷스위치, SA감시진단장치, SA현장정보처리장치에 내장된 장치전원부는 DC125V 전원을 이중화(Dual)로 공급받을 수 있어야 하며, 1개의 장치전원부 고장시에도 해당 장치는 정상적으로 동작하여야 한다.

2. 정격

2.2 DC 전원전압 : 125V (동작범위 : 정격전압의 80 ∼ 110%)

2.6 공급전원 조건 (장치전원, 회로전원)

(2) SA시스템반의 DC24V 및 DC48V용 장치전원은 반 내부에 DC125V, AC220V의 2중 전원체계로 입력받는 전용의 전원공급장치를 구비하여 공급하여야 한다. (2대/조)

(3) SA정보연계장치, 이더넷스위치, SA감시진단장치, SA현장정보처리장치에 내장된 각각의 장치전원부는 DC125V 전원을 이중화(Dual)로 공급받을 수 있어야 하며, 1개의 장치전원부 고장시에도 해당 장치는 정상적으로 동작하여야 하며, 전원부의 상태를 사용자가 인지할 수 있도록 감시기능을 구비하여야 한다.

○ DC전원 동작보증 범위 명시

○ 전원공급장치 이중화 및 전원부 상태 감시기능 명시

4

3. 구조 및 구성

3.1 구조 일반

(1) SA운영장치

(e) (생략)

2) 광 Connector : Multi-Mode, 1310nm (100Base-FX급) 또는 850nm (1000Base-FX급)

(중략)

(g) RTU와 연계는 Serial통신방식(이중화)으로 적용하며, 외부 노이즈의 영향 등이 우려되는 경우 광컨버터를 이용하여 구성한다.

(h) RTU와 연계시 RTU측 SIO포트 중 3개를 확보하고 이중 1개를 SA운영장치와 연계한다. (DAS, 집감반, RCC[ADS] 연계용 SIO포트 등을 활용한다.)

(중략)

(추가)

(중략)

(4) SA정보연계장치

(a) SA서버장치 및 RTU로 부터 전력설비의 감시/제어/계측/보호계전 정보를 취득하여, 해당 정보들을 SCADA, DAS로 제공하고, SCADA, DAS로부터의 제어명령을 SA서버장치 및 RTU로 전송하여 전력설비를 제어할 수 있도록 한다.

(중략)

(e) (생략)

2) 광 Connector : Multi-Mode, 1310nm (100Base-FX급) 또는 850nm (1000Base-FX급)

(중략)

3. 구조 및 구성

3.1 구조 일반

(1) SA운영장치

(e) (생략)

2) 광 Connector : Multi-Mode, 1310nm (100Base-FX급) 또는 850nm (1000Base-FX급) (단, Connector Type은 LC, SC 중 선택 적용)

(중략)

(g) RTU 연계는 Serial통신방식뿐만 아니라 TCP/IP 기반의 통신 기능도 지원하여 이중화로 구성하며, 외부 노이즈의 영향 등이 우려되는 경우 광컨버터를 이용하여 구성한다.

(h) RTU와 연계시 RTU측 SIO포트 중 2개를 확보하고 주, 예비로  SA운영장치와 연계한다. (DAS, 집감반, RCC[ADS] 연계용 SIO포트 등을 활용한다.)

(중략)

(u) 등록된 SA서버장치의 SCL 파일을 Export 하여 효율적인 유지보수에 활용할 수 있어야 한다.

(중략)

(4) SA정보연계장치

(a) SA서버장치 및 RTU로 부터 전력설비의 감시/제어/계측/보호계전 정보를 취득하여, 해당 정보들을 SCADA, DAS로 제공하고, SCADA, DAS로부터의 제어명령을 SA서버장치 및 RTU로 전송하여 전력설비를 제어할 수 있도록 한다.

(중략)

(e) (생략)

2) 광 Connector : Multi-Mode, 1310nm (100Base-FX급) 또는 850nm (1000Base-FX급) (단, Connector Type은 LC, SC 중 선택 적용)

(중략)

○ 내용보강(일관성)

○ RTU 연계방식 명확화 (Serial+TCP/IP방식)

○ DAS 연계 방식 변경에 따른 문구 변경/삭제

○ 유지보수 용이성 기능 추가

○ DAS 연계 방식 변경에 따른 문구 삭제

○ 내용보강(일관성)

4-1

(추가)

(h) SCADA, DAS, RTU와 정보를 송수신하기 위해 KEPCO DNP 1.0에 적합하도록 설계 및 구현되어야 한다.

(중략)

(j) 각 SA정보연계장치는 SCADA와 이중으로 연계되며, 기존의 운영방식을 모두 수용해야 한다. (단, DAS와의 연계는 단독으로 구현한다.)

(k) RTU연계는 Serial통신방식(이중화)으로 구현하며, 외부 노이즈의 영향 등이 우려되는 경우 광컨버터를 이용하여 구성한다.

(l) RTU연계시 RTU측 SIO포트 중 3개를 확보하고 이중 1개씩을 각각의 SA정보연계장치와 연계한다. (DAS, 집감반, RCC[ADS] 연계용 SIO포트 등을 활용한다.)

(m) SCADA 및 DAS연계는 Serial통신방식(이중화) 또는 TCP통신방식(이중화)으로 구현하며, 외부 노이즈의 영향 등이 우려되는 경우 광컨버터를 이용하여 구성한다. (단, DAS 연계는 단독으로 구현.)

(n)∼(r) (생략)

(추가)

(5) SA감시진단장치

(a) IEC61850 표준에서 정의된 통신규약으로 운전되는 정보를 감시/진단할 수 있도록 설계 및 구현되어야 한다.

(중략)

(e) (생략)

1) 광통신 Port : 100Base-FX급 Dual포트 (Hot-Standby동작)

2) 광 Connector : Multi-Mode, 1310nm

(f) SA상위운영장치와 SA서버장치간의 송수신 데이터를 모두 저장하여야 하며, 송수신 데이터가 손실 및 변조(훼손)되지 않아야 한다.

(g) 장치고장 및 장치전원이상 시에도 SA시스템에 영향을 주지 않아야 한다.

(h) SCADA와 정보를 송수신하기 위해 IEC 61850과 KEPCO DNP 1.0에 적합하도록 설계 및 구현되어야 한다. SCADA 연계는 두 통신방식 중 현장상황에 맞게 선택이 가능한 구조로 설계 및 구현되어야 한다.

(i) SCADA, DAS, RTU와 정보를 송수신하기 위해 KEPCO DNP 1.0에 적합하도록 설계 및 구현되어야 한다.

(중략)

(k) 각 SA정보연계장치는 SCADA와 이중으로 연계되며, 기존의 운영방식을 모두 수용해야 한다.(단, DAS와의 연계는 단독으로 구현한다.)

(l) RTU 연계는 Serial통신방식뿐만 아니라 TCP/IP 기반의 통신 기능도 지원하여 이중화로 구성하며, 외부 노이즈의 영향 등이 우려되는 경우 광컨버터를 이용하여 구성한다.

(m) RTU연계시 RTU측 SIO포트 중 3개를 확보하고 이중 1개씩을 각각의 SA정보연계장치와 연계한다. (DAS, 집감반, RCC[ADS] 연계용 SIO포트 등을 활용한다.)

(n) SCADA 및 DAS연계는 Serial통신방식(이중화) 또는 TCP통신방식(이중화)으로 구현하며, 외부 노이즈의 영향 등이 우려되는 경우 광컨버터를 이용하여 구성한다. (단, DAS 연계는 단독으로 구현.)

(o)∼(s) (생략)

(t) 등록된 SA서버장치의 SCL 파일을 Export 하여 효율적인 유지보수에 활용할 수 있어야 한다.

(5) SA감시진단장치

(a) IEC61850 표준과 KEPCO DNP 1.0에서 정의된 통신규약으로 운전되는 정보를 감시/진단할 수 있도록 설계 및 구현되어야 한다.

(중략)

(e) (생략)

1) 광통신 Port : 100Base-FX급 이상 Dual포트 (Hot-Standby동작)

2) 광 Connector : Multi-Mode, 1310nm (100Base-FX급) 또는 850nm (1000Base-FX급) (단, Connector Type은 LC, SC 중 선택 적용)

(f) SA상위운영장치와 SA서버장치간의 SA서버장치/SCADA 사이의 송수신 데이터를 모두 저장하여야 하며, 송수신 데이터가 손실 및 변조(훼손)되지 않아야 한다.

(g) 장치고장 및 장치전원이상 시에도 SA시스템에 영향을 주지 않아야 하며, 유지보수를 위한 장치 분리시 네트워크 구성에 영향을 주지 않는 구조를 가져야 한다.

○ IEC61850 SCADA 연계 내용 추가

○ 문구삭제(기능구분)

○ DAS 연계 방식 변경에 따른 문구 삭제

○ 연계방식 명확화

○ DAS 연계 방식 변경에 따른 문구 삭제

○ SCADA 연계방식 변경사항 반영

○ 항목번호 조정

○ 유지보수 용이성 기능 추가

○ 장애분석을 위한 기능 고도화

○ 내용보강(일관성)

○ 내용보강(일관성)

○ 장애분석을 위한 기능 고도화

○ 유지보수를 위한 구조 보유 명시

4-2

(10) SA현장정보처리장치

(중략)

(f) 생략

1) 광통신 Port : 100Base-FX급 Dual포트 (Hot-Standby동작)

2) 광 Connector : Multi-Mode, 1310nm

(중략)

(12) SA시스템반, 이더넷스위치반

(중략)

(i) 옥내용은 온도조절부 환기팬, 히터가 장착되어야 한다.

(13) SA현장정보처리반

(중략)

(b) 반 전면에는 17인치 Color TFT LCD 이상의 터치(Touch)형 Display를 부착하고, 전면 상하부 및 양측면은 고정형 강판, 상면은 덮개로 덮고, 후면은 힌지를 사용하여 개방 가능한 열반구조로 한다.

(중략)

(j) 옥내용은 온도조절부 환기팬, 히터가 장착되어야 한다.

(중략)

(m) 아래와 같은 각종 구성기기를 구비한다.

(중략)

3) 17인치 Color TFT LCD 이상의 터치(Touch)형 Display

(15) 네트워크 구성

(중략)

(g) 두 백본 스위치는 2개의 통신 케이블로 상호 연결하고, 802.3ad(link aggregation)을 적용한다.

(중략)

(m) IEC61850 통신방식 이외의 디지털 전력정보를 처리하는 네트워크 통신방식은 스테이션 버스와 물리적으로 분리하여 운용한다. (즉, 스테이션 버스는 IEC61850방식의 스테이션 레벨장치와 베이 레벨장치만을 연계하고 IEC61850 통신방식만을 전용으로 운용하며 IEC61850 통신방식 이외의 네트워크 통신은 물리적으로 별도의 네트워크를 구성하여 연계한다.)

(10) SA현장정보처리장치

(중략)

(f) 생략

1) 광통신 Port : 100Base-FX급 이상 Dual포트 (Hot-Standby동작)

2) 광 Connector : Multi-Mode, 1310nm (100Base-FX급) 또는 850nm (1000Base-FX급) (단, Connector Type은 LC, SC 중 선택 적용)

(중략)

(12) SA시스템반, 이더넷스위치반

(중략)

(i) 옥내용은 온도조절부 환기팬, 온·습도조절부 히터가 장착되어야 한다.

(13) SA현장정보처리반

(중략)

(b) 반 전면에는 19인치 Color TFT LCD 이상의 터치(Touch)형 Display를 부착하고, 전면 상하부 및 양측면은 고정형 강판, 상면은 덮개로 덮고, 후면은 힌지를 사용하여 개방 가능한 열반구조로 한다.

(중략)

(j) 옥내용은 온도조절부 환기팬, 온·습도조절부 히터가 장착되어야 한다.

(중략)

(m) 아래와 같은 각종 구성기기를 구비한다.

(중략)

3) 19인치 Color TFT LCD 이상의 터치(Touch)형 Display

(15) 네트워크 구성

(중략)

(g) 두 백본 스위치는 2개의 통신 케이블로 상호 연결하고, 802.3ad(link aggregation)을 적용한다. SCADA용 방화벽(UTM) 장치는 백본 스위치단에 연결한다.

(중략)

(m) IEC61850 통신방식 이외의 디지털 전력정보를 처리하는 네트워크 통신방식은 스테이션 버스와 물리적으로 분리하여 운용한다. (즉, 스테이션 버스는 IEC61850방식의 스테이션 레벨장치와 베이 레벨장치만을 연계하고 IEC61850 통신방식만을 전용으로 운용하며 IEC61850 통신방식 이외의 네트워크 통신은 물리적으로 별도의 네트워크를 구성하여 연계한다.) 단, SCADA 연계를 위한 KEPCO DNP 1.0 통신방식은 통합하여 운용 한다.

○ 내용보강(일관성)

○ 내용보강(일관성)

○ 히터 동작조건 명확화

○ 중복내용 삭제

○ 히터 동작조건 명확화

○ 모니터 크기 변경

○ 장치 위치 지정

○ 감시진단장치 기능 고도화 반영

5

3.2 시스템 구성

(1) SA운영장치

(a) SA운영장치

구 분	규 격	비 고
CPU	Quad Core, i7 2.0GHz급의 CPU성능 이상	- CPU성능은 해외 Benchmark 기준
Memory	8GB 이상, DDR4
Storage	1TB 이상 × 2대 (Bckup용 포함)
OS	Windows server 2012 r2 이상
기타	(생략) - MS-Office 2016이상 (운전데이터 가공용) × 1개 (생략)

3.2 시스템 구성

(1) SA운영장치

(a) SA운영장치

구 분	규 격	비 고
CPU	8Core, Intel Xeon Silver 4208(GFLOPS 280) 이상	- CPU성능은 GFLOPS(Giga Floating Operations Per Second) 기준 (생략)
Memory	32GB 이상, DDR4
Storage	1TB 이상 × 2대 (Bckup용 Backup용 포함)
OS	Windows server 2019 이상
기타	(생략) - MS-Office 2019이상 (운전데이터 가공용) × 1개 (생략) - USB, 네트워크 포트 물리적 보안 잠금·연결장치 - SA운영장치 접근 통제를 위한 서버랙 잠금장치(앞, 뒷면 양문형)

○ 성능보강, CPU 모델 예시, 성능비교기준 변경

○ RAM 업그레이드

○ 오타수정

○ OS 최신버전 채택

○ MS-Office 최신화

○ 정보보안장치 포함

○ 제어장치 물리적 보안 설정 기능 명시

6

(2) SA시스템반

(a) SA시스템반 외함 (SA System Panel)

구 분	규 격		용도		비고
요구 규격	(생략) - 습도조절부 히터 (생략)		(생략)
구성	Main반	Backup반		Ethernet Switch반
	- SA정보연계장치(Main) - SNTP Server - Modem, Arrester - Power Switch - 전원공급장치	- SA정보연계장치(Backup) - Modem, Arrester - Power Switch - 정보보호설비 설치공간 (2U×2대, Out of Scope)		- Ethernet Switch (백본, 액세스) - SA감시진단장치 - OFD - Power Switch
기타	- 정보보호설비 (UTM[또는 VPN], RMC 등 : Out of Scope)의 SA시스템반 내부 설치위치는 발주자와 별도 협의 (전원 및 통신회로 구성 포함) ☞ UTM : Unified Threat Management : 통합위협관리장치) ☞ RMC : Resource Monitoring and Control : 자원감시제어장치) - E/S반 1면당 이더넷스위치 6대 이상 설치가 가능한 형태로 제작할 것

(2) SA시스템반

(a) SA시스템반 외함 (SA System Panel)

구 분	규 격		용도		비고
요구 규격	(생략), - 온·습도조절부 히터 (생략)		(생략)
구성	Main반	Backup반		Ethernet Switch반
	- SA정보연계장치(Main) - SNTP Server - Modem, Arrester - Power Switch - 전원공급장치	- SA정보연계장치(Backup) - Modem, Arrester - Power Switch - 전원공급장치 - 정보보호설비 설치공간 (2U×2대, Out of Scope)		- Ethernet Switch (백본, 액세스) - SA감시진단장치 - OFD - Power Switch
기타	- 정보보호설비 (UTM[또는 VPN], RMC 등 : Out of Scope)의 SA시스템반 내부 설치위치는 발주자와 별도 협의 (전원 및 통신회로 구성 포함) ☞ UTM : Unified Threat Management : 통합위협관리장치) ☞ RMC : Resource Monitoring and Control : 자원감시제어장치) - E/S반 1면당 이더넷스위치 6대 이상 설치가 가능한 형태로 제작할 것

○ 히터 동작조건 명확화

○ 불필요 설비 삭제

○ 전원공급장치 추가

○ 불필요 설비 삭제

○ 정보보호설비 설치 위치 변경(ICT실)에 따른 불필요내용 삭제

6-1

(b) SA정보연계장치

본 장치의 세부 구성사항은 다음 표와 같다.

구 분	규 격	비 고
CPU	Quad Core, i7 2.0GHz급의 CPU성능 이상	- CPU성능은 해외 Benchmark 기준 (생략)
Memory	8GB 이상, DDR4
Storage	256GB 이상
OS	Windows server 2012 r2 이상
Power	DC125V (Dual, Fail over지원)
Monitor	- 17인치 Color TFT LCD 이상 × 1대
기타	(생략) - 모뎀 (Arrester 별도 구비) (a) 전송속도 : 9600/4800/2400/1200bps(가변가능) (b) 통신방식 : 비동기/동기방식 (c) 회선방식 : 2선식 반이중/4선식 전이중방식 (d) 변조방식 : QAM(ITU-T V.29), DPSK(ITU-T V.27bis, V.26bis, V26 Alternate A) (e) Equalization : 자동 적응식(automatic adaptive) (생략)

(c) SA감시진단장치

본 장치의 세부 구성사항은 다음 표와 같다.

구 분	규 격	비 고
CPU	Quad Core, i7 2.0GHz급의 CPU성능 이상	- CPU성능은 해외 Benchmark 기준 (생략)
Memory	8GB 이상, DDR4
OS	Windows server 2012 r2 이상
Power	DC125V (Dual, Fail over지원)
Interface	- 100Base-FX급 Dual포트 (Hot-Standby동작) (생략)
기타	(생략)

(b) SA정보연계장치

본 장치의 세부 구성사항은 다음 표와 같다.

구 분	규 격	비 고
CPU	4Core, Intel Xeon E3-1505L v6 (GFLOPS 140) 이상	- CPU성능은 GFLOPS(Giga Floating Operations Per Second) 기준 (생략)
Memory	32GB 이상, DDR4
Storage	- OS영역 : 256GB 이상 (SSD 적용) - Data저장영역 : 1TB 이상
OS	Windows server 2019 이상
Power	DC125V (Dual, Fail over지원, 80∼110% 동작)
Monitor	- 19인치 Color TFT LCD 이상 × 1대
기타	(생략) -- 모뎀 (Arrester 별도 구비) (a) 전송속도 : 9600/4800/2400/1200bps(가변가능) (b) 통신방식 : 비동기/동기방식 (c) 회선방식 : 2선식 반이중/4선식 전이중방식 (d) 변조방식 : QAM(ITU-T V.29), DPSK(ITU-T V.27bis, V.26bis, V26 Alternate A) (e) Equalization : 자동 적응식(automatic adaptive) (생략) - USB, 네트워크 포트 물리적 보안 잠금·연결장치

(c) SA감시진단장치

본 장치의 세부 구성사항은 다음 표와 같다.

구 분	규 격	비 고
CPU	4Core, Intel Xeon E3-1505L v6 (GFLOPS 140) 이상	- CPU성능은 GFLOPS(Giga Floating Operations Per Second) 기준 (생략)
Memory	32GB 이상, DDR4
OS	Windows server 2019 이상
Power	DC125V (Dual, Fail over지원, 80∼110% 동작)
Interface	- 100Base-FX급 이상 Dual포트 (Hot-Standby동작) (생략)
기타	(생략) - USB, 네트워크 포트 물리적 보안 잠금·연결장치 (생략)

○ 성능보강, CPU 모델 예시, 성능비교기준 변경

○ RAM 업그레이드

○ 용도구분 및 용량 상향

○ 최신 OS 채택

○ 동작범위 명시

○ 모니터 크기 변경

○ 불필요한 모뎀 사양 삭제

○ 정보보안장치 포함

○ 성능보강, CPU 모델 예시, 성능비교기준 변경

○ RAM 업그레이드

○ 최신 OS 채택

○ 동작범위 명시

○ 내용보강(일관성)

○ 정보보안장치 포함

6-2

(d) 표준시각동기장치 (SNTP 서버)

구 분	규 격	비 고
기 타	19" Rack Mountable

(e) 전원공급장치 (SA시스템반)

(중략)

(추가)

(d) 표준시각동기장치 (SNTP 서버)

구 분	규 격	비 고
기 타	19" Rack Mountable USB, 네트워크 포트 물리적 보안 잠금·연결장치

(e) 전원공급장치 (SA시스템반)

(중략)

4) 본 장치는 SA시스템반 Main반과 Backup반에 각각 설치하고, 장치간 이중화 구성으로 상시 전원공급이 가능하도록 기능을 구비하여야 한다.

○ 정보보안장치 포함

○ 장치 설치위치 및 기능 명확화

7

(3) 이더텟스위치반

(a) 이더넷스위치반 외함 (Ethernet Wwitch Panel)

구 분	규 격	용도	비고
요구 규격	(생략) - 습도조절부 히터 (생략)	(생략)

(b) 이더넷스위치 (Ethernet Switch)

구 분	규 격	비고
Power	DC125V (Dual, Fail over 지원)	(생략)

(3) 이더텟스위치반

(a) 이더넷스위치반 외함 (Ethernet Switch Panel)

구 분	규 격	용도	비고
요구 규격	(생략) - 온·습도조절부 히터 (생략)	(생략)

(b) 이더넷스위치 (Ethernet Switch)

구 분	규 격	비고
Power	DC125V (Dual, Fail over 지원, 80∼110%동작)	(생략)

○ 히터 동작조건 명확화

○ 동작범위 명시

8

(4) SA현장정보처리반

(a) SA현장정보처리반 외함

(생략)

구 분	규 격	용도	비고
요구 규격	- 외형크기 : W800 × H2000 × D800 (Base Channel 별도) (생략) - 습도조절부 히터 (생략)	(생략)
기타	(생략) ※ SA입출력장치의 세부구성 및 수량은 자재발주시 정한다. (반별로 최종규모 20대의 SA입출력장치 설치가 가능하도록 제작할 것)

(4) SA현장정보처리반

(a) SA현장정보처리반 외함

(생략)

구 분	규 격	용도	비고
요구 규격	- 외형크기 : W800 × H2300 × D800 (Base Channel 별도) (생략) - 온·습도조절부 히터 (생략)	(생략)	본규격에서 제시하는 기능구현이 가능한 경우 H2000가능
기타	(생략) ※ SA입출력장치의 세부구성 및 수량은 자재발주시 정한다. (반별로 PT절환회로를 제외한 최종규모 20대의 SA입출력장치 설치가 가능하도록 제작할 것)

○ 기능추가를 위한 판넬 크기 조정

○ 히터 동작조건 명확화

○ 모듈수량 명확화

8-1

(b) SA현장정보처리 장치

구 분	규 격	비 고
CPU	Dual Core, i3 2.7GHz급의 CPU성능 이상	- CPU성능은 해외 Benchmark 기준 (생략)
Memory	4GB 이상, DDR4
Storage	256GB 이상
OS	Windows server 2012 r2 이상 또는 Linux 계열
Cooling	Fanless Type
Power	DC125V (Dual, Fail over지원)
Interface	- 100Base-FX급 Dual포트 (Hot-Standby동작) (생략)
Monitor	- 17인치 Color TFT LCD (Touch형) 이상 × 1대
기타	(생략)

(c) SA입출력장치

1) 입력모듈 (DI Module)

구 분	규 격	비 고
정격 입력전원	DC125V

2) 출력모듈 (DO Module)

구 분	규 격	비 고
정격 입력전원	DC125V
접점 구비수량	- Module별 수량 (각 회로별 단독회로로 구성) 1) 40회로 / Module (DC125V용) 2) 20회로 / Module (DC125V용)	용도별 모듈선정
출력접점 정격	- Module별 정격 (전압별 선택적용) 1) DC125V (1A, continue) : 40회로용 2) DC125V (5A, continue) : 20회로용
기타	(생략) (추가)

3) 아날로그 모듈 (AI Module)

구 분	규 격	비 고
정격 입력전원	DC125V
계장신호 범위	- 변압기 OLTC Tap용 : 0～1kΩ, 0～10kΩ, (생략)	(생략)

(b) SA현장정보처리 장치

구 분	규 격	비 고
CPU	4Core, Intel Xeon E3-1505L v6 (GFLOPS 140) 이상	- CPU성능은 GFLOPS(Giga Floating Operations Per Second) 기준 (생략)
Memory	32GB 이상, DDR4
Storage	- OS영역 : 256GB 이상 (SSD 적용) - Data저장영역 : 1TB 이상
OS	Windows server 2019 이상 또는 Linux 계열
Cooling	Fan Type or Fanless Type
Power	DC125V (Dual, Fail over지원, 80∼110% 동작)
Interface	- 100Base-FX급 이상 Dual포트 (Hot-Standby동작) (생략)
Monitor	- 19인치 Color TFT LCD(Touch형) 이상 × 1대
기타	(생략) - USB, 네트워크 포트 물리적 보안 잠금·연결장치

(c) SA입출력장치

1) 입력모듈 (DI Module)

구 분	규 격	비 고
정격 입력전원	DC125V (80∼110% 동작)

2) 출력모듈 (DO Module)

구 분	규 격	비 고
정격 입력전원	DC125V (80∼110% 동작)
접점 구비수량	- Module별 수량 (각 회로별 단독회로로 구성) 1) 40회로 / Module (DC125V, 24V용) 2) 20회로 / Module (DC125V용)	용도별 모듈선정
출력접점 정격	- Module별 정격 (전압별 선택적용) 1) DC125V (1A, continue), 24V (5A, continue) : 40회로용 2) DC125V (5A, continue) : 20회로용	40회로용 모듈 정격 동시만족
기타	(생략) - 각 회로별 Pulse/Latch 제어 선택이 가능한 구조

3) 아날로그 모듈 (AI Module)

구 분	규 격	비 고
정격 입력전원	DC125V (80∼110% 동작)
계장신호 범위	- 변압기 OLTC Tap용 : 0～1kΩ, 0～10kΩ, 0～5V (생략)	(생략)

○ 성능보강, CPU 모델 예시, 성능비교기준 변경

○ RAM 업그레이드

○ 용도구분 및 용량 상향

○ 최신 OS 채택

○ 안정성 확보

○ 동작범위 명시

○ 내용보강(일관성)

○ 모니터 크기 변경

○ 정보보안장치 포함

○ 동작범위 명시

○ 동작범위 명시

○ 정격 추가

○ 정격 추가

○ 기능 명확화

○ 동작범위 명시

○ 정격추가(현장요구)

8-2

4) CT/PT 모듈 (CT/PT Module)

구 분	규 격	비 고
정격 입력전원	DC125V
입력전류 및 전압 범위	- CT용 : 0∼5A (60Hz) - PT용 : 0∼150V (60Hz)
기타	(생략) (추가)

4) CT/PT 모듈 (CT/PT Module)

구 분	규 격	비 고
정격 입력전원	DC125V (80∼110% 동작)
입력전류 및 전압 범위	- CT용 : 0∼5A (60Hz), 순시 60A(0.2sec) - PT용 : 0∼150V (60Hz)
기타	(생략) 모듈별 단자대 N상에서 SA현장정보처리반(부스바)에 각각 접지되어야 함

○ 동작범위 명시

○ 장애발생에 대한 대책따른 과전류 규격 추가

○현장시공 효율성 제고

9

4. 성능

4.2 SA운영장치

(1) 운용화면(Display)

(중략)

(g) 단선도 특정 구간의 모선사활 상태표시가 필요할 경우, 주변 개폐장치의 상태를 조합하여 정확하게 표현할 수 있어야 한다.

(중략)

(j) 통신을 통해 취득된 고장파형 파일의 현황를 보여줄 수 있어야 하며, 각 파일을 선택하여 분석프로그램을 실행 할 수 있어야 한다.

(중략)

(추가)

(추가)

(추가)

4. 성능

4.2 SA운영장치

(1) 운용화면(Display)

(중략)

(g) 단선도 특정 구간의 모선사활 상태표시가 필요할 경우, 주변 개폐장치의 상태 및 계측 데이터를 조합하여 역가압까지도 정확하게 표현할 수 있어야 한다.

(중략)

(j) 통신을 통해 취득된 고장파형 파일의 현황을 보여줄 수 있어야 하며, 각 파일을 선택하여 분석프로그램을 실행 할 수 있어야 한다.

(중략)

(l) IED로부터 고장파형 파일을 주기적으로 수신할 수 있어야 한다.

(m) 소프트웨어 동작 상태를 손쉽게 확인 할 수 있도록 정보를 제공해야 한다.

1) 소프트웨어 모든 프로그램의 동작 상태를 종합하여 아래의 정보를 제공해야 한다.

a) 소프트웨어 버전

b) 소프트웨어 정상/이상 유무

c) 기능을 검증하기 위해 소프트웨어 이상 상황을 모의할 수 있어야 한다.

2) 각 세부 프로그램에 대한 아래의 정보를 제공해야 한다.

a) 각 프로그램 버전

b) 각 프로그램 정상/이상 유무

c) 각 프로그램 CPU 및 메모리 사용량

(n) 프로그램이 비정상적으로 종료될 경우, 해당 프로그램을 자동으로 재실행 할 수 있어야 한다.

1) 비정상 종료 및 재실행에 대한 로그를 기록하여야 한다.

2) 기능을 검증하기 위해 비정상 종료되는 상황을 모의할 수 있어야 한다.

○단선도 세부사활 표시 기능 보강

○ 오타수정

○ 보유기능 명확화

○ 시스템 정상 운전에 대한 확인 기능 추가

○ 비정상 프로그램 종료에 대한 복구기능 추가

10

(2) 이벤트 표시 및 처리

(중략)

(d) 이벤트의 속성에 따른 색상과 음영 처리가 가능해야 한다.

(추가)

(추가)

(e) SA서버장치 및 RTU로부터 취득된 일반적인 정보를 가공/처리하여 다음과 같은 이벤트를 기록 및 저장하고, 별로의 이벤트 리스트 형태로 표시해야 한다.

(중략)

(g) 이벤트의 관리를 위한 아래 사항들이 만족되어야 한다.

1) 이벤트 처리를 일시적으로 기동/중지 시킬 수 있어야 한다.

2) 이벤트 리스트는 사용자 요청에 따라 적당하게 정렬될 수 있어야 한다.

(추가)

(2) 이벤트 표시 및 처리

(중략)

(d) 이벤트의 속성에 따른 색상과 음영 처리 및 경보음 처리가 가능해야 한다.

1) 포인트 중요도에 따라 알람 리스트의 색상을 다양하게 표시

2) 포인트 속성에 따라 다른 경보음을 발생

(e) SA서버장치 및 RTU로부터 취득된 일반적인 정보를 가공/처리하여 다음과 같은 이벤트를 기록 및 저장하고, 별로도의 이벤트 리스트 형태로 표시해야 한다.

(중략)

(g) 이벤트의 관리를 위한 아래 사항들이 만족되어야 한다.

1) 이벤트 처리를 일시적으로 기동/중지 시킬 수 있어야 한다.

2) 이벤트 리스트는 사용자 요청에 따라 적당하게 정렬될 수 있어야 한다.

a) 이벤트 리스트는 8단계로 레벨을 지정할 수 있어야 한다.

b) 이벤트 리스트는 사용자가 지정한 레벨을 구분하여 표시할 수 있어야 하며, 특정 지정레벨 이벤트를 확인할 수 있도록 별도의 화면 구성이 가능하여야 한다.

○ 내용 구체화

○ 오타수정

○ 기능 구체화

11

(3) 제어

(중략)

(추가)

(3) 제어

(중략)

(f) 모든 설비 또는 선택된 설비에 대해 사용자가 메뉴 혹은 버튼을 통해 제어를 금지시킬 수 있어야 하고 제어 금지 현황을 확인할 수 있어야 한다.

○ 점검시 오조작방지를 위한 제어금지 기능 추가

12

(4) 연계 정보 및 Database 편집

(a) 편집 작업은 대화식 및 일괄처리 방식을 겸비하여 효율적인 엔지니어링이 가능하도록 해야 한다.

(추가)

(중략)

(k) 정보를 가공하여 처리할 수 있는 logic 관련 기능이 구비되어 사용자 맞춤형 기능(customizing)을 구현할 수 있어야 한다.

(추가)

(추가)

(4) 연계 정보 및 Database 편집

(a) (생략)

1) 대화식 편집 : 사용자가 설정항목을 선택하고, 선택된 항목에 대해 사용자가 설정값을 편집(입력)하는 방식의 편집

2) 일괄처리 편집 : 여러 설정 항목들이 한꺼번에 처리되는 방식의 편집

(중략)

(k) 정보를 가공하여 처리할 수 있는 logic 관련 기능이 구비되어 사용자 맞춤형 기능(customizing)을 구현할 수 있어야 한다.

1) AND, OR, NOT 등의 로직 연산 블록을 사용하여 새로운 가상의 정보를 생성할 수 있어야 한다.

2) 모든 로직 편집은 GUI 형태로 편집 가능해야 한다.

(i) 상태 및 제어 관련 포인트가 각각 ON 포인트와 OFF 포인트로 분리되어 있는 경우, 해당 2개의 감시 포인트와 2개의 제어 포인트를 하나의 심벌에 할당할 수 있어야 한다.

○ 내용 구체화

○ 로직 기능 구체화

○ 43CA, 43RC, 43PDA 등 하나의 포인트로 구성 필요

13

(5) 그래픽 페이지 편집

(a) 편집 작업은 대화식 및 일괄처리 방식을 겸비하여 효율적인 엔지니어링이 가능하도록 해야 한다.

(추가)

(중략)

(추가)

(6) 보고서

(중략)

(c) 모든 계측 데이터 보고용 기록 대상이 될 수 있으며, (생략)

(5) 그래픽 페이지 편집

(a) 편집 작업은 대화식 및 일괄처리 방식을 겸비하여 효율적인 엔지니어링이 가능하도록 해야 한다.

1) 대화식 편집 : 사용자가 설정항목을 선택하고, 선택된 항목에 대해 사용자가 설정값을 편집(입력)하는 방식의 편집

2) 일괄처리 편집 : 여러 설정 항목들이 한꺼번에 처리되는 방식의 편집

(중략)

(h) 포인트 중복 매핑과 같은 편집 에러를 사용자에게 알려줄 수 있는 기능을 구비하여 잘못된 설정을 사전에 방지할 수 있어야 한다.

(6) 보고서

(중략)

(c) 모든 계측 데이터는 보고용 기록 대상이 될 수 있으며, (생략)

○ 내용 구체화

○ 오조작 방지 및 원활한 시험 유도 기능 추가

○ 오타 수정

14

(8) 통신연계 및 기타사항

(a) SA서버장치 및 RTU와의 통신 연계 기능에 대한 사항은 “4.3 SA정보연계장치“의 세부 (2), (3) 항목을 준용한다.

(b) 다수의 SA서버장치 및 RTU와 연계되는 통신 소프트웨어는 모든 장치들과의 통신 연계가 독립적으로 수행되어, 특정 장치와의 통신 장애나 성능이 다른 장치와의 연계에 영향을 주지 않아야 한다.

(c) 연계되는 모든 장치(SA서버장치, RTU)와의 통신 상태를 실시간으로 확인할 수 있어야 하고, 연계된 장치와의 통신을 중지 및 기동 시킬 수 있어야 한다.

(d) SA서버장치 및 RTU와 연계하기 위해 IEC61850 표준과 KEPCO DNP 1.0을 지원해야 한다. IEC61850 client의 경우, 다음 사항을 만족해야 한다.

1) IEC61850 적합성 테스트를 통과한 인증서 ((표 5.4-11) 시험항목 및 내용 포함)

(e) IEC61850 Client를 통해 취득된 정보는 SA운영장치내에서 직접 사용하여 IEC61850 표준에 정의된 다양한 정보 또는 서비스를 활용할 수 있어야 한다.

(f) 표준시각동기장치로 부터 SNTP 통신으로 시각 정보를 수신하고, 수신된 시각을 시스템 내부 시각으로 설정해서 운영할 수 있어야 한다.

(g) 모니터를 듀얼로 설치하여 두 모니터 화면에 윈도우 화면을 확장하여 운영하고, 키보드 및 마우스를 이용하여 다음과 같은 기능을 수행할 수 있어야 한다.

(8) 통신연계 및 기타사항

(a) SA서버장치 및 RTU와의 통신 연계 기능에 대한 사항은 “4.3 SA정보연계장치“의 세부 (2), (3) 항목을 준용한다.

(b) 다수의 SA서버장치 및 RTU와 연계되는 통신 소프트웨어는 모든 장치들과의 통신 연계가 독립적으로 수행되어, 특정 장치와의 통신 장애나 성능이 다른 장치와의 연계에 영향을 주지 않아야 한다.

(c) 연계되는 모든 장치(SA서버장치, RTU)와의 통신 상태를 실시간으로 확인할 수 있어야 하고, 연계된 장치와의 통신을 중지 및 기동 시킬 수 있어야 한다.

(d) SA서버장치 및 RTU와 연계하기 위해 IEC61850 표준과 KEPCO DNP 1.0을 지원해야 한다. IEC61850 client의 경우, 다음 사항을 만족해야 한다.

1) IEC61850 Ed1.0 적합성 테스트를 통과한 인증서 ((표 5.4-11) 시험항목 및 내용)

(e) IEC61850 Client를 통해 취득된 정보는 SA운영장치내에서 직접 사용하여 IEC61850 표준에 정의된 다양한 정보 또는 서비스를 활용할 수 있어야 한다.

(b) 표준시각동기장치로 부터 SNTP 통신으로 시각 정보를 수신하고, 수신된 시각을 시스템 내부 시각으로 설정해서 운영할 수 있어야 한다.

(c) 모니터를 듀얼로 설치하여 두 모니터 화면에 윈도우 화면을 확장하여 운영하고, 키보드 및 마우스를 이용하여 다음과 같은 기능을 수행할 수 있어야 한다.

○ 중복내용 삭제

(9)소프트웨어에서 명시

○ 항목번호 조정

○ 문구수정

15

(9) 소프트웨어

SA운영장치에 운영되어야 하는 소프트웨어(프로그램)는 실제 구비되어야 하는 것들이 아니라, 기능을 근거로 분류된 가상적인 것이기 때문에, 명시된 세부 기능들을 만족하는데 의미가 있다. 명시된 모든 소프트웨어 및 프로그램은 Microsoft Windows 기반의 운영체제 환경에서 구동될 수 있도록 구현되어야 한다.

(a) 통신 연계 소프트웨어
이 소프트웨어는 SA서버장치 및 RTU로부터 정보를 취득하고, 제어 명령을 전송하기 위한 모든 기능들을 포함하고 있다.

1) SA서버장치 및 RTU와 연계하기 위해 IEC61850 표준과 KEPCO DNP 1.0을 지원하여야 하고, IEC61850 client의 경우, 다음 사항을 만족해야 한다.

a) IEC61850 적합성 테스트를 통과한 인증서 ((표 5.4-11) 시험항목 및 내용 포함)

(추가)

2) 통신 연계를 위한 구성 설정은 4.3 SA정보연계장치의 (6) - (a) - 1) 항목과 (6) - (a) - 2) 항목을 만족할 수 있는 소프트웨어를 통해 수행되어야 한다.

(중략)

5) 통신 연계와 관련된 모든 구성 설정 파일의 형태로 백업될 수 있어야 햐며(생략)

(b) 데이터베이스 관리 소프트웨어

(중략)

5) 보고서 편집 프로그램

(중략)

c) 모든 계측 데이터 보고용 기록 대상이 될 수 있으며, (생략)

6) Trend 편집 프로그램

계측 데이터를 그룹화하여, 해당 게측 값들에 대한 추이(Trend)를 화면에 (생략)

(c) 사용자 소프트웨어 (Viewer 소프트웨어)

(중략)

(d) IEC61850 관련 기능

(중략)

5) 이원정보(On/OFF 또는 Open/Close)의 형태가 아닌 아래의 CDC를 처리하여 이원화된 형태로 사용자에게 제공할 수 있어야 한다.

a) ACT / ACD (보호계전 동작 정보) : 단락/지락 구분 및 각 상별 구분

b) BSC (OLTC TAP 제어) : OLTC TAP의 상승/하강/정지 제어 구분

c) INC (재폐로 정지) : 보호요소 기능의 동작을 정지/기동 구분

d) DPC (CB, DS, ES 상태 감시) : 4가지의 상태 값(동작중/열림/닫힘/고장) 구분

(9) 소프트웨어

(a) 일반사항

1) 본 규격에서 제시하는 소프트웨어는 기능에 근거해 분류되었고, 제시하는 기능들이 정확하게 수행되어야 한다.

2) Microsoft Windows 운영체제 환경에서 모든 프로그램이 구동되어야 한다.

3) 윈도우 부팅 후 윈도우 로그인이나 프로그램 실행과 같은 사용자 개입 없이 모든 프로그램이 실행되어 모든 기능을 정상적으로 수행해야 한다.

(b) 통신 연계 소프트웨어
이 소프트웨어는 SA서버장치 및 RTU로부터 정보를 취득하고, 제어 명령을 전송하기 위한 모든 기능들을 포함하고 있다.

1) SA서버장치 및 RTU와 연계하기 위해 IEC61850 표준과 KEPCO DNP 1.0을 지원하여야 하고, IEC61850 client의 경우, 다음 사항을 만족해야 한다.

a) IEC61850 Edition1 적합성 테스트를 통과한 성적서 (표5.4-11) 시험항목 및 내용

b) IEC61850 Edition2 적합성 테스트를 통과한 인증서 (표5.4-12) 시험항목 및 내용

2) 통신 연계를 위한 구성 설정은 4.3 SA정보연계장치의 (7) - (b) - 1) 항목과 (7) - (b) - 2) 항목을 만족할 수 있는 소프트웨어를 통해 수행되어야 한다.

(중략)

5) 통신 연계와 관련된 모든 구성 설정은 파일의 형태로 백업될 수 있어야 햐며(생략)

(c) 데이터베이스 관리 소프트웨어

(중략)

5) 보고서 편집 프로그램

(중략)

c) 모든 계측 데이터는 보고용 기록 대상이 될 수 있으며, (생략)

6) Trend 편집 프로그램

계측 데이터를 그룹화하여, 해당 계측 값들에 대한 추이(Trend)를 화면에 (생략)

(d) 사용자 소프트웨어 (Viewer 소프트웨어)

(중략)

(e) IEC61850 관련 기능

(중략)

5) 이원정보(On/OFF 또는 Open/Close)의 형태가 아닌 아래의 CDC를 처리하여 이원화된 형태로 사용자에게 제공할 수 있어야 한다.

a) ACT / ACD (보호계전 동작 정보) : 단락/지락 구분 및 각 상별 구분

b) BSC (OLTC TAP 제어) : OLTC TAP의 상승/하강/정지 제어 구분

c) INC (재폐로 정지) : 보호요소 기능의 동작을 정지/기동 구분

d) DPC (CB, DS, ES 상태 감시) : 4가지의 상태 값(동작중/열림/닫힘/고장) 구분

○ 내용 명확화, 항목분류

○ 소프트웨어 자동실행 기능 추가

○ 항목번호 조정

○ IEC 61850 Client 통신 요구사항 명시

○ 항목번호 조정

○ 오타 수정

○ 항목번호 조정

○ 오타 수정

○ 오타 수정

○ 항목번호 조정

○ 항목번호 조정

○ 불필요항목 삭제

(SA운영장치는 이원정보 처리 불필요)

16

4.3 SA정보연계장치(Substation Automation Information Connecting Device)

(1) 일반사항

(a) SA정보연계장치는 이중으로 구성되어, 장애에 대비할 수 있어야 한다.

(추가)

(중략)

(c) 연계되는 모든 장치(SCADA, DAS, SA서버장치, RTU)와의 통신 상태를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.

(중략)

(추가)

(추가)

(추가)

(추가)

4.3 SA정보연계장치(Substation Automation Information Connecting Device)

(1) 일반사항

(a) SA정보연계장치는 이중으로 구성되어, 장애에 대비할 수 있어야 한다.

1) 정보연계장치간 데이터를 공유하여, 특정 SA서버장치로부터 데이터를 취득하지 못하더라도 정상적인 SCADA 연계가 가능해야 한다.

2) 각 정보연계장치는 RTU 및 SA서버장치 각각에 대한 통신 상태를 종합포인트로 처리할 수 있어야 하고, 이를 정보연계장치간 공유하여 두 정보연계장치의 모든 통신상태를 SCADA에 제공할 수 있어야 한다.

3) 엔지니어링 편의성과 이중화 구성된 SA정보연계장치(주, 예비)간 설정 정보의 일치성을 위해, One-Click 기반으로 이중화 구성된 SA정보연계장치간 모든 설정을 동기화 할 수 있어야 한다.

(중략)

(c) 연계되는 모든 장치(SCADA, DAS, SA서버장치, RTU)와의 통신 상태를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.

(중략)

(m) SA정보연계장치와 연계하는 SA서버장치 및 RTU의 제어를 장치나 포인트 단위로 금지시킬 수 있어야 한다.

(n) 소프트웨어 동작 상태를 손쉽게 확인 할 수 있도록 정보를 제공해야 한다.

1) 소프트웨어 구성 프로그램의 동작 상태를 종합하여 아래의 정보를 제공해야 한다.

a) 소프트웨어 버전

b) 소프트웨어 정상/이상 유무

c) 기능을 검증하기 위해 소프트웨어 이상 상황을 모의할 수 있어야 한다.

2) 각 세부 프로그램에 대한 아래의 정보를 제공해야 한다.

a) 각 프로그램 버전

b) 각 프로그램 정상/이상 유무

c) 각 프로그램 CPU 및 메모리 사용량

(o) 프로그램이 비정상적으로 종료될 경우, 해당 프로그램을 자동으로 재실행 할 수 있어야 한다.

1) 비정상 종료 및 재실행에 대한 로그를 기록하여야 한다.

2) 기능을 검증하기 위해 비정상 종료되는 상황을 모의할 수 있어야 한다.

(p) 주/예비 장치간 SCADA 이중화 설정의 일치 여부를 확인할 수 있는 기능이 구비되어야 한다

○ 이중화 기능 구체화

○ DAS 연계 방식 변경에 따른 문구 삭제

○ 오조작방지 제어금지 기능 추가

○ 시스템 정상 운전에 대한 확인 기능 추가

○ 시스템 복구기능 추가

○ 기보유기능의 설정여부 확인 기능 추가

17

(2) SA서버장치 연계 (IEC61850 Client)

(a) IEC61850 적합성 테스트를 통과한 인증서((표 5.4-11) 시험항목 및 내용 포함)를 보유하여, IEC61850 표준에 정의된 내용에 적합해야 한다.

(추가)

(중략)

(d) 각 SA서버장치와의 통신상태정보를 비롯한 통신연계와 관련된 시스템정보를 내부적으로 관리하고, 해당 정보를 SCADA, DAS로 제공될 수 있어야 한다.

(중략)

(추가)

(추가)

(추가)

(2) SA서버장치 연계 (IEC61850 Client)

(a) IEC61850 적합성 테스트를 통과한 인증서들을 보유하여, IEC61850 표준에 정의된 내용에 적합해야 한다.

1) IEC61850 Edition1 적합성 테스트를 통과한 성적서 (표5.4-11) 시험항목 및 내용

2) IEC61850 Edition2 적합성 테스트를 통과한 인증서 (표5.4-12) 시험항목 및 내용

(중략)

(d) 각 SA서버장치와의 통신상태정보를 비롯한 통신연계와 관련된 시스템정보를 내부적으로 관리하고, 해당 정보를 SCADA, DAS로 제공할 수 있어야 한다.

(중략)

(i) 아래 항목의 데이터를 이벤트로 처리하여 실시간 감시할 수 있어야 한다.

1) SA서버장치(IED)와의 통신상태 : 정상/이상

2) SA현장정보처리장치 메인/백업 MMS 통신상태 : 정상/이상

(j) IEC61850 표준의 Tracking 서비스에 대한 Report를 처리할 수 있어야 한다.

(k) 동일한 데이터로 구성된 2대의 SA서버장치와 각각 통신할 수 있어야하고, 2대의 SA서버장치로부터 취득된 데이터는 내부적으로 동기화하여 1개의 SA서버장치로부터 취득되는 것처럼 처리하여 이벤트의 중복/손실이 발생하지 않도록 해야 한다.

○ 문구수정

○ 필수요구사항 명시

○ DAS 연계 방식 변경에 따른 문구 삭제

○ 기보유/활용중 기능 명시화

○ 신규격 기능 추가

○ 이중화 기능 구체화

18

(3) RTU 연계 (KEPCO DNP 1.0)

(중략)

(추가)

(3) RTU 연계 (KEPCO DNP 1.0)

(중략)

(j) 아래 항목의 데이터를 이벤트로 처리하여 실시간 감시 할 수 있어야 한다.

1) RTU 메인/백업 통신상태 : 정상/이상

2) RTU 주 통신상태 : 메인/백업

○ 기보유/활용중 기능 명시화

19

(4) SCADA, DAS연계 (KEPCO DNP 1.0)

(a) SCADA 및 DAS를 연계하기 위한 모든 운영절차와 통신 프로토콜은 기존방식(KEPCO DNP 1.0)을 그대로 수용하여, RTU와 동일한 동작을 수행해야 한다.

(b) DAS연계는 기존방식(KEPCO DNP 1.0)으로 SA정보연계장치중 한 대만 연계된다.

(c) ∼(e) (생략)

(f) SCADA, DAS와 연계되기 위한 모든 구성 설정은 마우스와 키보드를 통해 설정가능 하여야 한다.

(g) (생략)

(h) IEC61850 기반의 데이터는 SCADA 및 DAS와 연계하기 위해 DNP 데이터로 매핑 및 변환되어야 한다.

(i) RTU와 연계되는 데이터도 SCADA 및 DAS와 연계하기 위해서 주소 매핑이나 scaling factor 적용과 같은 설정이 이뤄져야 한다.

(j)∼(l) (생략)

(추가)

(4) SCADA, DAS 연계 (KEPCO DNP 1.0)

(a) SCADA 및 DAS를 연계하기 위한 모든 운영절차와 통신 프로토콜은 기존방식(KEPCO DNP 1.0)을 그대로 수용하여, RTU와 동일한 동작을 수행해야 한다.

(b) DAS연계는 기존방식(KEPCO DNP 1.0)으로 SA정보연계장치중 한 대만 연계된다.

(b)∼(d) (생략)

(e) SCADA, DAS와 연계되기 위한 모든 구성 설정은 마우스와 키보드를 통해 설정가능 하여야 한다.

(f) (생략)

(g) IEC61850 기반의 데이터는 SCADA 및 DAS와 연계하기 위해 DNP 데이터로 매핑 및 변환되어야 한다.

(h) RTU와 연계되는 데이터도 SCADA 및 DAS와 연계하기 위해서 주소 매핑이나 scaling factor 적용과 같은 설정이 이뤄져야 한다.

(i)∼(k) (생략)

(l) SCADA DB 검증을 위한 시험 기능이 구비되어야 한다.

1) 시험 대상 상위(SCADA)를 1개 이상 지정할 수 있어야 하고 지정된 SCADA만 시험이 진행되어야 하고, 시험에 포함되지 않은 SCADA의 감시/계측/제어 기능에 영향을 주지 않아야 한다.

2) SA서버장치 및 RTU와의 통신 설정이 구성되지 않았거나 포인트가 매핑되지 않았더라도 SCADA와 연계되는 모든 감시/계측/제어 시험 기능이 가능해야 한다.

3) SA서버장치 및 RTU와 통신중이고 해당 장치의 포인트가 SCADA와 매핑된 상태에서는 아래와 같이 동작되어야 한다.

a) 시험 시작시 취득 및 처리된 값을 유지하여 SCADA와 시험을 시작한다.

b) 1개 이상의 SA서버장치 및 RTU를 시험 대상으로 포함하거나 제외시켜 제한적으로 시험할 수 있어야 한다.

c) 시험 중에는 시험 대상에 포함된 SA서버장치 및 RTU로부터 취득된 값을 무시할 수 있어야 하고, SCADA로부터의 제어를 해당 SA서버장치 및 RTU로 송신하지 않아야 한다.

d) 시험 대상에 포함되지 않는 SA서버장치 및 RTU는 SCADA와 정상적으로 감시/제어/계측 되어야 한다.

4) 아래의 감시/계측 시험은 사용자의 입력을 통해 가능해야 하고, 감시/제어 이력 정보를 사용자에게 제공해야 한다.

a) 감시 : 이벤트 상태값을 변경시켜 SCADA 전송

b) 계측 : 계측값 변경하여 SCADA 전송

c) 제어 : 수신된 제어의 명칭과 제어값 표시

5) DB 검증 시험 기능의 시작과 종료를 이벤트로 제공하여 운영자가 시험중임을 인지할 수 있도록 해야 한다.

○ 연계 방식 변경에 따른 문구 삭제

○ 항목번호 조정

○ 연계 방식 변경에 따른 문구 삭제

○ 항목번호 조정

○ 연계 방식 변경에 따른 문구 삭제

○ 연계 방식 변경에 따른 문구 삭제

○ 항목번호 조정

○ 기보유/활용중 기능 명시 및 구체화

20

(추가)

(5) SCADA 연계 (IEC 61850 Server)

(a) IEC61850 Ed2.0 적합성 테스트를 통과한 인증서((표 5.4-14) 시험항목 및 내용 포함)를 보유하여, IEC61850 표준에 정의된 내용에 적합해야 하고, IEC61850-90-2 표준을 준용해야 한다.

(b) SCADA와 연계할 IEC61850 Server의 configuration 정보를 포함하는 SCL 파일을 export 할 수 있어야 한다.

(c) 두 SA정보연계장치는 독립적으로 각 SCADA와 IEC61850 통신으로 연계한다.

(d) 각 SA정보연계장치는 RTU 또는 SA서버장치로부터 취득된 모든 정보를 각각 연결된 SCADA로 제공하고, SCADA로부터의 제어명령을 RTU 또는 SA서버장치로 전송할 수 있어야 한다.

(e) SA서버장치로부터 수신한 고장파형 파일을 IEC61850 파일 서비스를 통해 SCADA로 제공할 수 있어야 하고, RDRE LN을 구성하여 파일이 생성되었음을 Report로 제공할 수 있어야 한다.

(f) SCADA와 연계하기 위한 모든 구성 설정은 마우스와 키보드를 통해 설정 가능해야 하고, 설정에 대응되는 장치의 SCL 파일은 SA서버장치와의 연결정보를 포함하고 있어야 하며, SCL 파일은 프로그램 내부적으로 편집되어야 한다.

(g) IEC61850 서버로 동작하기 위해 최소한 다음의 항목을 설정할 수 있어야 한다.

1) IP 주소

2) NIC (Network Interface Card, 통신카드), 주/예비 통신카드 설정

3) IEC61850 Server 이름

4) IEC61850 데이터 (Logical Device, Logical Node, Data, Data Attribute)

5) Report Control Block 및 DataSet 구성

6) 파일 서비스 폴더

7) 리포트 인스턴스 당 클라이언트 예약 설정 (SCADA측(Client) IP주소)

(h) 시스템 장애 처리 및 점검을 위해 IEC 61850 통신을 통해 내부 기능들을 Reset(재시작)할 수 있어야 한다.

(i) 연결된 SCADA 내역을 IP주소와 TCP주소로 표시 할 수 있어야 한다.

(j) SA서버장치의 Local/Remote에 대응되는 기능을 수행하기 위해 ITCI LN을 구성하여 SCADA로부터의 제어를 거부할 수 있어야 한다.

(k) SA정보연계장치의 통신카드 이상을 감지할 수 있어야 하고, 해당 정보를 제공하기 위해 LCCH LN을 구성하여 SCADA로 제공할 수 있어야 한다.

○ SCADA IEC 61850연계 관련 기능 추가 및 요구사항 명시

○ 파일생성 이벤트 제공 방법 표준화

○ 신규기능 (Report 예약)

○ 재시작 기능 명시

○ Proxy Server Local/Remote 기능 표준화

○ 통신카드 장애정보 제공 표준화

20-1

(l) IEC61850 Edition 2 기반의 데이터를 구성해야 하고, Edition 1 기반의 SA서버장치의 모든 데이터를 Edition 2 표준에 맞춰 구성할 수 있어야 한다.

(m) RTU 또는 SA서버장치와의 통신장애나 내부적인 정책에 따라 SCADA로 제공되는 데이터의 Quality 값을 적절히 처리할 수 있어야 한다.

(n) SCADA DB 검증을 위한 시험기능이 구비되어야 한다.

1) SA서버장치 및 RTU와 통신을 위한 설정이 완료되고, 이를 기반으로 IEC61850 Server의 구성이 완료된 후 SCADA와 연계되는 모든 감시/계측/제어 시험이 가능해야 한다.

2) SA서버장치 및 RTU와 통신중이고 해당 장치의 포인트가 SCADA와 매핑된 상태에서는 아래와 같이 동작되어야 한다.

a) 시험 시작시 취득 및 처리된 값을 유지하여 SCADA와 시험을 시작한다.

b) 1개 이상의 SA서버장치 및 RTU를 시험 대상으로 포함하거나 제외시켜 제한적으로 시험할 수 있어야 한다.

c) 시험 중에는 시험 대상에 포함된 SA서버장치 및 RTU로부터 취득된 값을 무시할 수 있어야 하고, SCADA로부터의 제어를 해당 SA서버장치 및 RTU로 송신하지 않아야 한다.

3) 아래의 감시/계측 시험은 사용자의 입력을 통해 가능해야 하고, 감시/제어 이력 정보를 사용자에게 제공해야 한다.

a) 감시 : 이벤트 상태값을 변경시켜 SCADA 전송

b) 계측 : 계측값 변경하여 SCADA 전송

c) 제어 : 수신된 제어의 명칭과 제어값 표시

4) DB 검증 시험 기능의 시작과 종료를 이벤트로 제공하여 운영자가 시험중임을 인지할 수 있도록 해야 한다.

○ 데이터모델 표준화

○ 기보유/활용중 기능 명시 및 구체화(신규기능에도 동일 적용)

○ 운영안정성 확보

21

(5) 프로토콜 변환 및 데이터 매핑

(a) IEC61850 표준에 정의된 감시/제어/계측 데이터를 SCADA 및 DAS의 제어설비에서 기 운용 중인 프로토콜(KEPCO DNP 1.0)의 적절한 오브젝트(Object)로 변환 및 역변환 하는 기능이 구비되어 SCADA 및 DAS에서 SA서버장치의 정보를 취득 및 제어명령을 전송 할 수 있어야 한다.

(b) RTU 또는 SA서버장치로부터의 데이터 취득은 SCADA 및 DAS와 독립적으로 취득되고, 취득된 데이터는 (a)의 매핑 기능을 통해 SCADA및 DAS로 제공될 DB에 업데이트 된다. 즉, SCADA 및 DAS에서 데이터 요청(polling)이 수신되면, 현재 취득된 최신의 값으로 응답하는 형식으로 데이터의 연계가 이뤄진다.

(c) SCADA 및 DAS로부터의 제어명령은 RTU 및 SA서버장치로 전송될 수 있도록 변환되어야 한다. SA서버장치로 전송될 경우에는 IEC61850 표준에서 정의된 제어 명령의 방법으로 변환되어 전송되어야 한다.

(d) 상기 (a)의 매핑 기능은 설정 프로그램을 통해 편집 및 설정 할 수 있어야 한다.

(추가)

(추가)

(6) 프로토콜 변환 및 데이터 매핑

(a) DNP로 SCADA와 연계할 경우, RTU 및 SA서버장치와 연계하는 감시/제어/계측 데이터를 DNP로 변환/역변환 할 수 있는 기능이 구비되어야 하고, IEC61850으로 SCADA와 연계할 경우, RTU 및 SA서버장치와 연계하는 감시/제어/계측 데이터를 IEC61850으로 변환/역변환 할 수 있는 기능이 구비되어 있어야 한다.

(b) RTU 또는 SA서버장치로부터의 데이터 취득은 SCADA 및 DAS와 독립적으로 취득되고, 취득된 데이터는 (a)의 매핑 기능을 통해 SCADA및 DAS로 제공될 DB에 업데이트 된다. 즉, DNP로 연계되는 통신의 경우 SCADA 및 DAS에서 데이터 요청(polling)이 수신되면, 현재 취득된 최신의 값으로 응답하는 형식으로 데이터의 연계가 이뤄지고, IEC61850 Server로 연계되는 통신의 경우 현재 취득된 최신의 값을 주기적 Report 메시지로 송신할 수 있어야 한다.

(c) SCADA 및 DAS로부터의 제어명령은 RTU 및 SA서버장치로 전송될 수 있도록 변환되어야 한다. RTU로 전송될 경우에는 DNP의 제어 절차로 변환되어 전송되어야 하고, SA서버장치로 전송될 경우에는 IEC61850 표준에서 정의된 제어 절차로 변환되어 전송되어야 한다.

(d) 상기 (a)의 매핑 기능은 설정 프로그램을 통해 편집 및 설정 할 수 있어야 한다.

(e) IEC61850으로 SCADA와 연계될 경우, SA서버장치와 연계하는 데이터 모델은 그대로 유지되어 SCADA로 제공될 데이터로 구성되어야 하고, RTU와 연계하는 데이터 모델은 설비와 기능에 맞춰 적절한 데이터 모델로 SCADA로 제공되어야 한다. Edition 1 기반의 SA서버장치 데이터 모델은 반드시 Edition 2 기준으로 재구성되어야 한다.

(f) IEC61850으로 SCADA와 연계될 경우, SA서버장치로부터 취득된 데이터는 즉시SCADA와 연계하는 데이터에 매핑되어야 하며, 제어응답(서비스 응답, CommandTermination, Unconfirmed Report)은 SA서버장치가 보내는 응답과  동일하게 전송하도록 구성한다. 단, SA서버장치로부터 응답이 없거나 통신연계가 두절된 경우 자체 응답으로 전환하도록 구성한다.

○ 항목번호 조정

○ 연계기능 구분(DNP /IEC61850) 및 내용 구체화

○ DAS 연계 방식 변경에 따른 문구 조정

○ SCADA 연계방식별 데이터 처리 기능 구분

○ DAS 연계 방식 변경에 따른 문구 조정 및 연계방식별 데이터 처리 기능 구분

○ SCADA 연계를 위한 데이터 모델 구성 방법 표준화

○ SCADA 연계서비스 표준화

22

(6) 소프트웨어
SA정보연계장치에 운영되어야 하는 소프트웨어(프로그램)는 실제 구비되어야 하는 것들이 아니라, 기능을 근거로 분류된 가상적인 것이기 때문에, 명시된 세부 기능들을 만족하는데 의미가 있다. 명시된 모든 소프트웨어 및 프로그램은 Microsoft Windows 기반의 운영체제 환경에서 구동될 수 있도록 구현되어야 한다.

(a) 구성 설정 관련 소프트웨어

1) IEC61850 통신 구성 설정

(중략)

(추가)

2) KEPCO DNP 1.0 통신 구성 설정

(중략)

(추가)

3) 데이터 매핑 및 SCADA 통신 구성 설정

(중략)

b) 이원정보(On/OFF 또는 Open/Close)의 형태가 아닌 아래의 CDC를 처리하여 이원화된 형태로 SCADA로 제공해야 한다.

a. ACT / ACD (보호계전 동작 정보) : 단락/지락 구분 및 각 상별 구분

b. BSC (OLTC TAP 제어) : OLTC TAP의 상승/하강/정지 제어 구분

c. INC (재폐로 정지) : 보호요소 기능의 동작을 정지/기동 구분

d. DPC (CB, DS, ES 상태 감시) : 4가지의 상태 값(동작중/열림/닫힘/고장) 구분

(추가)

(중략)

(추가)

(추가)

(추가)

(7) 소프트웨어

(a) 일반사항

1) 본 규격에서 제시하는 소프트웨어는 기능에 근거해 분류되었고, 제시하는 기능들이 정확하게 수행되어야 한다.

2) Microsoft Windows 운영체제 환경에서 모든 프로그램이 구동되어야 한다.

3) 윈도우 부팅 후 윈도우 로그인이나 프로그램 실행과 같은 사용자 개입 없이 모든 프로그램이 실행되어 모든 기능을 수행해야 한다.

(b) 구성 설정 관련 소프트웨어

1) IEC61850 Client 통신 구성 (SA서버장치 연계)

(중략)

h) 등록된 모든 포인트는 사용자 명칭을 설정하여 사용할 수 있어야 한다.

2) KEPCO DNP 1.0 Master 통신 구성 (RTU 연계)

(중략)

d) 등록된 모든 포인트는 사용자 명칭을 설정하여 사용할 수 있어야 한다.

3) KEPCO DNP 1.0 Slave 통신구성(SCADA연계)

(중략)

b) 아래의 CDC를 포함하여 이원정보(On/OFF 또는 Open/Close)의 형태가 아닌 데이터는 이원화된 형태로 SCADA로 제공해야 한다.

a. ACT / ACD (보호계전 동작 정보) : 단락/지락 구분 및 각 상별 구분

b. BSC/ISC (OLTC TAP 제어) : OLTC TAP의 상승/하강/정지 제어 구분

c. INC(Ed1)/ENS(Ed2) (재폐로 정지) : 재폐로 준비/동작중/성공 등의 상태 구분

d. DPC (CB, DS, ES 상태 감시) : 4가지의 상태 값(동작중/열림/닫힘/고장) 구분

e. ENC(Ed.2)/INC(Ed.1) (Mode 제어) : on/on-blocked/test/test-blocked/off 동작모드 구분

(중략)

j) 등록된 모든 포인트는 사용자 명칭을 설정하여 사용할 수 있어야 한다.

k) 동일 포인트가 중복으로 매핑될 경우 중복 내역을 사용자에게 제공하여 사용자가 인지할 수 있도록 해야 한다.

4) IEC61850 Server 통신구성 (SCADA 연계)

a) 사용자 인터페이스(UI)로 편집된 모든 사항은 SCL 파일에 자동으로 반영되어야 한다. SCL 파일을 직접 편집하지 않아야 한다.

b) IEC61850 데이터 모델을 구성하여 편집할 수 있어야 한다.

a. Logical Device, Logical Node, Data, Data Attribute 생성/삭제/편집

b. Dataset 생성/삭제/편집

c. Report Control Block 생성/삭제/편집

○ 항목번호 조정

○ 내용 명확화 및 항목 분류

○ 항목번호 조정

○ 기능구분

○ 유지보수기능 추가

○ 기능구분

○ 유지보수 기능 추가

○ 기능구분

○ 문구수정(명확화)

○ 기능추가(Tap 제어)

○ 데이터 모델 추가

○ 데이터 모델 추가

○ 유지보수기능 추가

○ 설정오류 기능 추가

○ SCADA IEC 61850연계 기능 명시

22-1

4) 백업 및 복구

(중략)

(추가)

(b) 통신 구동 관련 소프트웨어

1) 다수의 SA서버장치 및 RTU와 연계되는 통신 소프트웨어는 모든 장치들과의 통신 연계가 독립적으로 수행되어, 특정 장치와의 통신 장애나 성능이 다른 장치와의 연계에 영향을 주지 않아야 한다.

(중략)

(추가)

(c) 모니터링 및 관리 소프트웨어

1) 정상적으로 연결된 SA서버장치 및 RTU로부터 취득되는 전력설비의 모든 감시/제어/계측/보호 데이터들을 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.

(중략)

(추가)

c) Report 서비스와 관련된 다음의 속성값을 편집할 수 있어야 한다.

a. RCB 이름 및 Report ID(RptID) : RCB 이름 및 ReportID 설정

b. DataSet : DataSet 지정 및 DataSet 멤버 구성 설정

c. Optional Field(OptFlds) : Report 메시지의 형식을 결정

d. Trigger Option(TrgOp) : 언제 Report 메시지를 송신할지 결정

e. Integrity Period(IntPd) : Report의 주기적 송신주기 설정(ms)

f. BufTm : Report 메시지가 송신되기까지의 buffer time 설정(ms)

g. Owner : Report 소유자를 설정

d) Tracking 서비스 및 데이터 생성/삭제/편집

e) IED 고장정보 파일을 송신하기 위해, 로컬 경로를 지정할 수 있어야 한다.

5) 백업 및 복구

(중략)

c) 설정 작업에 대한 이력관리를 위해 아래의 기능을 제공해야 한다.

a. 현재의 설정 정보 백업 및 이력등록

b. 설정 변경 이력 리스트

c. 선택 시점의 백업된 설정 정보를 복원

(c) 통신 구동 관련 소프트웨어

1) 다수의 SA서버장치, RTU, SCADA와 연계되는 통신 소프트웨어는 모든 장치들과의 통신 연계가 독립적으로 수행되어, 특정 장치와의 통신 장애나 성능이 다른 장치와의 연계에 영향을 주지 않아야 한다.

(중략)

5) 특정 제어 포인트를 지정하여 SCADA로부터 제어 수신시, 프로그램을 재시작할 수 있는 기능을 구비하여야 한다.

(d) 모니터링 및 관리 소프트웨어

1) 정상적으로 연결된 SA서버장치 및 RTU로부터 취득되는 전력설비의 모든 감시/제어/계측/보호 데이터들과 SCADA와 연계되는 모든 데이터들을 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.

(중략)

7) IED로부터 취득된 고장파형 파일(Fault Record File)을 IED별로 폴더를 지정하여 최소 40개의 파일을 저장할 수 있어야 하며, IED별로 폴더의 저장용량은 사용자 설정이 가능해야 하고, 설정치 이상이 되면 가장 오래된 파일을 삭제하고 새로운 고장 파형 파일을 저장하여야 한다.

○ 데이터 편집 기능 명시

○ 신규격 기능 명시

○ 기보유기능 명시

○ 항목번호 조정

○ 유지보수 기능 추가

○ 항목번호 조정

○ 내용 보강

○ 기능추가

○ 항목번호 조정

○ 취득 및 제공 데이터 감시범위 명확화

○ 고장파형 파일 처리기능 표준화

22-2

(추가)

8) IED로부터 취득된 고장파형 파일(Fault Record File)을 SCADA로 전송할 수 있어야 한다.

a) SCADA와 DNP로 연계할 경우 sftp(secure file transfer protocol)을 이용하여 SCADA로 고장파형 파일을 전송할 수 있어야 한다.

b) SCADA와 IEC 61850으로 연계할 경우 File 서비스를 이용하여 SCADA로 고장파형 파일을 전송할 수 있어야 한다.

○ 고장파형 전송방법 표준화

23

4.4 SA감시진단장치

(1) 일반사항

(중략)

(c) SA시스템 내에서 송수신 되는 모든 통신 메시지를 실시간으로 저장, 분석 및 열람할 수 있어야 한다.

(중략)

(추가)

4.4 SA감시진단장치

(1) 일반사항

(중략)

(c) SCADA 연계 및 SA시스템 내에서 송수신 되는 모든 통신 메시지를 실시간으로 저장, 분석 및 열람할 수 있어야 한다.

(중략)

(f) 통신 연계와 관련된 모든 구성 설정 및 매핑 관련 모든 설정이 파일의 형태로 백업될 수 있어야 하고 백업된 구성설정 파일을 Loading 하여 이전 설정을 복구할 수 있어야 한다.

(g) 소프트웨어 동작 상태를 손쉽게 확인 할 수 있도록 정보를 제공해야 한다.

1) 소프트웨어 모든 프로그램의 동작 상태를 종합하여 아래의 정보를 제공해야 한다.

a) 소프트웨어 버전

b) 소프트웨어 정상/이상 유무

c) 기능을 검증하기 위해 소프트웨어 이상 상황을 모의할 수 있어야 한다.

2) 각 세부 프로그램에 대한 아래의 정보를 제공해야 한다.

a) 각 프로그램 버전

b) 각 프로그램 정상/이상 유무

c) 각 프로그램 CPU 및 메모리 사용량

(h) 비정상적인 프로그램 종료시, 해당 프로그램을 자동으로 재실행 할 수 있어야 한다.

1) 비정상 종료 및 재실행에 대한 로그를 기록하여야 한다.

2) 기능을 검증하기 위해 비정상 종료되는 상황을 모의할 수 있어야 한다.

○ 감시진단 범위 확장

○ 유지보수 기능 추가

○ 유지보수 기능 추가

○ 유지보수 기능 추가

24

(2) 데이터 실시간 저장 및 분석/진단

(중략)

(추가)

(중략)

(2) 데이터 실시간 저장 및 분석/진단

(중략)

(g) SA서버장치와 표준시각동기장치(SNTP Server) 사이의 통신 서비스를 모니터링하여 SA서버장치의 시각동기 수행여부 및 주기를 실시간으로 사용자에게 제공해야 한다.

(중략)

○ 유지보수 기능 추가

25

(4) IEC61850 MMS 메시지 실시간 집중 관리

(a) SA시스템내의 모든 송수신 메시지를 분석하여, 아래의 MMS 서비스를 송신이력으로 저장 및 제공해, 설비 오동작 및 유효하지 않은 이벤트의 원인 자료로 활용할 수 있어야 한다.

1) 연결 요청/응답 (MMS Initiate Request/Response)

2) 이벤트 Report 송신

3) 설비 제어 요청/응답 (MMS Write Request/Response)

(추가)

(중략)

(f) 전력설비의 이벤트 데이터를 포함하는 모든 Report 메시지는 송/수신 장치에 대한 정보를 포함하여 이력으로 저장 및 관리되어야 한다.

(중략)

(추가)

(4) IEC61850 MMS 메시지 실시간 집중 관리

(a) SCADA 연계 및 SA시스템내의 모든 송수신 메시지를 분석하여, 아래의 MMS 서비스를 송신이력으로 저장 및 제공해, 설비 오동작 및 유효하지 않은 이벤트의 원인 자료로 활용할 수 있어야 한다.

1) 연결 요청/응답 (MMS Initiate Request/Response)

2) 연결 해제 요청/응답 (MMS Conclude Request/Response)

3) 이벤트 Report 송신

4) 설비 제어 요청/응답 (MMS Write Request/Response)

(중략)

(f) 전력설비의 이벤트 데이터를 포함하는 모든 Report 메시지와 제어 데이터를 포함하는 모든 제어(Select/Operate) 메시지는 송/수신 장치에 대한 정보를 포함하여 이력으로 저장 및 관리되어야 하며, 메시지에 포함된 세부 데이터를 해석하여 아래 정보를 제공해야 한다.

1) 메시지의 송/수신 장치

2) 메시지에 포함된 세부 데이터에 대한 정보

a) 사용자 명칭

b) IEC61850 데이터 주소(signal name)

c) 이벤트/제어 데이터 값(value)

d) 이벤트/제어 시간(timestamp)

(중략)

(m) Report 메시지나 Read 응답 메시지에 포함된 세부 데이터를 해석하여 사용자에게 아래의 정보를 제공함으로써 SA서버장치가 각 SA상위운영장치로 송신하는 모든 데이터를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.

1) 사용자 명칭

2) IEC61850 데이터 주소(signal name)

3) 감시/계측 값(value)

4) quality, timestamp 값

(n) IET 또는 SET 파일을 import하여 통신 메시지에 포함된 세부 데이터의 사용자 명칭을 설정할 수 있어야 하고, 해당 사용자 명칭은 개별로 편집 가능해야 한다.

○ 감시진단 범위 확장

○ 감시기능 추가

○ 항목번호 조정

○ 항목번호 조정

○ 감시진단장치 기능 고도화

○ 감시진단장치 기능 고도화

○ 유지보수 기능 추가

26

(5) IEC61850 GOOSE 메시지 실시간 집중 관리

(중략)

(c) GOOSE 메시지 미 송신을 검출하는 기준은 사용자의 간단한 설정으로 변경할 수 있어야 하고, 변경된 설정은 장치나 프로그램 재기동 없이 적용되어야 한다.

(중략)

(추가)

(추가)

(5) IEC61850 GOOSE 메시지 실시간 집중 관리

(중략)

(c) GOOSE 메시지 미 송신을 검출하는 기준은 SA서버장치의 실제 최대 전송주기(MAX)의 2배수로 설정함을 원칙으로 하고, 검출기준 배수 설정은 사용자의 간단한 조작으로 변경할 수 있어야 하며, 변경된 설정은 장치나 프로그램 재기동 없이 적용되어야 한다.

(중략)

(j) GOOSE 메시지에 포함된 세부 데이터를 해석하여 사용자에게 아래의 정보를 제공함으로써 SA서버장치가 송신하는 모든 GOOSE 메시지의 모든 데이터를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.

1) 사용자 명칭

2) IEC61850 데이터 주소(signal name)

3) 데이터 값(value)

(k) IET 또는 SET 파일을 import하여 통신 메시지에 포함된 세부 데이터의 사용자 명칭을 설정할 수 있어야 하고, 해당 사용자 명칭은 개별로 편집 가능해야 한다.

○ 검출기준 명확화 및 기능 보강

○ 감시진단장치 기능 고도화

○ 감시진단장치 기능 고도화

27

(추가)

(6) SCADA 통신(KEPCO DNP 1.0) 메시지 실시간 집중 관리

(a) SA정보연계장치와 모든 SCADA HOST 장치와의 모든 송수신 메시지를 분석하여, 아래의 KEPCO DNP 1.0 서비스를 이력으로 저장 및 제공해, 설비 오동작 및 유효하지 않은 이벤트의 원인 자료로 활용할 수 있어야 한다.

1) TCP/IP 연결(TCP SYN) 요청/응답

2) TCP/IP 해제(TCP FIN)  요청/응답

3) TCP/IP 비정상 해제(TCP Reset)

4) 이벤트 송신/확인 (Unsolicited Response/Confirm)

5) 설비 제어 요청/응답 (Select/Operate Request/Response)

6) 주/예비 통신 절체

(b) 송수신 메시지를 분석하여, SCADA 연결장애를 진단할 수 있어야하고, 장애의 원인을 추정하여 사용자에게 제공해야 한다.

(c) 전력설비의 이벤트 데이터를 포함하는 모든 Unsolicited Response 메시지와 제어 데이터를 포함하는 모든 제어(select/operate) 메시지는 송/수신 장치에 대한 정보를 포함하여 이력으로 저장 및 관리되어야 하며, 메시지에 포함된 세부 데이터를 해석하여 아래 정보를 제공해야 한다.

1) 메시지의 송/수신 장치

○ 감시진단장치 기능 고도화

27-1

2) 메시지에 포함된 세부 데이터에 대한 정보

a) 사용자 명칭

b) DNP 데이터 주소(index)

c) 이벤트/제어 데이터 값(value)

d) 이벤트/제어 시간(timestamp)

(d) Unsolicited Response 메시지나 Read 응답 메시지에 포함된 세부 데이터를 해석하여 사용자에게 아래의 정보를 제공함으로써 SA정보연계장치가 각 SCADA HOST 장치로 송신하는 모든 데이터를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.

1) 사용자 명칭

2) DNP 데이터 주소(index)

3) 감시/계측 값(value)

(e) IET 또는 SET 파일을 import하여 통신 메시지에 포함된 세부 데이터의 사용자 명칭을 설정할 수 있어야 하고, 해당 사용자 명칭은 개별로 편집 가능해야 한다.

(f) SA정보연계장치와 모든 SCADA HOST 장치와의 통신회선 상태와 주/예비 통신 상태를 GUI 형태로 제공해야 한다.

(g) SCADA HOST 장치의 추가 및 삭제시에도 장치나 프로그램의 재기동을 수반하지 않고 해당 변경사항을 반영하여 송수신 메시지를 처리할 수 있어야 한다.

(h) 휴전 및 점검시의 오 진단을 방지하기 위해 특정 SCADA와의 분석/처리/진단을 일시적으로 중지 및 재개 할 수 있어야 한다.

○ 감시진단장치 기능 고도화

○ 감시진단장치 기능 고도화

○ 감시진단장치 기능 고도화

○ 감시진단장치 기능 고도화

28

(6) 웹(Web) 인터페이스 및 접근관리

(중략)

(g) SA서버장치를 비롯한 SA시스템의 장치를 등록할 수 있어야 하고, 장치의 이름은 사용자가 편집 가능해야 한다.

(중략)

(추가)

(7) 웹(Web) 인터페이스 및 접근관리

(중략)

(g) SCADA 및 SA서버장치를 비롯한 SA시스템의 장치를 등록할 수 있어야 하고, 장치의 이름은 사용자가 편집 가능해야 한다.

(중략)

(m) SA정보연계장치를 기준으로 SA서버장치로부터 수신되는 값(입력)과 SCADA로 송신하는 값(출력)을 동시에 확인할 수 있어야 하고, SA정보연계장치의 처리를 고려하여 양쪽(입력과 출력) 값의 불일치 발생을 제공해야 한다.

○ 항목번호 조정

○ 감시진단 범위 확장

○ 감시진단장치 기능 고도화

29

(7) SA상위운영장치와의 연계 (IEC61850 Server)

(중략)

(b) SA감시진단장치 자체의 건전성 정보를 비롯한 감시/진단 정보를 SA상위운영장치로 제공하여야 하고, 최소한 다음의 정보를 제공할 수 있어야 한다.

(중략)

(추가)

(추가)

(중략)

(8) SA상위운영장치와의 연계 (IEC61850 Server)

(중략)

(b) SA감시진단장치 자체의 건전성 정보를 비롯한 감시/진단 정보를 SA상위운영장치로 제공하여야 하고, 최소한 다음의 정보를 제공할 수 있어야 한다.

(중략)

6) 모든 SA서버장치에서 송신되는 Report 시간 상태 : 정상/이상

7) SA시스템과 SCADA 전송 데이터 일치 상태 : 정상/이상

(중략)

○ 항목번호 조정

○ 감시진단장치 기능 고도화

○ 감시진단장치 기능 고도화

30

4.8 SA현장정보처리장치

(중략)

(10) 감시기능

(생략)

(c) 감시요소 : 다음 항목 이상의 요소를 포함하여야 한다.

(생략)

4) DC/AC 전원상실 여부

(추가)

(추가)

6) 기타 전력설비 감시요소

4.8 SA현장정보처리장치

(중략)

(10) 감시기능

(생략)

(c) 감시요소 : 다음 항목 이상의 요소를 포함하여야 한다.

(생략)

4) DC/AC 전원상실 여부(전원 이중화 상태 감시)

5) 내부 처리 정보 : Local/Remote, IEC61850 통신카드 상태, GOOSE 수신 상태, SA입출력장치 운전상태

6) 로직 결과 데이터 : 인터록등에 사용되는 내부 로직의 결과값

7) 기타 전력설비 감시요소

○ 필수 기본기능 추가

○ 필수 기본기능 추가

○ 필수 기본기능 추가

○ 항목번호 조정

31

(13) 인터록기능 (내부로직 이용)

(a) 생략

(b) 내부로직의 논리회로 중간 상태값을 확인할 수 있어야 한다.

(c) 인터록 로직의 기준은 우리공사의 사내 절차서[디지털변전소 시험 및 점검 업무절차서(H0-송변-절차-0037)] 부록의 “디지털변전소 인터록 기준”을 기준으로 한다.

(13) 인터록기능 (내부로직 이용)

(a) 생략

(b) 내부로직의 입/출력 정보 논리회로 중간 상태값을 색상 및 문자(영문, 한글)를 통해 명시적으로 확인할 수 있어야 한다.

(c) 인터록 로직의 기준은 우리공사의 사내 절차서[디지털변전소 시험 및 점검 업무절차서(H0-송변-절차-0037)] 부록의 “디지털변전소 인터록 기준”을 기준으로 한다.

(d) 내부로직의 입력에 해당하는 SA입출력 데이터 및 IEC61850 데이터는 색상 및 문자를 통해 구분하여 표시할 수 있어야 한다.

(e) 내부로직의 입력이나 중간 상태값이 미취득 혹은 결정되지 못하는 상태일 경우를 색상 및 문자로 구분하여 표시할 수 있어야 한다.

(f) 로직의 편집 및 모니터링은 GUI를 기반으로 운영할 수 있어야 한다.

○ 기능 보강

○ 유지보수 용이기능 추가

○ 유지보수 용이기능 추가

○ 유지보수 용이기능 추가

31-1

(g) 전력설비의 신속/정확한 인터록 처리를 위해 SA현장정보처리장치는 아래의 주요 기능에 대한 충분한 성능과 신뢰성을 제공해야 한다.

1) GOOSE 수신 □ 로직 처리 □ DO 및 GOOSE 출력

2) DI 입력 □ 로직 처리 □ GOOSE 및 DO 출력

(h) 로직결과값 출력이 여러 DO에 적용될 경우, 해당 모든 DO 출력은 동시간에 출력될 수 있어야 한다.

(i) 인터록 출력값이 미취득 혹은 결정되지 못하는 상태일 경우 default 값을 설정할 수 있어야 한다.((Default 값은 1 또는 0)

○ 성능확보 기준 명시

○ 성능확보 기준 명시

○ 인터록 offline 처리 명확화

32

(14) 이중화기능

(a) SA현장정보처리장치는 독립적인 두 대의 장치로 이중화 구성하며, 평상시에는 주장치로 운영하고, 장애발생시 또는 유지보수 등 필요시에 절환이 가능하여야 한다.

(b) 이중화 절환시 절환전․후 상황에서도 SA상위운영장치 및 SA서버장치와 동일한 정보를 송수신 할 수 있어야 한다.

(c) 이중화 절환시 절환전․후 상황에서도 SA입출력장치와 동일한 정보를 송수신 할 수 있어야 한다.

(d) 절환 과정상에서 송수신 정보(감시, 제어, 계측, 인터록정보 등)에 대한 손실, 누락, 중복이 발생되지 않아야 하며, 송수신 정보에 대한 지연은 시스템운영에 지장을 주지 않아야 한다.

(추가)

(추가)

(추가)

(14) 이중화기능

(a) SA현장정보처리장치는 독립적인 두 대의 장치로 이중화 구성하여, 장애발생시 또는 유지보수 작업시에도 정상적인 운전이 가능해야 한다.

(b) 단일 SA현장정보처리 장치의 장애 혹은 단일 SA현장정보처리장치와 SA입출력 장치 사이에 통신 장애가 발생하더라도 SA상위장치, SA서버장치, SA입출력장치와의 정상 운전이 가능해야 한다.

(c) 단일 SA현장정보처리장치에서만 GOOSE 메시지가 송신되어야 하고, 해당 SA현장정보처리장치의 장애시에는 이중화된 SA현장정보처리장치가 신속하고 정확하게 GOOSE 메시지를 송신할 수 있어야 한다.

(d) 이중화 절환시 송수신 정보(감시, 제어, 계측, 인터록정보 등)에 대한 손실, 누락, 중복이 발생되지 않아야 하며, 송수신 정보에 대한 지연은 시스템운영에 지장을 주지 않아야 한다.

(e) 두 대의 SA현장정보처리장치는 각 장치에서 처리되는 상기 “(10) - (c) - 5) 내부 처리 정보”를 공유하여, 메인 장치는 백업장치의 취득정보를, 백업장치는 메인장치의 취득정보까지 UI 및 IEC61850 통신으로 제공해야 한다.

(f) 엔지니어링 편의성과 이중화 구성된 SA현장정보처리장치(주,예비)간 설정 정보의 일치성을 보장하기 위해, One-Click 기반으로 이중화 구성된 SA현장정보처리장치간 모든 설정을 동기화 할 수 있어야 한다.

(g) SA현장정보처리장치의 구성파일 변경작업시 예비운전중인 장치에서 변경작업 및 시험 후 주운전상태로 절체하고, 예비운전중인 장치와 설정 데이터를 동기화하여 시험을 완료하는 방식으로 구성하여야 한다.

○ 이중화 정의 명확화

○ 이중화 기능 구체화

○ 이중화 기능 구체화

○ 절환기능 명확화

○ 유지보수 용이기능 추가

○ 이중화 장치 설정정보 동기화 기능 명시

○ 엔지니어링 절차 표준화

33

(16) IEC61850 기능

(중략)

(f) 데이터 전송시간

(중략)

(추가)

(g) 기타 기능

(중략)

(추가)

(추가)

(추가)

(16) IEC61850 기능

(중략)

(f) 데이터 전송시간

(중략)

5) SA현장정보처리장치는 아래와 같은 기능을 실행하는데 있어 전체 처리시간이 100ms 이내여야 한다.(IEC 61850-5 11.2.2 Type 2 기준)

a) DI 입력(LID#1) □ 로직 처리(LID#1) □ GOOSE 송신(LID#1) □

GOOSE 수신(LID#2) □ 로직 처리(LID#2) □ DO 출력(LID#2)

(g) 기타 기능

(중략)

3) GOOSE 메시지의 송/수신 현황 및 상태를 사용자에게 제공하고, 각 GOOSE 메시지의 세부 데이터를 실시간으로 모니터링 할 수 있어야 한다.

4) 로직 처리의 결과값을 IEC61850 데이터로 제공할 수 있어야 한다.

5) 특정 제어 포인트를 지정하여 SCADA로부터 제어 수신시, 프로그램을 재시작 할 수 있는 기능과 GOOSE 송신에 대한 Active/Standby 절체 기능을 구비하여야 한다.

○ 성능확보 기준 제시

○ 유지보수 기능 추가

○ 필수기본기능 명시

○ 유지보수 기능 추가

34

(추가)

(추가)

(17) 백업 및 복구

(a) 통신 연계와 관련된 모든 구성 설정 및 매핑 관련 모든 설정이 파일의 형태로 백업될 수 있어야 한다.

(b) 백업된 구성설정 파일을 Loading 하여 이전 설정을 복구할 수 있어야 한다.

(18) 기타 기능

(a) 소프트웨어 동작 상태를 손쉽게 확인 할 수 있도록 정보를 제공해야 한다.

1) 소프트웨어 모든 프로그램의 동작 상태를 종합하여 아래의 정보를 제공해야 한다.

a) 소프트웨어 버전

b) 소프트웨어 정상/이상 유무

c) 기능을 검증하기 위해 소프트웨어 이상 상황을 모의할 수 있어야 한다.

2) 각 세부 프로그램에 대한 아래의 정보를 제공해야 한다.

a) 각 프로그램 버전

b) 각 프로그램 정상/이상 유무

c) 각 프로그램 CPU 및 메모리 사용량

(b) 프로그램이 비정상적으로 종료될 경우, 해당 프로그램을 자동으로 재실행 할 수 있어야 한다.

1) 비정상 종료 및 재실행에 대한 로그를 기록하여야 한다.

2) 기능을 검증하기 위해 비정상 종료되는 상황을 모의할 수 있어야 한다.

○ 유지보수 편의 기능 추가

○ 시스템 정상운전 확인 기능 추가

○ 비정상 종료에 대한 복구기능 추가

35

4.9 SA입출력장치

(1) 입력모듈 (DI Module)

(중략)

(e) DI Module의 상세규격

(중략)

8) 입력단락 Debounce Time : 4 ∼ 64ms 가변가능

9) 생략

10) 감시전압 : DC125V 또는 DC48V (전압별 선택적용)

4.9 SA입출력장치

(1) 입력모듈 (DI Module)

(중략)

(e) DI Module의 상세규격

(중략)

8) 입력단락 Debounce Time : 4 ∼ 64ms 각 포인트별 사용자 가변가능

9) 생략

10) 감시전압 : DC125V 또는 DC48V (전압별 선택적용, 공통단자는 P 또는 N 전압인가가 가능하고, RTU 전원과 공유할 수 있도록 구성)

○ 기능 명확화

○ 기능 명확화

36

(2) 출력모듈 (DO Module)

(중략)

(e) DO Modul의 상세규격

(중략)

7) 접점정격 : DC125V, 1A이상(continue, 40회로용) 또는 5A이상(continue, 20회로용)

(추가)

8) 출력 상태 표시를 위한 LED Lamp가 Module 전면에 취부

9) 출력접점수량 : 20 또는 40회로 / Module (각회로별 단독회로로 구성)

10) 출력신호 : Ralay Contact

11) 제어 Holding Time : 100ms ∼ 6000ms 가변가능

(추가)

(2) 출력모듈 (DO Module)

(중략)

(e) DO Modul의 상세규격

(중략)

7) 접점정격 : DC125V, 1A이상 및 DC24V, 5A이상(continue, 40회로) 또는 5A이상(continue, 20회로용)

8) 접점용량 : 접점 성능의 최소 규격은 아래와 같다.

a) Make : 30A at 0.2s (1,000회)

b) Carry Continuous : 1A, 5A(접점정격에 따라 구분)

c) Break : 125Vdc L/R = 40ms

9) 출력 상태 표시를 위한 LED Lamp가 Module 전면에 취부

10) 출력접점수량 : 20 또는 40회로 / Module (각회로별 단독회로로 구성)

11) 출력신호 : Ralay Contact

12) 제어 Holding Time : 100ms ∼ 6000ms 각 포인트별 사용자 가변가능

13) 제어 Pulse/Latch 기능 : 각 포인트별 사용자 설정 가능

○ 모듈 정격 추가

○ 모듈 성능 명시

○ 항목번호 조정

○ 항목번호 조정

○ 항목번호 조정

○ 보유기능 명확화

○ 보유기능 명확화

37

(3) 아날로그 모듈 (AI Module)

(중략)

(e) AI Modul의 상세규격

(중략)

7) 계장신호 구성

a) 신호범위 : 0～1kΩ, 0～10kΩ, 0～1mA, 4～20mA, RTD (PT100Ω) 이상

(추가)

(추가)

(3) 아날로그 모듈 (AI Module)

(중략)

(e) AI Modul의 상세규격

(중략)

7) 계장신호 구성

a) 신호범위 : 0～1kΩ, 0～10kΩ, 0～5V, 0～1mA, 4～20mA, RTD (PT100Ω) 이상

b) OLTC TAP용 계장신호 : TAP 구간별 내정치 설정 기능 구비

(f) 계측값을 보정(calibration)할 수 있는 기능이 구비되어야 한다.

○ 계장신호 추가

○ 기활용기능 명시

○ 유지보수 기능 추가

38

(4) CT/PT 모듈 (CT/PT Module)

(중략)

(e) CT/PT Module의 상세규격

(중략)

6) 정확도 (Accuracy)

a) Amperes : 0.5% 이하 (정격전류 범위내 : 0 ~ 5A)

b) Volt : 0.5% 이하 (정격전압 범위내 : 0 ~ 110V [or 115V])

c) Watt/Var/VA : 1% 이하 (정격전류 및 정격전압 범위내)

d) Frequency : ±0.1 Hz 이하 (정격주파수 : 60Hz)

e) Power Factor : 0.1 이하 (역률범위내 : –1 ∼ 0 ∼ +1)

7) 입력전류 및 전압 구성

(중략)

d) 입력전류 및 전압범위 : 0∼5A(CT용), 0∼150V(PT용)

(추가)

(4) CT/PT 모듈 (CT/PT Module)

(중략)

(e) CT/PT Module의 상세규격

(중략)

6) 정확도 (Accuracy)

a) Amperes : 0.5% 이하 (10% ∼ 120% at In), In : 5A

b) Volt : 0.5% 이하 (10% ∼ 120% at Vn), Vn : 상전압 63.5V

c) Watt/Var/VA : 1% 이하 (10% ∼ 120% at Pn, Qn, Sn)

d) Frequency : ±0.1 Hz 이하 (±5Hz at fn), fn : 60Hz

e) Power Factor : 0.1 이하 (역률범위내 : –1 ∼ 0 ∼ +1)

7) 입력전류 및 전압 구성

(중략)

d) 입력전류 및 전압범위 : 0∼5A, 60A(0.2sec)(CT용), 0∼150V(PT용)

(f) 계측값을 보정(calibration)할 수 있는 기능이 구비되어야 한다.

○ 요구기능 명확화

○ 유지보수 기능 추가

○ 유지보수 기능 추가

39

5. 시험 및 검사

5.2 SA혼용운영시스템 구성장치(Device)

(중략)

(1) 인정시험

(a) 시험항목 : 5.3항에 명시된 시험항목

(중략)

(추가)

(2) 검수시험

(중략)

(b) 시험항목 : 5.3항에 명시된 시험항목

(중략)

(3) 참고시험

(a) 시험시기 : 개발시험시 (당사의 설계, 공사, 운전 및 보수상 참고용)

(생략)

5. 시험 및 검사

5.2 SA혼용운영시스템 구성장치(Device)

(중략)

(1) 인정시험

(a) 시험항목 : 5.3항에 명시된 인정시험 대상별 시험항목

(중략)

(d) 공인시험기관은 모든 인정시험이 완료된 후 시험에 사용된 실행파일의 해쉬값(SHA-256)을 공인시험성적서에 명시한다.

(2) 검수시험

(중략)

(b) 시험항목 : 5.3항에 명시된 검수 시험항목

(중략)

(3) 참고시험

(a) 시험시기 : 인정시험 또는 사전검증시험시 (당사의 설계, 공사, 운전 및 보수상 참고용)

(생략)

○ 시험항목 명확화

○ S/W인증관리 강화

○ 시험항목 명확화

○ 시험시기 명확화

40

5.3 인정시험대상 및 인정시험조건

(1) 인정시험 대상장치 및 시험항목은 아래 표에 의한다.

(표 5.3-1) 인정시험 대상장치 및 시험항목

시험 대상	관련규격	시험항목 (표 5.3-2 참조)	비 고
SA운영장치	IEC61850-10	10항
SA정보연계장치	IEC61850-3 및 -10, IEC60255-27	2,3,4,5,6,7,8,10,12항	인정시험조건 참조
이더넷스위치	IEC61850-3, IEC60255-27	2,3,4,5,6,7,8,12항	인정시험조건 참조
SA감시진단장치	IEC61850-3 및 -10 IEC60255-27	2,3,4,5,6,7,8,12,13항	인정시험조건 참조
SA현장정보처리장치	IEC61850-3 및 -10, IEC60255-27	2,3,4,5,6,7,8,12,13항	인정시험조건 참조
SA입출력장치	IEC61850-3, IEC60255-27	2,3,4,5,6,7,8,12항
전원공급장치	IEC61850-3, IEC60255-27	2,3,4,5,6,7,8,12항	SA시스템반용

(2) 인정시험조건 (표 5.3-2의 시험항목중 5,6,7,12항만 적용)

(a) 인정시험 시행방법

(중략)

2) 표 5.3-1의 시험대상중 SA정보연계장치, SA감시진단장치, SA현장정보처리장치는 표 5.3-2의 시험항목중 5,6,7,12항에 대하여 시험조건(1)에 따라 적합여부를 확인한다.

3) 표5.3-1의 시험대상중 이더넷스위치는 표5.3-2의 시험항목중 5,6,7,12항에 대하여 시험조건(2)에 따라 적합여부를 확인한다.

(추가)

(b) 시험조건(1) : IEC61850 Client 및 Server 장치

(중략)

2) Report 제어블록 또는 GOOSE 제어블록의 설정은 다음과 같다.

a) 계측신호 : Report 제어블록(URCB), 데이터세트(Large), 전송간격 (5sec)

단, 데이터세트(Large) : 40 Double (64bit) + 40 q + 40 t

b) 감시 및 제어신호 : Report 제어블록(BRCB), 데이터세트(Large), 전송간격 (2sec)
단, 데이터세트(Large) : 20 boolean + 20 Double Point (Status) + 40 q + 40 t

5.3 인정시험 대상장치 시험항목 및 시험조건

(1) 인정시험 대상장치 및 시험항목은 아래 표에 의한다.

(표 5.3-1) 인정시험 대상장치 및 시험항목

시험 대상	관련규격	시험항목 (표 5.3-2 참조)	비 고
SA운영장치	IEC61850-10	11,12항
SA정보연계장치	IEC61850-3 및 -10, IEC60255-27	2,3,4,5,6,7,8,11,12,14,15항	인정시험조건 참조
이더넷스위치	IEC61850-3, IEC60255-27	2,3,4,5,6,7,8,14항	인정시험조건 참조
SA감시진단장치	IEC61850-3 및 -10 IEC60255-27	2,3,4,5,6,7,8,11,14,15항	인정시험조건 참조
SA현장정보처리장치	IEC61850-3 및 -10, IEC60255-27	2,3,4,5,6,7,8,11,14,15항	인정시험조건 참조
SA입출력장치	IEC61850-3, IEC60255-27	2,3,4,5,6,7,8,,9,10,11,14항	인정시험조건 참조
전원공급장치	IEC61850-3, IEC60255-27	2,3,4,5,6,7,8,14항	SA시스템반용

(2) 인정시험조건 (표 5.3-2의 시험항목중 5,6,7,14항만 적용)

(a) 인정시험 시행방법

(중략)

2) 표 5.3-1의 시험대상중 SA정보연계장치, SA감시진단장치, SA현장정보처리장치는 표 5.3-2의 시험항목중 5,6,7,14항에 대하여 시험조건(1)에 따라 적합여부를 확인한다.

3) 표5.3-1의 시험대상중 이더넷스위치는 표5.3-2의 시험항목중 5,6,7,14항에 대하여 시험조건(2)에 따라 적합여부를 확인한다.

4) 표5.3-1의 시험대상중 SA입출력장치는 표 5.3-2의 시험항목중 9,10항에 대한 시험을 아래 장치에 한하여 시행한다.

a) 9. 과부하 내량 시험 : CT/PT모듈(CT/PT Module)

b) 10. 접점용량시험 : 출력모듈(DO Module)

(b) 시험조건(1) : IEC61850 Client 및 Server 장치

(중략)

2) Report 제어블록 또는 GOOSE 제어블록의 설정은 다음과 같다.

a) 계측신호 : Report 제어블록(URCB), 데이터세트(Large), 전송간격 (5sec)

단, 데이터세트(Large) : FC =MX, MV타입 DO(mag,q,t) 40 포인트

b) 감시 및 제어신호 : Report 제어블록(BRCB), 데이터세트(Large), 전송간격 (2sec)
단, 데이터세트(Large) : FC=ST, SPS 타입 DO(stVal,q,t) 20포인트 + DPS 타입 DO(stVal,q,t) 20포인트

○ 문구 수정

○ 문구 수정

○ 인정시험 항목 추가 및 항목번호 조정

○ 항목번호 조정

○ 항목번호 조정

○ 항목번호 조정

○ 시험대상 명확화

○ 시험조건 명확화

○ 시험조건 명확화

41

(표 5.3-2) 시험 및 검사방법

시험 항목	시험 및 검사 내용	시험및검사구분			비고
		인정	검수	참고
(추가)
(추가)
9. 시스템 기동 및 저장장치 동작시험	○ 5.4 (9)항에 의한다.			○
10. IEC61850 통신서비스 시험(Client)	○ 5.4 (10)항에 의한다.	○
11. IEC61850 통신기능 및 성능 확인시험	○ 5.4 (11)항에 의한다.			○
12. 온습도 사이클 시험	○ 5.4 (12)항에 의한다.	○
13. IEC61850 통신서비스 시험(Server)	○ 5.4 (13)항에 의한다.	○

(표 5.3-2) 시험 및 검사방법

시험 항목	시험 및 검사 내용	시험및검사구분			비고
		인정	검수	참고
9. 과부하 내량 시험	○ 5.4 (9)항에 의한다.	○
10. 접점용량시험	○ 5.4 (10)항에 의한다.	○
11. 시스템 기능/성능시험	○ 5.4 (11)항에 의한다.	○		○
12. IEC61850 통신서비스 시험(Client)	○ 5.4 (12)항에 의한다.	○
13. IEC61850 통신기능 및 성능 확인시험	○ 5.4 (13)항에 의한다.			○
14. 온습도 사이클 시험	○ 5.4 (14)항에 의한다.	○
15. IEC61850 통신서비스 시험(Server)	○ 5.4 (15)항에 의한다.	○

○ 성능확인 시험추가

○ 성능확인 시험추가

○ 시험명 변경 및 인정시험 항목 추가

○ 항목번호 조정

○ 항목번호 조정

○ 항목번호 조정

○ 항목번호 조정

42

5.4 시험항목별 세부내용

(중략)

(5) EMC 시험

(중략)

(표 5.4-5) 전압강하, 순시정전 및 전압변동 내성

시험 항목	시험 내용
	DC 전원 (Vn: 직류정격전압)	AC 전원 (Vn: 교류정격전압)
1), 2) 생략	생략	생략
3) 전압변동 내성시험	리플레벨(0.1Vn, 60Hz), 60sec 인가	-
(추가)

(중략)

(j) 전자기 장해 측정시험(Electromagnetic radiated and conducted emission test) : CISPR 22 Class A
시험대상 장치는 (표 5.4-4)의 상태에서 CISPR 22에 준하는 시험으로서 전자파 장해의 한계값은 다음과 같다.

5.4 시험항목별 세부내용

(중략)

(5) EMC 시험

(중략)

(표 5.4-5) 전압강하, 순시정전 및 전압변동 내성

시험 항목	시험 내용
	DC 전원 (Vn: 직류정격전압)	AC 전원 (Vn: 교류정격전압)
1), 2) 생략	생략	생략
3) 전압변동 내성시험	동작범위(0.8Vn～1.1Vn) 10sec 인가	-
4) 직류맥동 내성시험	리플레벨(0.1Vn, 60Hz), 60sec 인가	-

(중략)

(j) 전자기 장해 측정시험(Electromagnetic radiated and conducted emission test) : CISPR 32 Class A
시험대상 장치는 (표 5.4-4)의 상태에서 CISPR 32에 준하는 시험으로서 전자파 장해의 한계값은 다음과 같다.

○ 규격 반영 오류사항 수정 및 전압동작범위 확인시험 추가

○ 구규격 폐지에 따른 신규격으로 변경

43

(6) 진동 및 충격 성능시험
IEC61850-3에 근거하여 IEC60870-2-2의 기준으로 IEC60068-2-6(진동), IEC60068-2-27(충격)에 규정하는 시험방법에 따른다.

(표 5.4-8) 진동 및 충격 성능

항 목	관련 표준	요구사항	기준	비고
stationary vibration	IEC60870-2-2 IEC60068-2-6	class Bm (3M4, 4M4)	5.5
shock	IEC60870-2-2 IEC60068-2-27	class Bm (3M4, 4M4)	5.5

(6) 진동 및 충격 성능시험
IEC61850-3에 근거하여 IEC60255-21 표준을 기준으로 IEC60255-21-1(진동), IEC60255-21-2(충격 및 충돌)에 규정하는 시험방법에 따른다.

(표 5.4-8) 진동 및 충격 성능

항 목	관련 표준	요구사항	시험조건	비고
진동시험	IEC60255-21-1	Class 1	5.3 (2)
충격 및 충돌시험	IEC60255-21-2	Class 1	5.3 (2)

○ 규격개정에 따른 시험기준 변경 반영

○ 시험기준 명확화

44

(7) 온도 및 습도 성능시험
스테이션 버스에 구성되는 장치(이더넷스위치)와 스테이션 레벨에 구성되는 장치(SA운영장치, SA정보연계장치, SA감시진단장치, 전원공급장치) 및 베이 레벨에 구성되는 장치(SA현장정보처리장치, SA입출력장치)로 구분하고 IEC61850-3에 근거하여 IEC60870-2-2의 기준으로 IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-78에 규정하는 시험방법에 따른다. (단, SA운영장치는 제작사 보증치(문서류) 확인으로 대체한다.)
(표 5.4-9) 온도 및 습도 성능

구 분	항 목	관련표준	요구사항	비고
스테이션 레벨장치 - SA운영장치	저온시험	IEC60068-2-1, -2, -78 및 IEC60870-2-2	class B1, 15℃	제작사 보증치 확인
	고온시험		class B1, 30℃
	고온고습시험		class B1, 10~75%
스테이션 레벨장치 - SA정보연계장치 - SA감시진단장치 - 전원공급장치	저온시험	IEC60068-2-1, -2, -78 및 IEC60870-2-2	class C1, -5℃, 16h
	고온시험		class C1, 45℃, 16h
	고온고습시험		class C1, 5~95%, 10d
베이 레벨장치 - SA현장정보처리 장치 - SA입출력장치	저온시험	IEC60068-2-1, -2, -78 및 IEC60870-2-2	class C2, -25℃, 16h
	고온시험		class C2, 55℃, 16h
	고온고습시험		class C1, 5~95%, 10d
스테이션 버스장치 - 이더넷스위치	저온시험	IEC60068-2-1, -2, -78 및 IEC60870-2-2	class C3, -40℃, 16h
	고온시험		class C3, 70℃, 16h
	고온고습시험		class C1, 5~95%, 10d
비고 : 1. 설치위치에 따른 구분 (생략) 2. 온습도 시험 요구기준 (생략)

(7) 온도 및 습도 성능시험
스테이션 버스에 구성되는 장치(이더넷스위치)와 스테이션 레벨에 구성되는 장치(SA운영장치, SA정보연계장치, SA감시진단장치, 전원공급장치) 및 베이 레벨에 구성되는 장치(SA현장정보처리장치, SA입출력장치)로 구분하고 IEC61850-3에 근거하여 IEC60870-2-2의 기준으로 IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-78에 규정하는 시험방법에 따른다. (단, SA운영장치는 제작사 보증치(문서류) 확인으로 대체한다.)
(표 5.4-9) 온도 및 습도 성능

구 분	항 목	관련표준	요구사항	비고
SA운영장치	저온시험	IEC60068-2-1, -2, -78 및 IEC60870-2-2	동작온도: 15℃, 16h	제작사 보증치 확인
	고온시험		동작온도: 30℃, 16h
	고온고습시험		동작온습도:40℃,75%,10d
SA정보연계장치 SA감시진단장치 전원공급장치	저온시험	IEC60068-2-1, -2, -78 및 IEC60870-2-2	동작온도: -5℃, 16h
	고온시험		동작온도: 45℃, 16h
	고온고습시험		동작온습도:40℃,95%,10d
SA현장정보처리장치 SA입출력장치	저온시험	IEC60068-2-1, -2, -78 및 IEC60870-2-2	동작온도: -25℃, 16h
	고온시험		동작온도: 55℃, 16h
	고온고습시험		동작온습도:40℃,95%,10d
이더넷스위치	저온시험	IEC60068-2-1, -2, -78 및 IEC60870-2-2	동작온도: -40℃, 16h
	고온시험		동작온도: 70℃, 16h
	고온고습시험		동작온습도:40℃,95%,10d
(삭제)

○ 불필요 내용 삭제

○ 규격개정에 따른 시험기준 변경 반영

○ 규격개정에 따른 시험기준 변경 반영

○ 불필요 내용 삭제

○ 불필요 내용 삭제

45

(추가)

(추가)

(9) 과부하 내량 시험
과부하내량시험은 IEEE C37.90에 규정하는 시험방법에 따르며, 전류회로에 아래와 같은 전기량을 인가하여 전기적, 기계적으로 사용이 가능하도록 견디어야 한다.

(a) 전압회로 : 1.15 × Vn (연속)

(b) 전류회로 : 60A(0.2초)

(10) 접점용량시험

접점용량시험은 IEC 60255-1 6.11에서 규정하는 시험방법 및 기준에 따른다.

○ 현장 장애 발생에 따른 성능시험 추가

○ 접점용량 성능 확인 방법 체계화(사전검증시험→인정시험)

46

(9) 시스템 기동 및 저장장치 동작시험
SA혼용운영시스템의 시스템 기동 및 저장장치 동작시험은 아래와 같이 시행한다.

(a) 장치별 시스템 기동(Start 및 Restart) 및 저장장치 동작시험

1) 명령에 의한 기동 및 재 기동

2) 전원 on/off에 의한 기동 및 재 기동

(b) SA운영장치 주요 기능

1) 원방 감시/측정/제어

2) 경보처리 및 출력 기능

3) 보고서 및 단선결선도 관리 기능

4) 화면 Display 및 정보 기록 기능

5) 운전자료 생성 및 관리 기능

6) SA서버장치로부터의 데이터 취득 및 제어 송신

7) RTU로부터의 데이터 취득 및 제어 송신

(c) SA정보연계장치 주요 기능

1) SA서버장치로부터의 데이터 취득 및 제어 송신

2) RTU로부터의 데이터 취득 및 제어 송신

3) SCADA로 데이터 송신 및 제어 수신 및 처리

4) DAS로 데이터 송신 및 제어 수신 및 처리

5) 데이터 변환 및 매핑 기능

6) 이중화 기능

(d) SNTP서버 주요 기능

1) GPS 시각 수신 기능

2) SNTP 프로토콜을 통한 시각정보 전송 서비스

(11) 시스템 기능 및 성능 시험
SA혼용운영시스템의 시스템 기능 및 성능 시험은 아래와 같이 시행한다.

(a) 시스템 기동 및 기본동작 : SA운영장치, SA정보연계장치, SA감시진단장치, SA현장정보처리장치

1) 장치 기동(전원 ON) 후 로그인 없이 모든 기능 시작 가능 여부 확인

시험내용	○ 장치 전원 OFF 후 ON ○ 윈도우 로그인 없이 이벤트 발생(SA서버장치, SA입출력장치(DI))
확인방법	○ 로그인 없이 모든 기본동작의 정상동작 확인 ○ SA운영장치, SA정보연계장치 : SA서버장치와의 통신연계 및 이벤트 처리 확인 ○ SA현장정보처리장치 : 감시 이벤트 송신 ○ SA감시진단장치 : 통신 연결 감시 및 모든 통신내역(패킷) 저장 확인

(b) 통신 연계 및 데이터 처리 : SA운영장치, SA정보연계장치

1) 200대의 SA서버장치와의 동시 통신 연계

2) 감시/계측/제어 데이터 연동 처리

3) 이중화 SA현장정보처리장치와 통신 연계

시험내용	○ 200개의 SA서버장치와 통신 구성/연계 ○ 감시 이벤트 발생, 계측값 변경 및 제어 송신
확인방법	○ SA운영장치, SA정보연계장치 : 감시 이벤트, 계측값 변경 처리 및 제어 송신 확인 ○ SA현장정보처리장치와 이중화 통신 확인 및 이벤트 중복/손실 확인 ○ SA정보연계장치 : IEC61850 SCADA 통신연계 및 이벤트/계측값 전송 확인

○ 시험명 변경(성능 확인 범위 확장 반영)

○ 인정시험 항목 추가 및 시험방법 명시

○ 사전검증시험전 완제품형태의 시스템으로 기능확인 필요

46-1

(e) SA감시진단장치 주요 기능

1) 데이터 실시간 저장 및 분석/진단

2) 송수신 운전정보 Fault Recorder 기능

3) IEC61850 MMS 메시지 실시간 집중 관리

4) IEC61850 GOOSE 메시지 실시간 집중 관리

5) 웹(Web) 인터페이스 및 접근관리

6) SA상위운영장치와의 연계

(f) SA현장정보처리장치 및 SA입출력장치 주요 기능

1) 각종 모듈(DI, DO, AI, CT/PT Module)과의 송수신 정보 처리

2) SA상위운영장치와의 송수신 정보 처리

3) 타 SA서버장치와의 송수신 정보 처리

4) 인터록 로직 정보 처리

5) 데이터 변환 및 매핑 기능

6) 이중화 기능

(c) SA정보연계장치

1) SCADA로부터 제어명령을 수신하여 모든 프로그램 재시작 확인

2) Indirect Transparent Access 방식의 제어 처리(IEC61850-90-2) 확인

시험내용	○ SCADA는 프로그램 재시작 제어포인트로 제어 송신 ○ SCADA는 SA서버장치의 일반적 제어포인트로 제어 송신
확인방법	○ SA정보연계장치의 모든 프로그램이 종료 후 자동으로 재시작. 재시작 후 SCADA 측으로 정확한 데이터 전송 ○ SA정보연계장치가 Indirect Transparent Access 방식으로 제어 처리여부와 처리시간을 확인

(d) SA감시진단장치

1) 실시간 패킷 저장/추출 및 해석처리 기능

2) 웹 인터페이스 기본 기능 : 웹 접속, 로그인, 로그아웃, 자동 로그아웃, 사용자 계정관리

3) SA상위장치로부터 IEC61850 제어를 수신하여 프로그램 재시작

시험내용	○ SA운영장치는 프로그램 재시작 제어포인트로 제어 송신 ○ 웹 인터페이스 기본 기능 확인 ○ SA입출력장치(DI)에서 이벤트 발생
확인방법	○ SA감시진단장치의 모든 프로그램이 종료 후 자동으로 재시작 확인. ○ 웹 접속, 로그인, 로그아웃, 자동 로그아웃, 사용자 계정관리 확인 ○ 송수신 메시지의 해석처리 확인 : 통신 접속/해제, 이벤트 등 ○ 모든 통신내역(패킷)을 정확하게 저장하는지 확인

(e) SA현장정보처리장치

1) GOOSE 송/수신 처리 및 세부 데이터의 실시간 모니터링

2) SA상위장치로부터 IEC61850 제어를 수신하여 프로그램 재시작

3) SA현장정보처리장치 이중화

a) SA입출력장치 및 상위장치와의 통신은 두 SA현장정보처리장치가 독립적으로 각각 연계되어야 한다.

b) 한 장치에서만 GOOSE 송신하고, GOOSE 송신이 절체되더라도 기존 상태번호를 유지하고 순서번호는 1 증가해야 한다.

c) GOOSE 송신중인 장치의 장애 발생이나 상위장치의 제어시에 GOOSE 송신이 절체되어야 한다.

d) GOOSE 송신 절체는 4초 이내로 이뤄져야 한다.

46-2

시험내용	○ SA운영장치는 프로그램 재시작 제어포인트로 제어 송신 ○ SA현장정보처리장치에서 GOOSE 송신 데이터 변경 ○ SA서버장치에서 GOOSE 송신 데이터 변경 ○ SA운영장치에서 GOOSE 절체 포인트에 대한 제어 송신 ○ SA현장정보처리장치 장애 발생
확인방법	○ SA현장정보처리장치의 모든 프로그램이 종료 후 자동으로 재시작 확인 ○ GOOSE 송신 및 수신처리 확인 ○ 두 SA현장정보처리장치가 SA입출력장치와 독립적으로 통신중인지 확인 ○ 한 장치에서만 GOOSE 송신하는지 확인. GOOSE 메시지의 정상적인 절체 확인

4) SA현장정보처리장치 및 입력모듈의 처리 성능

시험내용	○ 신호 발생장치를 1개 입력모듈 20개 접점에 동시에 연결하고 공통으로 신호 발생 ○ 3개 입력모듈을 대상으로 위의 조건과 동일하게 구성하여(신호발생 1회 - 60개 이벤트) ○ 60개 이벤트 발생 조건과 동일하게 구성하여 다수의 이벤트 발생 중 아래의 상황을 모의 - SA현장정보처리장치에서 수동 절체 - SA운영장치의 제어 명령에 의한 현장정보처리장치 수동 절체 - 현장정보처리장치 네트워크 분리에 의한 자동 절체 - 현장정보처리장치 비정상 종료에 의한 자동 절체
확인방법	○ 20개의 이벤트는 누락되지 않아야 하며 모든 이벤트의 시간편차는 5ms 이내인지 확인 ○ 60개 이벤트 발생에도 누락이 발생되지 않아야 하고 동일 시간 이벤트 시간편차는 5ms 이내인지 확인 ○ 이벤트 발생중 절체가 이뤄지는 상황에서 이벤트 누락이 발생되지 않아야 하고 동일 시간 이벤트간 시간편차는 5ms 이내인지 확인

5) 출력모듈의 처리 성능

시험내용	○ 로직 출력이 5개 출력접점을 동작시킬 수 있도록 구성 후 로직 출력 값을 변경 ○ 출력모듈의 접점을 최대 부하로(DC125V/5A) 100회 동작
확인방법	○ 로직 출력값에 따라 5개 출력접점이 10ms 이내로 동작/복귀 되는지 확인 ○ 최대부하 100회 시험 후 출력모듈 정상동작 확인

46-3

6) 계측모듈 처리 성능

a) CT, PT, CT/PT : 전압, 전류, 유효/무효 전력, 주파수 등의 값의 정확하게 처리되어야 한다.

b) AI : 저항, 전류, 전압 값이 정확하게 처리되어야 한다.

시험내용	○ 특정 CT비, PT비로 설정된 CT, PT, CT/PT 모듈에 전압, 전류 제공 ○ 특정 스케일로 설정된 AI 모듈에 저항, 전류, 전압 제공
확인방법	○ CT, PT, CT/PT : 전압, 전류, 유효/무효/피상 전력, 주파수, 역율 값이 정확하게 처리되는지 SA현장정보처리장치에서 확인 ○ AI : 저항, 전류, 전압 값이 정확하게 처리되는지 확인

7) 데이터 처리 성능 : 상기 4.8-(16)-(f)-5)-a) 항목은 100ms 이내에 처리되어야 한다.

시험내용	○ 측정장비의 출력접점을 SA입출력장치(입력모듈)의 접점에 연결 ○ SA입출력장치(출력모듈)의 접점을 측정장비의 입력접점에 연결 ○ 측정장비의 출력접점을 동작/복귀 10회 반복
확인방법	○ SA입출력장치(입력모듈)의 동작/복귀 상태에 따라 GOOSE 송신 확인 ○ GOOSE 수신 확인 후 수신된 값에 따라 SA입출력장치(출력모듈)의 접점상태 확인 ○ 측정장비의 출력시간 ~ 입력시간이 100ms 이내인지 확인

(f) 참고시험

1) 전력설비 운전에 대한 적합성을 판단하기 위해 필요하다고 판단되는 항목에 대해 제작사와 사전 협의하여 시행한다.

47

(10) IEC61850 통신 서비스 시험 (client) : IEC61850-10
IEC61850 client는 IEC61850에 정의된 SCL(IEC61850-6), ACSI(IEC61850-7)와 Communication Profile(IEC61850-8)이 구현되어 있어야 하며, 이에 대한 시험은 IEC61850-10에 정의된 시험방법 및 항목에 준하여 시험하여야 하며, 공인인증기관의 인증서를 받아야 한다. (단, 본 규매규격 제․개정일 이후에 시행하는 IEC61850 통신서비스시험 (client)은 공인시험기관 신청일을 기준으로 최신의 Test Procedure로 시행하며, 본 규매규격 제정일 이전에 발행된 인증서는 아래 표에 따른다.)

(표 5.4-11) 시험항목 및 내용 (Client Test Procedure Revision 1.1)

Conformance Block	Mandatory	Conditional
1: Basic Exchange	cAss1, cAss2, cAss3, cAss4, cAssN1, cAssN4, cAssN5, cAssN6, cSrv5, cSrvN3	cSrv1, cSrv2, cSrv3, cSrv4, cSrvN1, cSrvN5, cSrvN6
2: Data Sets	cDs5, cDs1, cDs2
2+: Data Set Definition	cDs6, cDsN4	cDs7, cDsN5
4: Setting Group Selection	cSg2, cSgN1
5: Unbuffered Reporting	cRp2, cRp3, cRp4, cRp5, cRp8, cRp9, cRp10, cRpN2, cRpN3, cRpN7, cRpN8	cRp1, cRp6, cRp7, cRpN1, cRpN4
6: Buffered Reporting	cBr2, cBr3, cBr4, cBr5, cBr8, cBr9, cBr10, cBr11, cBr12, cBrN2, cBrN3, cBrN7, cBrN8, cBrN9	cBr1, cBr6, cBr7, cBr13, cBrN1, cBrN4
12a: Direct control	cCtl4, cCtlN1, cDOns1, cDOns2	cCtl1, cCtl2
12b: SBO control	cCtl4, cCtlN1,cSBOns1, cSBOns2, cSBOns3	cCtl1, cCtl2, cSBOns4
12c: Enhanced Direct control	cCtl4, cCtlN1, cDOes1, cDOes2	cCtl1, cCtl2
12d: Enhanced SBO control	cCtl4, cCtlN1, cSBOes1, cSBOes2, cSBOes3	cCtl1, cCtl2, cSBOes4
13: Time sync	cTm1, cTm2, cTmN1
14a: Get File transfer	cFt1, cFt2, cFt3, cFtN1, cFtN2

(12) IEC61850 통신 서비스 시험 (Client) : SA운영장치, SA정보연계장치

(a) Edition 1 : IEC61850 Client는 표 5.4-11에 명시된 시험에 대한 시험 성적서(Test Report)를 국제 공인시험기관으로부터 받아야 한다. (공인인정시험기관 신청일을 기준으로 최신의 Test Procedure로 시행)

(표 5.4-11) Client 시험항목 및 내용(IEC 61850 Edition 1)

Conformance Block	Mandatory	Conditional
1: Basic Exchange	Associate, Abort and/or Release GetDataValues	Automatic startup GetServerDirectory GetLogicalDeviceDirectory GetLogicalNodeDirectory(DATA) GetDataDirectory/GetDataDefinition SetDataValues Quality TimeQuality
2: Data Sets	GetLogicalNodeDirectory(DATA-SET) GetDataSetDirectory	GetDataSetValues
2+: Data Sets Definition	CreateDataSet	DeleteDataSet
4: Setting Group Selection	SelectActiveSG, GetSGCBValues	GetLogicalNodeDirectory(SGCB)
5: Unbuffered Reporting	Receive Report GetURCBValues SetURCBValues	GetLogicalNodeDirectory(URCB) Buffer time General Interrogation Reserved
6: Buffered Reporting	Receive Report GetBRCBValues SetBRCBValues	GetLogicalNodeDirectory(BRCB) Buffer time General Interrogation Purge buffer Reserved
12a: Direct control	Operate	Test, Check
12b: SBO control	Select, Operate	Test, Check, Cancel
12c: Enhanced Direct control	Operate Receive CommandTermination	Test, Check
12d: Enhanced SBO control	SelectWithValue, Operate Receive CommandTermination	Test, Check, Cancel
13: Time sync	TimeSynchronization	Optional, TimeQuality ClockNotSynchronized
14: File transfer	GetServerDirectory(FILE) GetFile

○ 문구수정 및 해당 장치 명확화

○ 해당규격 구분(Ed1.0, Ed2.0)

○ Test Procedure 변경에 대응하기 위해 시험항목에 대응되는 서비스명으로 기재

47-1

(추가)

(b) Edition 2 : IEC61850 client는 표 5.4-12에 명시된 시험에 대한 국제 공인 인증서를 국제 공인시험기관으로부터 받아야 한다.(공인인정시험기관 신청일을 기준으로 최신의 Test Procedure로 시행)

(표 5.4-12) Client 시험항목 및 내용(IEC 61850 Edition 2)

Conformance Block	Mandatory	Conditional
1: Basic Exchange	Associate Abort and/or Release	Automatic startup GetServerDirectory GetLogicalDeviceDirectory(LD) GetLogicalNodeDirectory(DATA) GetDataDirectory/GetDataDefinition GetDataValues , SetDataValues Quality, TimeQuality
2: Data Sets		GetLogicalNodeDirectory(DATA-SET) GetDataSetDirectory GetDataSetValues
2+: Data Sets Definition	CreateDataSet	DeleteDataSet Support persistent datasets Support non-persistent datasets
4: Setting Group Selection	SelectActiveSG	GetLogicalNodeDirectory(SGCB) GetSGCBValues
4+: Setting Group Definition	SelectEditSG, SetEditSGValue, ConfirmEditSGValues	GetEditSGValue
5: Unbuffered Reporting	Receive Report GetURCBValues SetURCBValues	GetLogicalNodeDirectory(URCB) SetURCBValues(trgOps, optFlds) Buffer time General Interrogation Change dataset Owner
6: Buffered Reporting	Receive Report GetBRCBValues SetBRCBValues	GetLogicalNodeDirectory(BRCB) SetBRCBValues(trgOps, optFlds) Buffer time General Interrogation Change dataset Owner, Purge buffer, ResvTms
9: GOOSE control block		GetGoCBValues
12a: Direct control	Operate	Test, Check,
12b: SBO control	Select, Operate	Test, Check, Cancel
12c: Enhanced Direct control	Operate Receive CommandTermination	Test, Check
12d: Enhanced SBO control	SelectWithValue, Operate Receive CommandTermination	Test, Check, Cancel
13: Time sync	TimeSynchronization	Time accuracy, ClockFailure
14: File transfer	GetServerDirectory(FILE) GetFile	GetFileAttributeValues
15: Services Tracking	Receive Report	Buffered Reporting Unbuffered Reporting Setting group control block Control : SPC, DPC, INC, ENC

○ 해당규격 구분(Ed1.0, Ed2.0)

○ Test Procedure 변경에 대응하기 위해 시험항목에 대응되는 서비스명으로 기재

48

(11) IEC61850 통신 기능 및 성능확인 시험
(10) 및 (13)항의 시험으로 확인이 불가능한 사항을 확인한다.

(12) 온습도 사이클 시험: IEC60068-2-30

(a) 시험 조건 (SA혼용운영시스템  구성장치별 사용조건 범위에서 시행)

1) 동작보증 : IEC60870-2-2 에 따른다.

2) 복원보증 : IEC60870-2-2 에 따른다.

3) 시험온도 ±3℃, 습도 편차 ±3%

4) 온습도 사이클 시험 : 6cycle 시험

(13) IEC61850 통신 기능 및 성능확인 시험
(12) 및 (15)항의 시험으로 확인이 불가능한 사항을 확인한다.

(14)온습도 사이클 시험: IEC60068-2-30, IEC61850-3

(a) 시험 조건 (SA혼용운영시스템 구성장치별 사용조건 범위에서 시행)

(삭제)

(삭제)

1) 시험온도 ±3℃, 습도 편차 ±3%

2) 온습도 사이클 시험 : 6cycle 시험

○ 항목번호 조정

○ 항목번호 조정

○ 관련표준 추가

○ 불필요시험 삭제(동작중 시험으로 확인 가능)

○ 항목번호 조정

○ 항목번호 조정

49

(13) IEC61850 통신 서비스 시험 (Server) : IEC61850-10
IEC61850 Server는 IEC61850에 정의된 SCL(IEC61850-6), ACSI(IEC61850-7)와 Communication Profile(IEC61850-8)이 구현되어 있어야 하며, 이에 대한 시험은 IEC61850-10에 정의된 시험방법 및 항목에 준하여 시험하여야 하며, 공인인증기관의 인증서를 받아야 한다. (단, 본 규매규격 제․개정일 이후에 시행하는 IEC61850 통신서비스시험 (Server)은 공인시험기관 신청일을 기준으로 최신의 Test Procedure로 시행하며, 본 규매규격 제정일 이전에 발행된 인증서는 아래 표에 따른다.)

(a) SA감시진단장치에 대한 시험항목 및 내용은 아래 표와 같다.

(표 5.4-12) IEC61850 시험항목 및 내용 (Case 1)

Conformance Block	mandatory
1: Basic exchange	모든 항목
2: Data Sets	모든 항목
2+: Data Set Definition	모든 항목
5: Unbuffered Reporting	모든 항목
6: Buffered Reporting	모든 항목
12a: Direct control	모든 항목
12c: Enhanced Direct control	모든 항목
12d: Enhanced SBO control	모든 항목
13: Time sync	모든 항목
14: File Transfer	모든 항목

(15) IEC61850 통신 서비스 시험 (Server) : SA감시진단장치, SA현장정보처리장치, SA정보연계장치

(a) SA감시진단장치는 표 5.4-13에 명시된 시험(Edition 2)에 대한 국제 공인 인증서를 국제 공인시험기관으로부터 받아야 한다.(공인인정시험기관 신청일을 기준으로 최신의 Test Procedure로 시행)

(표 5.4-13) Server 시험항목 및 내용 (IEC 61850 Editon 2)-SA감시진단장치

Conformance Block	Mandatory	Conditional
1: Basic Exchange	Associate, Abort, Release GetServerDirectory(LD) GetLogicalDeviceDirectory GetLogicalNodeDirectory(DATA) GetDataValues GetDataDirectory/GetDataDefinition
2: Data Sets	GetLogicalNodeDirectory(DATA-SET) GetDataSetValues GetDataSetDirectory
2+: Data Sets Definition	CreateDataSet , DeleteDataSet
5: Unbuffered Reporting	Report GetURCBValues , SetURCBValues	Dataset=dyn URCB visible to all client
6: Buffered Reporting	Report GetBRCBValues , SetBRCBValues	Dataset=dyn ResvTms
12a: Direct control	Operate
13: Time sync	TimeSynchronization
14: File transfer	GetServerDirectory(FILE) GetFile , GetFileAttributeValues

○ 해당장치 명확화

○ 해당규격 명시

(Ed2.0)

○ Test Procedure 변경에 대응하기 위해 시험항목에 대응되는 서비스명으로 기재

49-1

(b) SA현장정보처리장치에 대한 시험항목 및 내용은 아래 표와 같다.

(표 5.4-13) IEC61850 시험항목 및 내용 (Case 2)

Conformance Block	mandatory
1: Basic Exchange	모든 항목
2: Data Sets	모든 항목
2+: Data Set Definition	모든 항목
5: Unbuffered Reporting	모든 항목
6: Buffered Reporting	모든 항목
9a: GOOSE publish	모든 항목
9b: GOOSE subscribe	모든 항목
12a: Direct control	모든 항목
12d: Enhanced SBO control	모든 항목
13: Time sync	모든 항목
14: File Transfer	모든 항목

(b) SA현장정보처리장치는 표 5.4-14에 명시된 시험(Edition 2)에 대한 국제 공인 인증서를 국제 공인시험기관으로부터 받아야 한다.(공인인정시험기관 신청일을 기준으로 최신의 Test Procedure로 시행)

(표 5.4-14) Server 시험항목 및 내용 (IEC 61850 Editon 2)-SA현장정보처리장치

Conformance Block	Mandatory	Conditional
1: Basic Exchange	Associate, Abort, Release GetServerDirectory(LD) GetLogicalDeviceDirectory GetLogicalNodeDirectory(DATA) GetDataValues GetDataDirectory/GetDataDefinition	Mode off/blocked/test
2: Data Sets	GetLogicalNodeDirectory(DATA-SET) GetDataSetValues GetDataSetDirectory
2+: Data Sets Definition	CreateDataSet , DeleteDataSet
5: Unbuffered Reporting	Report GetURCBValues , SetURCBValues	Dataset=dyn BufTm=dyn Owner URCB visible to all client
6: Buffered Reporting	Report GetBRCBValues , SetBRCBValues	Dataset=dyn ResvTms
9a: GOOSE publish	SendGOOSEMessage (publish)
9b: GOOSE subscribe	SendGOOSEMessage (subscribe)	LGOS, Simulation
12a: Direct control	Operate	CILO, Loc
12d: Enhanced SBO control	SelectWithValue, Cancel, Operate CommandTermination	CILO, Loc, stSeld, Beh=off
13: Time sync	TimeSynchronization
14: File transfer	GetServerDirectory(FILE) GetFile , GetFileAttributeValues
15: Service tracking		BrcbTrk, UrcbTrk SpcTrk, DpcTrk

○ 해당규격 명시

(Ed2.0)

○ Test Procedure 변경에 대응하기 위해 시험항목에 대응되는 서비스명으로 기재

49-2

(추가)

(c) SA정보연계장치는 표 5.4-15에 명시된 시험(Edition 2)에 대한 국제 공인 인증서를 국제 공인시험기관으로부터 받아야 한다.(공인인정시험기관 신청일을 기준으로 최신의 Test Procedure로 시행)

(표 5.4-15) Server 시험항목 및 내용 (IEC 61850 Editon 2)-SA정보연계장치

Conformance Block	Mandatory	Conditional
1: Basic Exchange	Associate, Abort, Release GetServerDirectory(LD) GetLogicalDeviceDirectory GetLogicalNodeDirectory(DATA) GetDataValues GetDataDirectory/GetDataDefinition	SetDataValues
2: Data Sets	GetLogicalNodeDirectory(DATA-SET) GetDataSetValues GetDataSetDirectory
2+: Data Sets Definition	CreateDataSet , DeleteDataSet
5: Unbuffered Reporting	Report GetURCBValues , SetURCBValues	Dataset=dyn URCB visible to all client
6: Buffered Reporting	Report GetBRCBValues , SetBRCBValues	Dataset=dyn ResvTms
12a: Direct control	Operate	Loc
12d: Enhanced SBO control	SelectWithValue, Cancel, Operate CommandTermination	Loc
13: Time sync	TimeSynchronization
14: File transfer	GetServerDirectory(FILE) GetFile , GetFileAttributeValues
15: Service tracking		BrcbTrk, UrcbTrk SpcTrk, DpcTrk

○ 정보연계장치 기능추가에 따른 시험 추가

○ 해당규격 명시

(Ed2.0)

○ Test Procedure 변경에 대응하기 위해 시험항목에 대응되는 서비스명으로 기재

50

(추가)

(16) 디지털변전소 혼용운영시스템의 성능확보 및 납품자의 시스템 엔지니어링 능력검증을 위하여 당사에 공급 유자격 등록을 하고자 하는 제작사(납품사)는 아래 장치의 운용소프트웨어에 한하여, IEC61850 통신서비스 시험(Client, Server)에 대한 국제공인인증서(시험성적서)를 국제공인인증시험기관으로부터 장치별로 각각 취득해야 한다.

(a) 대상 장치 : SA운영장치, SA정보연계장치, SA감시진단장치, SA현장정보처리장치,

○ 시스템 납품업체의 엔지니어링 능력 최소 확보 조치

51

(14) 이 구매규격에 명시되지 않은 사항은 관련 국제규격에 제시된 방법으로 시험을 시행하여, 그 결과에 따라 적합여부를 판정한다.

(17) 이 구매규격에 명시되지 않은 사항은 관련 국제규격에 제시된 방법으로 시험을 시행하여, 그 결과에 따라 적합여부를 판정한다.

○ 항목번호 조정

52

5.5 사전 검증 시험

(중략)

(2) 사전검증시험은 당사에서 정하는 시험장소(사전검증 시험설비가 설치된 제작사 포함)에서 시험을 시행하며, 시험비용은 당사 사규 “기자재공급자관리지침 제20조(인정시험 및 시험사용)” 규정에 따른다.

(중략)

(추가)

(6) 기타 시험에 관한 세부사항은 당사의 관련 절차서에 따라 시행한다.

5.5 사전 검증 시험

(중략)

(2) 사전검증시험은 당사에서 정하는 시험장소(사전검증 시험설비가 설치된 제작사 포함)에서 시험을 시행하며, 사전검증시험비용은 당사 사규 “기자재공급자관리지침 제15조(인정시험 및 시험사용)” 규정에 따른다.

(중략)

(6) 완제품 형태로 인정시험을 시행했는지 판단하기 위하여 피시험품에 사용된 소프트웨어의 해시값을 제공하여야 한다.

(7) 기타 시험에 관한 세부사항은 당사의 관련 절차서 “디지털변전소 혼용 운영시스템 사전검증시험 절차서”에 따라 시행한다.

○ 비용구분 명확화

○ 관련규격개정사항 반영

○ S/W 인증관리 강화

○ 항목번호 조정 및 절차서명 명시

53

6. 시스템 엔지니어링

(중략)

6.6 시스템의 운영과 관련된 직/간접적인 장치들의 최종 완료된 모든 구성내역을 종합화하여 당사에 제공해야 한다. (SCADA, DAS 및 RTU의 DB 리스트와 SA서버장치의 구성파일 등)

6. 시스템 엔지니어링

(중략)

6.6 시스템의 운영과 관련된 직/간접적인 장치들의 최종 완료된 모든 구성내역을 종합화하여 당사에 제공해야 한다. (SCADA, DAS 및 RTU의 DB 리스트와 SA서버장치의 구성파일 등)

○ DAS 연계방식 변경에 따른 문구 삭제

54

6.7 변전소 외부와 연결되는 시스템(SCADA, DAS 등)과의 연계 구성을 당사에서 제공하는 맵핑자료에 따라 엔지니어링 하여야 한다.

6.7 변전소 외부와 연결되는 시스템(SCADA, DAS 등)과의 연계 구성을 당사에서 제공하는 맵핑자료에 따라 엔지니어링 하여야 한다.

○ DAS 연계방식 변경에 따른 문구 삭제

55

9. 기타사항

9.4 응찰자 제출서류
입찰규격서(5부)에는 다음사항이 포함되어야 한다.

(1) 변전소자동화 시스템 규격 및 설명서
(우리공사 규격서의 각 항목별로 구체적으로 대응하게 작성하여야 한다)

(중략)

(7) 시스템 규격에는 다음을 포함하여야 한다.

(중략)

(g) SA정보연계장치의 기능과 관련된 다음 사항 (H/W, S/W방안 제시)

1) NCC, SCC, RCC 연계방안 (이중화 구성방안 포함 제시)

2) DAS 연계방안

3) IEC61850 SA서버장치 연계방안 (이중화 구성방안 포함 제시)

4) RTU 연계방안 (이중화 구성방안 포함 제시)

5) Protocol 변환(Conversion & Transfer) 처리절차

6) 포인트 맵핑(Mapping) 처리절차

9. 기타사항

9.4 응찰자 제출서류
입찰규격서(5부)에는 다음사항이 포함되어야 한다.

(1) 154kV 디지털변전소 혼용 운영시스템 규격 및 설명서
(우리공사 규격서의 각 항목별로 구체적으로 대응하게 작성하여야 한다)

(중략)

(7) 시스템 규격에는 다음을 포함하여야 한다.

(중략)

(g) SA정보연계장치의 기능과 관련된 다음 사항 (H/W, S/W방안 제시)

1) NCC, SCC, RCC 연계방안 (이중화 구성방안 포함 제시)

2) DAS 연계방안

2) IEC61850 SA서버장치 연계방안 (이중화 구성방안 포함 제시)

3) RTU 연계방안 (이중화 구성방안 포함 제시)

4) Protocol 변환(Conversion & Transfer) 처리절차

5) 포인트 맵핑(Mapping) 처리절차

○ 명칭 명확화

○ 불필요내용 삭제

○ 항목번호 조정

○ 항목번호 조정

○ 항목번호 조정

○ 항목번호 조정

56

9.6 계약 후 제출서류

구 분	제 출 서 류	부수	제 출 기 한
	(생략)
교육 계획서	- 교육일정, 교육장소, 교육내용	1부	교육시행 20일전
	(추가)
기타	- 우리공사의 승인이 요구되는 사항	3부	승인희망일 20일 전

9.6 계약 후 제출서류

구 분	제 출 서 류	부수	제 출 기 한
(생략)
교육 계획서	- 교육일정, 교육장소, 교육내용	1부	교육시행 20일전
보안기능확인서	- 보안 요구사항 검수항목 이행 내역서	1부	자재 납품 시점
기타	- 우리공사의 승인이 요구되는 사항	3부	승인희망일 20일 전

○ 정보보안 요구사항 확인서 추가

57

(추가)

9.11 보안 요구사항
계약자는 우리공사의 전력제어시스템 보안관리업무 절차에 명시된 보안요구사항을 준수하고, 납품된 운영체제 등 S/W, H/W의 공개취약점으로 인한 보안 업데이트 적용에 관한 검토를 충실하게 이행하여야 한다.

○ 정보보안 요구사항 확인서 추가

□ 규격번호 : GS-6110-0097