	한 전 일 반 구 매 규 격 GS (General Technical Specifications of KEPCO)
작성부서 : 송변전운영처 변전운영실		154kV 디지털변전소 혼용 운영시스템 (154kV Hybrid Substation Automation Operating System)		2018.10 제정
				2022.05 개정
규격번호 : GS-6110-0097
품목번호 : 127231, 127233 127237∼127239

1. 적용 범위

1.1 일반사항
이 규격은 기존 Legacy형태의 154kV 변전소를 IEC61850기반의 디지털변전소로 전환하는 디지털화 사업이나 기존 Legacy형태의 변전소 운전시스템 노후대체사업에 적용할 154kV 디지털변전소 혼용 운영시스템(이하 “SA혼용운영시스템”이라 한다)에 대하여 적용한다.

1.2 사용조건

(1) 정상 사용조건

(a) 주위온도

1) 스테이션 레벨장치 : -5℃ ∼ +45℃ (IEC60068-2-1, -2 준용)

a) 단, SA운영장치는 +15℃ ∼ +30℃ (IEC60068-2-1, -2 준용)

2) 베이 레벨장치 : -25℃ ∼ +55℃ (IEC60068-2-1, -2 준용)

3) 스테이션 버스장치 : -40℃ ∼ +70℃ (IEC60068-2-1, -2 준용)

인용표준 :

ES 0000-0002(2011) 전자기적합성 시험일반

ES 6110-0008(2009) 배전반 (Switch board)

IEC 60068-2-1(2007), -2(2007), -6(2007), -27(2008), -30(2005), -78(2012) Environmental testing

IEC 60255-1(2009), -27(2013) Measuring relays and protection equipment

IEC 60529(2015) Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)

IEC 61000-4-2∼18, -29 Electromagnetic compatibility (EMC)

IEC 61850 Ed.1 (all parts) Communication networks and systems in substation

IEC 61850 Ed.2 (1∼6, 7-1∼4, 8-1∼2, 9-2, 10, 90-2) Communication networks and systems for power utility automation

IEEE C37.1 SCADA and Automation Systems

IEEE 802.1q, 802.1w, 802.1x Local and Metropolitan Area Networks

IEEE 802.3ad Information Technology

IEEE 1613(2009) Environmental and Testing Requirements for Communications Networking Devices Installed in Electric Power Substations

CISPR 32(2015) Electromagnetic compatibility of multimedia equipment

IEEE C37.90(2005) : Relays and Relay Systems Associated with Electric Power Apparatus

(b) 상대습도

1) 스테이션 레벨장치 : 5 ∼ 95% (IEC60068-2-1, -2 준용)

a) 단, SA운영장치는  10 ∼ 75% (IEC60068-2-1, -2 준용)

2) 베이 레벨장치 : 5 ∼ 95% (IEC60068-2-1, -2 준용)

3) 스테이션 버스장치 :  5 ∼ 95% (IEC60068-2-1, -2 준용)

(c) 표    고 : 1,500m 이하

(d) 주위공기 오손상태가 현저하지 않은 장소

(e) 이상 진동, 충격, 경사 및 자계의 영향이 현저하지 않은 장소

(2) 특수 사용조건
1.2.(1)에 규정한 이외의 장소에서 사용할 경우이며 자연환경 등 특수한 사용조건이 필요할 경우에는 별도로 규정한다.

1.3 용어의 정의

(1) SA운영장치 (Substation Automation Operation Processing Device ; SA-OPD)
SA 전력설비에 대한 사용자 인터페이스를 제공하는 장치로, 변전소의 모든 전력설비에 대한 정보를 화면에 보여주고, 사용자의 명령을 처리한다. IEC61850 기반의 SA서버장치와 RTU로부터 전송받은 현장기기의 각종 운전정보를 연산하고, 데이터베이스 관련 처리를 수행하며, 취득된 데이터의 분석/진단 결과를 사용자에게 가청 및 가시적인 방법으로 알려주고, 사용자의 제어명령을 전송하는 역할을 한다.

(2) SA정보연계장치 (SA Information Connecting Device ; SA-ICD)
SA혼용운영시스템의 중추가 되는 장치로, 변전소 전력설비의 운전정보를 취득 및 처리하고 전력설비의 제어를 수행하는 장치이다. IEC61850 기반의 SA서버장치와 RTU를 연계하여 전력설비의 감시/제어/계측/보호계전 정보를 처리하며 본사 및 지역 계통운영센터, 급전분소와 연계할 수 있는 기능이 구비된 장치로서 IEC61850 표준에서 정의한 통신방식과 기존 SCADA에서 사용되고 있는 통신방식이 적용된 장치이다.

(3) SA정보감시진단장치 (SA Information Monitoring & diagnosis Device ; SA-IMD)
변전소내 전력설비와 부대설비에 대한 SA운전정보 (스테이션 레벨장치와 베이 레벨장치간 통신데이터와 개별 베이 레벨장치간 통신데이터 등)를 실시간으로 취득하고 저장, 가공 및 진단하며 발생경보(Alarm) 및 SA정보 등을 SA상위운영장치로 전송하는 장치이다. (이하 “SA감시진단장치”라 한다.)

(4) 기록장치 (Printer)
이벤트/보고서 및 운전화면 등과 같은 운전자료를 출력하기 위한 프린터이다.

(5) 표준시각동기장치 (Simple Network Time Protocol Server ; SNTP Server)
변전소내 모든 SA시스템 장치들의 시각동기화를 위해 GPS로부터 수신하여 표준시각을 각 SA시스템 장치에 통신으로 제공해주는 Time Server이다.

(6) 이더넷스위치 (Ethernet Switch)
IEC61850 표준에서 정의하는 통신네트워크를 구축하기 위한 광네트워크 장치로서 스테이션 레벨장치와 베이 레벨장치간의 광통신을 연결하기 위해 사용된다. 액세스 스위치(Access Switch) 스위치와 백본 스위치(Backbone Switch) 스위치로 구분하며 액세스 스위치는 스테이션 레벨장치 또는 베이 레벨장치를 연결하고 백본 스위치는 액세스 스위치만 연결한다.

(7) SA현장정보처리장치 (SA Local Information processing Device ; SA-LID)
Legacy형 전력설비의 전기신호를 SA입출력장치(SA Input-Output Device) 등을 이용하여 IEC61850 SA방식으로 처리하기 위한 장치로서 Legacy형 전력설비의 운전정보를 취득 및 처리하고 전력설비의 제어를 수행하며 내부로직(Logic)을 이용하여 인터록기능 등을 수행한다. 즉, Legacy형 전력설비의 감시/제어/계측/인터록 등의 전기신호를 SA입출력장치에서 변환된 디지털정보로 송수신하고 내부로직(Logic)을 연산하고 IEC61850 표준에서 정의한 SA정보로 처리하며 SA혼용운영시스템 및 SA서버장치와 IEC61850 SA방식으로 연계한다.

(8) SA입출력장치 (SA Input-Output Device ; SA-IOD)
Legacy형 전력설비측 회로와 SA현장정보처리장치간 Data Interface장치로서 전력설비의 감시/제어/계측/인터록 등의 전기신호를 디지털정보로 변환하며 DI(Digital Input), DO(Digital Output), AI(Analog Input) 및 CT/PT 모듈로 구성된다.

(a)  DI (Digital Input)모듈 : 전력설비측 전장회로의 접점 등을 입력받아 디지털정보로 변환하는 기능을 수행한다.

(b)  DO (Digital Output)모듈 : 디지털정보로 수신된 신호를 전력설비측 전장회로에 접점형태로 출력하는 기능을 수행한다.

(c)  AI (Analog Input)모듈 : 전력설비측 전장회로의 계장신호를 입력받아 디지털정보로 변환하는 기능을 수행한다.

(d)  CT/PT 모듈 : 전력설비측 전장회로의 CT 2차전류 또는 PT 2차전압을 입력받아 디지털정보로 변환하는 기능을 수행한다.

(9) SA시스템반 (SA System Panel)
SA시스템반은 SA정보연계장치, 시각동기장치, SA감시진단장치 등 스테이션 레벨장치와 백본 스위치, 액세스 스위치, OFD 등의 장치로 구성되는 Panel을 의미한다.

(10) 이더넷스위치반 (Ethernet Switch Panel)
이더넷스위치반은 이더넷스위치는 액세스 스위치로만 구성되며 변전소의 형태, 설비구성 등에 따라 옥․내외 변전소 현장에 단독 설치가 가능하고 광케이블 및 광점퍼코드를 접속하는 OFD가 포함된다.

(11) SA현장정보처리반 (SA Local Information processing Panel ; SA-LIP)
SA현장정보처리반은 SA현장정보처리장치, SA입출력장치, OFD, 입출력 회로 등으로 구성되며 옥․내외 변전소 현장에서 독립설치 및 운전이 가능하고 Legacy형 전력설비의 감시/제어/계측/인터록 등 신호를 IEC61850 SA방식으로 연계하는 Panel이다.

(12) OFD반 (Optical Fiber Distribution Panel)
옥외형 변전소에 설치되는 수직자립 배전반형태의 광분배반으로 변전소 옥외측의 SA시스템장치와 변전소 옥내측의 SA시스템장치간 광케이블을 접속하는 용도로 사용되는 Panel이다. 옥외형 및 옥내형으로 구분한다.

(13) 본사 계통운영센터 (National Control Center ; NCC)
당사 본사에 위치하여 전국의 전력계통 운영 및 감시, 제어, 계측기능을 수행하는 Computer Site를 지칭하는 것으로 이하 NCC (National Control Center)라 한다.

(14) 지역 계통운영센터 (Regional Control Center ; RCC)
당사 지역본부(전력관리처)에 위치하여 NCC의 하위계층에서 변전소의 운영 및 감시, 제어, 계측기능을 수행하는 Computer Site를 지칭하는 것으로 이하 RCC (Regional Control Center)라 한다.

(15) 급전분소 (Sub-Control Center ; SCC)
당사 전력지사에 위치하여 RCC의 하위계층에서 변전소의 운영 및 감시, 제어, 계측기능을 수행하는 Computer Site를 지칭하는 것으로 이하 SCC (Sub-Control Center)라 한다.

(16) 배전센터 (Distribution Control Center ; DCC)
당사 지역본부(전력사업처)에 위치하여 배전계통의 운영 및 감시, 제어, 계측기능을 수행하는 Computer Site를 지칭하는 것으로 이하 DCC (Distribution Control Center)라 한다.

(17) SCADA 시스템 (Supervisory Control And Data Acquisition system ; SCADA)
송변전계통에서 운영되는 원격감시제어시스템을 지칭하며 SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition system)라 한다. NCC, RCC, SCC에서 운용된다.

(18) 배전자동화 시스템 (Distribution Automation System ; DAS)
배전계통에서 운영되는 자동화시스템을 지칭하며 DAS (Distribution Automation System)라 한다. DCC에서 운용된다.

(19) 원격소 장치 (Remote Terminal Unit ; RTU)
기존 Legacy형태의 변전소에 설치되어 Legacy형 전력설비로부터 취득한 운전정보를 DNP통신방식으로 EMS, SCADA로 전송하며 Legacy형 전력설비의 원격감시, 제어, 계측기능을 수행하는 장치로서 RTU (Remote Terminal Unit)라 한다.

(20) IED (Intelligent Electronic Device)
IEC61850 표준에 정의된 통신 서비스를 제공할 수 있는 지능형 전자장치로, 보호계전/제어/감시/계측/인터록 등의 기능을 수행한다.

(21) SA상위운영장치 (IEC61850 Client)
IEC61850-8-2표준에 정의된 통신서비스(MMS, GOOSE)를 제공할 수 있는 Client장치로서 본 규격에서는 SA운영장치, SA정보연계장치(주), SA정보연계장치(예비)를 의미하며, SA서버장치는 각 장치에 독립적으로 연계하여야 한다.

(22) SA서버장치 (IEC61850 Server)
IEC61850-8-2표준에 정의된 통신서비스(MMS, GOOSE)를 제공할 수 있는 Server장치로서 본 규격에서는 IED, SA현장정보처리장치, SA감시진단장치, SA정보연계장치각종 부대설비용 디지털장치 등을 의미한다. (단, SA감시진단장치는 IEC61850 통신서비스기능 측면에서의 기능적 의미로서 SA서버장치에 포함하며, SA정보연계장치는 SCADA와의 연계 기능의 의미로 SA서버장치에 포함한다.)

(23) SA시스템장치 (IEC61850 SA System Device)
SA상위운영장치 (IEC61850 Client)와 SA서버장치 (IEC61850 Server)를 통합하여 지칭하는 용어이다.

(24) IEC61850
SA시스템의 통신 네트워크와 통신 시스템을 정의한 국제 표준으로 디지털화된 전력설비들의 데이터 구성과 교환방법을 정의하고 있다.

(25) 스테이션 레벨 (Station Level)
SA시스템을 운영/유지/보수하기 위해 필요한 구성요소를 포함하는 설비범위를 의미한다. SA운영장치, SA정보연계장치, SA감시진단장치 등으로 구성된 설비범위를 스테이션 레벨이라 일컫는다. 본 규격에서는 SA상위운영장치와 SA감시진단장치의 범위를 의미한다. (단, SA감시진단장치는 IEC61850 SA운전정보 감시진단기능 측면에서의 기능적 의미로서 스테이션 레벨에 포함한다.)

(26) 베이 레벨 (Bay Level)
변전소의 주요한 기능인 1차 전력설비의 감시/제어/계측/보호계전/인터록을 수행하는 IED 및 SA현장정보처리반 등으로 구성된 설비범위를 의미한다. 기존 시스템에서는 보호계전기 및 전기장치회로 등이 속한 범위이다. 베이 레벨에서는 전력설비들로부터 정보를 입력받아 전력설비의 감시/제어/계측/보호계전/인터록 기능과 스테이션 레벨로 정보를 제공하는 기능을 수행한다. 본 규격에서는 SA감시진단장치와 SA정보연계장치를 제외한 SA서버장치의 범위를 의미한다.

(27) 스테이션 버스 (Station Bus)
스테이션 레벨장치와 베이 레벨장치들을 연결하는 이더넷스위치 등의 통신장치로 구성된 통신 네트워크이다.

(28) SCL (Substation Configuration Description Language)
IEC61850 표준의 핵심내용중 하나로, 시스템의 효율적인 엔지니어링과 유지보수를 위해 정의된 구성언어이다. SA상위운영장치, SA서버장치와 연계하기 위해 필요한 SA상위운영장치, SA서버장치의 구성관련 정보를 XML기반으로 작성하기 위한 방법들을 정의하고 있다. SCL에 의해 작성된 구성파일은 시스템 엔지니어링의 효율성을 제공한다.

1.4 종류 및 수량

품목번호	종류	설치장소	단위	수량	비 고
127231	SA운영장치	감시실	조	1
127233	SA시스템반	감시실	면	3	(1) SA시스템반(Main) (2) SA시스템반(Backup) (3) SA시스템반(E/S)
127237	이더넷스위치반	설비현장	면	설비 규모별	설비규모별 구분 (예시) (1) 154kV용 × N면 (2) 23kV, 기타용 × N면
127238	SA현장정보처리반	설비현장	면	설비 규모별	설비규모별 구분 (예시) (1) 154kV용 × N면 (2) 23kV, 기타용 × N면
127239	OFD반	설비현장	면	설비 규모별	설비규모별 구분 (예시) (1) 옥외용 × N면 (2) 옥내용 × N면 ※단, 필요시 구매

※ 세부종류 및 수량은 변전소 설비규모에 따라 자재발주시 정한다.

1.5 기타
이 규격에 명시되지 않는 사항은 사용자와 제작자가 별도 협의한다.

2. 정격
본 SA혼용운영시스템이 적용될 전력계통, 전원 등에 대한 정격은 다음과 같다. 단, 내장되는 장치별 전원에 대한 정격은 해당 장치의 전원정격에 따르되 사용자와 제작자가 별도 협의한다.

2.1 정격주파수 : 60Hz

2.2 DC 전원전압 : 125V (동작범위 : 정격전압의 80 ∼ 110%)

2.3 AC 전원전압 : 220V (단상, 60Hz)

2.4  PT 2차 전압 (상전압) : 110V (110/√V)

2.5  CT 2차 전류 : 5A

2.6 공급전원 조건 (장치전원, 회로전원)

(1) SA운영장치의 AC220V용 장치전원은 DC125V, AC220V의 2중 전원체계로 입력받는 자립형 UPS를 구비하여 공급하여야 한다. (1대/조)

(2) SA시스템반의 DC24V 및 DC48V용 장치전원은 반 내부에 DC125V, AC220V의 2중 전원체계로 입력받는 전용의 전원공급장치를 구비하여 공급하여야 한다. (2대/조)

(3) SA정보연계장치, 이더넷스위치, SA감시진단장치, SA현장정보처리장치에 내장된 각각의 장치전원부는 DC125V 전원을 이중화(Dual)로 공급받을 수 있어야 하며, 1개의 장치전원부 고장시에도 해당 장치는 정상적으로 동작하여야 하며, 전원부의 상태를 사용자가 인지할 수 있도록 감시기능을 구비하여야 한다.

(4) SA현장정보처리반의 장치전원 및 SA입출력장치 회로전원은 DC125V로 구성한다. (단, SA입출력장치의 회로전원이 DC24V 및 DC48V로 구성되는 경우에는 상기 (2)항의 SA시스템반용 전원공급장치에서 회로전원을 공급한다.)

2.7 기타 : 이 규격에 명시되지 않는 사항은 사용자와 제작자가 별도 협의한다.

3. 구조 및 구성

3.1 구조 일반

(1) SA운영장치

(a) SA서버장치와 RTU로부터 전력설비의 감시/제어/계측/보호계전 정보를 취득하여, 전력설비의 모든 상황을 시각적으로 운영자에게 전달하고, 사용자의 제어명령을 SA서버장치와 RTU로 전송하여 전력설비를 제어할 수 있어야 한다.

(b) 장치전원부는 SA운영장치용 UPS 출력전원 (AC220V)으로 공급받아야 한다.

(c) 자립형 Desktop PC형태의 Workstation급 장치로서 그 책무를 완수하기에 충분한 기계적, 전기적 강도를 갖고 해당 정격의 온도 및 습도 변화, 진동, 충격 등에 견딜 수 있는 구조이어야 한다.

(d) 전면은 전원상태 및 동작사항 등을 볼 수 있는 구조이어야 한다.

(e) 외부 회로와의 접속은 취부, 분리할 때 또는 기타 필요한 때 광통신회로 및 전기회로와 접속 분리가 용이하게 되는 구조이어야 하며 각종 접속단자는 장치 후면에 위치한다. (단, USB단자는 장치 전면에 구성하여도 된다.)

1) 광통신 Port : 100Base-FX급 이상 Dual포트 (Hot-Standby동작)

2) 광 Connector : Multi-Mode, 1310nm (100Base-FX급) 또는 850nm (1000Base-FX급) (단, Connector Type은 LC, SC 중 선택 적용)

3) 전기회로 : 전기회로용 플러그(고정형) 또는 적절한 치수의 환형 압착단자 사용

(f) SA서버장치 및 RTU와 통신하기 위하여 IEC61850 Client와 KEPCO DNP 1.0 통신모듈이 구비되어야 한다.

(g) RTU와 연계는 Serial통신방식뿐만 아니라 TCP/IP 기반의 통신 기능도 지원하여 이중화로 구성하며, 외부 노이즈의 영향 등이 우려되는 경우 광컨버터를 이용하여 구성한다.

(h) RTU와 연계시 RTU측 SIO포트 중 2개를 확보하고 주, 예비로 SA운영장치와 연계한다.

(i) SCL 파일을 import하여 SA서버장치와의 통신구성 설정을 효율적으로 수행할 수 있어야 한다.

(j) 컴퓨터에 관한 고도의 지식이 없어도 Display장치를 통하여 컴퓨터와 대화형식으로 감시/제어/계측/보호계전 정보 등의 내용을 파악하고 제어할 수 있어야 하며, 모니터로 동일화면에서 필요한 Data(계측, 상태, 경보 등)가 Graphic과 함께 표시되게 하여 사용자가 설비계통을 용이하게 판단할 수 있도록 구현되어야 한다.

(k) 이벤트 내역 및 시스템관련 주요 정보를 연결된 프린터를 통해 출력할 수 있어야 한다.

(l) 사무용 PC (Windows계열)와 운전데이터의 호환이 가능하여야 하며, 이때 사용되는 파일형식(아래아 한글, MS-Office 등)은 사무용 PC의 파일형식과 호환성을 유지하여야 한다.

(m) 마우스나 키보드를 이용하여 설비제어를 위한 조작이 가능하여야 하며, 장치의 재기동(Reset)은 간단한 절차에 의해 수행되어야 한다.

(n) Data백업 등을 받을 수 있는 장치를 구비하여 설비의 운전정보와 관련된 자료 등을 백업받을 수 있어야 한다.

(o) IED 고장파형 분석 프로그램이나 IED 설정(정정) 프로그램과 같은 (외부)프로그램을 SA운영장치에 설치할 수 있어야 하며, SA운영장치 전용 프로그램과 독립적으로 사용할 수 있어야 한다.

(p) 각 장치들과 통신구성 및 데이터베이스관련 구성을 마우스와 키보드를 통해 편집할 수 있어야 한다.

(q) 많은 장치들과의 통신 처리를 수행할 수 있는 성능이 구비되어야 한다.

(r) 각 장치들과의 통신은 독립적으로 연계되어, 특정 장치와의 통신 장애는 다른 장치와의 정상적인 통신에 영향을 주지 않아야 한다.

(s) 특정 위치(범위)에서 장치이중화(주/예비)로 운영되고 있는 각각의 SA현장정보처리장치와 독립적으로 연계할 수 있어야 하며, SA현장정보처리장치와의 송수신 정보에 대하여 손실, 누락, 중복이 발생되지 않아야 하고 송수신 정보에 대한 지연은 시스템운영에 지장을 주지 않아야 한다.

(t) 상기 SA현장정보처리장치의 이중화 절환시 절환전․후 상황에서도 동일한 정보를 송수신 할 수 있어야 한다.

(u) 등록된 SA서버장치의 SCL 파일을 Export 하여 효율적인 유지보수에 활용할 수 있어야 한다.

(2) 기록장치 (운전자료 출력용 프린터)

(a) USB 또는 Ethernet 인터페이스를 통해 SA운영장치와 연결된다.

(b) SA운영장치로 부터 운전자료 등의 정보를 출력할 수 있어야 한다.

(3) 무정전전원장치 (UPS)

(a) SA운영장치용으로 실내거치 수직자립형 구조로써 내부회로 점검 및 보수가 용이하고 전면에서 운용 및 조작이 가능하고 방열, 통풍이 잘되는 구조이어야 한다.

(b) 변전소 축전지와 연결되어, 정전시 축전지에서 전원을 공급받을 수 있어야 한다.

(c) 장치 운전상태의 식별이 용이하도록 장치 전면상단에 LCD에 의한 문자표시 기능 및 단선도를 색인하여 입출력 전압, 전류, 주파수, 온도, 정전회수 등의 상태표시를 하여야 한다.

(d) 각 구성기기는 특수공구를 사용하지 않고 분해 또는 부품교체가 가능하여야 한다.

(e) 각종 입, 출력 배선은 단자대로부터 인입, 인출되는 구조이어야 한다.

(f) 외부의 서지로부터 내부 소자를 보호할 수 있는 보호회로가 설치되어야 한다.

(4) SA정보연계장치

(a) SA서버장치 및 RTU로 부터 전력설비의 감시/제어/계측/보호계전 정보를 취득하여, 해당 정보들을 SCADA로 제공하고, SCADA로부터의 제어명령을 SA서버장치 및 RTU로 전송하여 전력설비를 제어할 수 있도록 한다.

(b) 장치전원부는 DC125V를 Dual로 공급받는 구조로, 한쪽의 전원공급이 끊어지더라도 다른 한쪽의 전원으로 운전될 수 있어야 하며 공급전원 절환시에도 장치운전에 지장을 주지 않아야 한다.

(c) 19인치 랙타입 (Rack Mountable)의 산업용 PC급 장치로서 그 책무를 완수하기에 충분한 기계적, 전기적 강도를 갖고 해당 정격의 온도 및 습도 변화, 진동, 충격 등에 견딜 수 있는 구조이어야 하며 외형크기는 3U이내이어야 한다.

(d) 전면은 먼지 등 이물질의 유입우려가 없고 외부접촉이 장치동작에 영향을 미치지 않는 구조이어야 하며 전원상태 및 동작사항 등을 볼 수 있는 구조이어야 한다.

(e) 외부 회로와의 접속은 취부, 분리할 때 또는 기타 필요한 때 광통신회로 및 전기회로와 접속 분리가 용이하게 되는 구조이어야 하며 각종 접속단자는 장치 후면에 위치한다.

1) 광통신 Port : 100Base-FX급 이상 Dual포트 (Hot-Standby동작)

2) 광 Connector : Multi-Mode, 1310nm (100Base-FX급) 또는 850nm (1000Base-FX급)

(단, Connector Type은 LC, SC 중 선택 적용)

3) 전기회로 : 전기회로용 플러그(고정형) 또는 적절한 치수의 환형 압착단자 사용

(f) SA서버장치와 정보를 송수신하기 위하여 IEC61850 표준에서 정의된 통신규약에 적합하도록 설계 및 구현되어야 한다.

(g) SCL 파일을 import하여 SA서버장치와의 통신 구성 설정을 효율적으로 수행할 수 있어야 한다.

(h) SCADA와 정보를 송수신하기 위해 IEC 61850과 KEPCO DNP 1.0에 적합하도록 설계 및 구현되어야 한다. SCADA 연계는 두 통신방식 중 현장상황에 맞게 선택이 가능한 구조로 설계 및 구현되어야 한다.

(i) RTU와 정보를 송수신하기 위해 KEPCO DNP 1.0에 적합하도록 설계 및 구현되어야 한다.

(j) SA정보연계장치는 이중으로 구성하여 운영하고, 각 SA정보연계장치는 서로 독립적으로 SA서버장치 및 RTU와 연계한다.

(k) 각 SA정보연계장치는 SCADA와 이중으로 연계되며, 기존의 운영방식을 모두 수용해야 한다.

(l) RTU연계는 Serial통신방식뿐만 아니라 TCP/IP 기반의 통신 기능도 지원하여 이중화로 구성하며, 외부 노이즈의 영향 등이 우려되는 경우 광컨버터를 이용하여 구성한다.

(m) RTU연계시 RTU측 SIO포트 중 3개를 확보하고 이중 1개씩을 각각의 SA정보연계장치와 연계한다. (집감반, RCC[ADS] 연계용 SIO포트 등을 활용한다.)

(n) SCADA연계는 TCP 통신방식(이중화)으로 구성한다.

(o) 각 장치들과 통신 구성 및 데이터베이스 관련 구성을 마우스와 키보드를 통해 편집할 수 있어야 한다.

(p) 많은 장치들과의 통신 처리를 수행할 수 있는 성능이 구비되어야 한다.

(q) 각 장치들과의 통신은 독립적으로 연계되어, 특정 장치와의 통신 장애는 다른 장치와의 정상적인 통신에 영향을 주지 않아야 한다.

(r) 특정 위치(범위)에서 장치이중화(주/예비)로 운영되고 있는 각각의 SA현장정보처리장치와 독립적으로 연계할 수 있어 하며, SA현장정보처리장치와의 송수신 정보에 대하여 손실, 누락, 중복이 발생되지 않아야 하고 송수신 정보에 대한 지연은 시스템운영에 지장을 주지 않아야 한다.

(s) 상기 SA현장정보처리장치의 이중화 절환시 절환전․후 상황에서도 동일한 정보를 송수신 할 수 있어야 한다.

(t) 등록된 SA서버장치의 SCL 파일을 Export 하여 효율적인 유지보수에 활용할 수 있어야 한다.

(5) SA감시진단장치

(a) IEC 61850 표준과 KEPCO DNP 1.0에서 정의된 통신규약으로 운전되는 정보를 감시/진단할 수 있도록 설계 및 구현되어야 한다.

(b) 장치전원부는 DC125V를 Dual로 공급받는 구조로, 한쪽의 전원공급이 끊어지더라도 다른 한쪽의 전원으로 운전될 수 있어야 하며 공급전원 절환시에도 장치운전에 지장을 주지 않아야 한다.

(c) 19인치 랙타입(Rack Mountable)의 산업용 PC급 장치로서 그 책무를 완수하기에 충분한 기계적, 전기적 강도를 갖고 해당 정격의 온도 및 습도 변화, 진동, 충격 등에 견딜 수 있는 구조이어야 하며 외형크기는 3U이내이어야 한다.

(d) 전면은 먼지 등 이물질의 유입우려가 없고 외부접촉이 장치동작에 영향을 미치지 않는 구조이어야 하며 전원상태 및 동작사항 등을 볼 수 있는 구조이어야 한다.

(e) 외부 회로와의 접속은 취부, 분리할 때 또는 기타 필요한 때 광통신회로 및 전기회로와 접속 분리가 용이하게 되는 구조이어야 하며 각종 접속단자는 장치 후면에 위치한다.

1) 광통신 Port : 100Base-FX급 이상 Dual포트 (Hot-Standby동작)

2) 광 Connector : Multi-Mode, 1310nm (100Base-FX급) 또는 850nm (1000Base-FX급)
(단, Connector Type은 LC, SC 중 선택 적용)

3) 전기회로 : 전기회로용 플러그(고정형) 또는 적절한 치수의 환형 압착단자 사용

(f) SA상위운영장치와 SA서버장치/SCADA 사이의 송수신 데이터를 모두 저장하여야 하며, 송수신 데이터가 손실 및 변조(훼손)되지 않아야 한다.

(g) 장치고장 및 장치전원이상 시에도 SA시스템에 영향을 주지 않아야 하며, 유지보수를 위한 장치 분리시 네트워크 구성에 영향을 주지 않는 구조를 가져야 한다.

(h) 본 장치의 접속은 웹(Web) 인터페이스를 통해 가능하여야 하며, 접속 후 통신구성 및 데이터베이스 관련 구성을 편집하고 저장할 수 있어야 한다.

(j) Data저장용 Storage는 별도의 도구를 통한 분해 등의 절차를 수반하지 않고, Rack에 설치된 상태에서 쉽게 교체 가능해야 한다.

(6) 표준시각동기장치

(a) GPS 수신기를 통해 GPS 시각정보를 수신한다.

(b) GPS 시각정보를 SNTP (Simple Network Time Protocol)을 통해 제공한다.

(c) SA전력설비의 감시/제어/계측/보호 기능에 영향을 주지 않도록 구성되어야 한다.

(d) 장치고장 시에도 네트워크나 다른 장치에 영향을 주지 않아야 한다.

(7) 전원공급장치 (SA시스템반용)

(a) DC24V 및 DC48V 전원을 공급하는 장치로서 19인치 랙타입(Rack Mountable)으로 구성부품의 내부점검 및 유지보수가 편리하도록 탈부착이 용이하여야 하며, 전면에서 운용 및 조작이 가능하고 방열 및 통풍이 잘되는 구조이어야 한다.

(b) 내부모듈은 핫 플러그인(Hot plug-in)방식으로 내장되어야 하며, 기능변화 및 고장발생시 교체가 용이하여야 하고 2개의 정류모듈을 내장할 수 있어야 한다.

(c) 각 구성기기는 특수공구를 사용하지 않고 분해 또는 부품교체가 가능하여야 한다.

(d) 각종 입, 출력 배선은 후면 단자대로부터 인입, 인출되는 구조이어야 한다.

(e) 외부의 서지로부터 내부 소자를 보호할 수 있는 보호회로가 설치되어야 한다.

(f) 본 장치는 축전지 과방전 보호용 차단회로가 있어야 한다.

(8) 이더넷스위치

(a) SA상위운영장치 및 SA서버장치와 연결되는 이더넷스위치를 액세스 스위치라 하고, 액세스 스위치들이 연결되는 이더넷스위치를 백본 스위치라 한다.

(b) SA상위운영장치와 연결되는 이더넷스위치의 포트는 100Mbps급 이상 광포트(100Base-FX급 또는 1000Base-FX급)로 구비되어야 한다.

(c) SA서버장치와 연결되는 이더넷스위치의 포트는 100Mbps급 광포트(100Base-FX급)로 구비되어야 한다.

(d) 전용 관리프로그램이나 웹을 통해 이더넷스위치 구성을 관리할 수 있어야 한다.

(9) 광분배함(OFD)

(a) SA시스템반, 이더넷스위치반에 설치되는 OFD는 19인치 랙타입(Rack Mountable)구조이며 용량은 변전소의 최종설비 규모를 수용할 수 있게 산정되어야 한다.

(b) 외형, 위치, 시스템 구성과 관련한 구체적인 사항은 구매시 당사와 협의한다.

(10) SA현장정보처리장치

(a) SA현장정보처리반에 독립적으로 설치되며, SA입출력장치로부터 전력설비의 정보를 송수신하여 해당 정보들을 SA시스템장치와 연계할 수 있어야 한다.

(b) SA현장정보처리장치는 두 대의 장치를 이중(주/예비)으로 구성하여 운영하며, 각 장치는 서로 독립적으로 SA시스템장치 및 SA입출력장치와 연계한다.

(c) 장치전원부는 DC125V 전원을 Dual로 공급받는 구조로, 한쪽의 전원공급이 끊어지더라도 다른 한쪽의 전원으로 운전될 수 있어야 하며 공급전원 절환시에도 장치운전에 지장을 주지 않아야 한다.

(d) 19인치 랙타입 (Rack Mountable)의 산업용 PC급 장치로서 그 책무를 완수하기에 충분한 기계적, 전기적 강도를 갖고 해당 정격의 온도 및 습도 변화, 진동, 충격 등에 견딜 수 있는 구조이어야 하며 외형크기는 3U이내이어야 한다.

(e) 전면은 먼지 등 이물질의 유입우려가 없고 외부접촉이 장치동작에 영향을 미치지 않는 구조이어야 하며 전원상태 및 동작사항 등을 볼 수 있는 구조이어야 한다.

(f) 본 장치의 외부 회로와의 접속은 취부, 분리할 때 또는 기타 필요한 때 광통신회로 및 전기회로와 접속 분리가 용이하게 되는 구조이어야 하며 각종 접속단자는 장치 후면에 위치한다.

1) 광통신 Port : 100Base-FX급 이상 Dual포트 (Hot-Standby동작)

2) 광 Connector : Multi-Mode, 1310nm (100Base-FX급) 또는 850nm (1000Base-FX급)
(단, Connector Type은 LC, SC 중 선택 적용)

3) 전기회로 : 전기회로용 플러그(고정형) 또는 적절한 치수의 환형 압착단자 사용

(11) SA입출력장치

(a) Legacy형 전력설비의 감시/제어/계측/인터록 등 전기신호를 디지털정보로 변환하여 처리하고 한 대의 SA입출력장치는 이중으로 운영되는 SA현장정보처리장치와 각각 통신으로 연계할 수 있어야 한다.

(b) 장치전원부는 DC125V 전원을 공급받는 구조이어야 한다.

(c) 모듈형 장치로서 그 책무를 완수하기에 충분한 기계적, 전기적 강도를 갖고 해당 정격의 온도 및 습도 변화, 진동, 충격 등에 견딜 수 있는 구조이어야 한다.

(d) 전면은 먼지 등 이물질의 유입우려가 없고 외부접촉이 장치동작에 영향을 미치지 않는 구조이어야 하며 전원상태, 동작사항 등을 볼 수 있는 구조이어야 한다.

(e) 외부 회로와의 접속은 본 장치를 취부, 분리할 때 또는 기타 필요한 때 전기회로와 접속분리가 용이하게 되는 구조이어야 하며 접속단자는 장치 전면에 위치한다.

1) CT 및 PT회로 : 적절한 치수의 환형 압착단자 사용

2) 기타 입출력 회로 : 적절한 치수의 환형 압착단자 사용

3) 전기회로 : 전기회로용 플러그(고정형) 또는 적절한 치수의 환형 압착단자 사용

(f) 사용 용도에 따라 아래와 같이 구분한다.

1) 입력모듈 (DI Module) : 외부 접점정보 등을 연산처리부에 입력시키는 기능을 수행한다.

2) 출력모듈 (DO Module) : 개폐장치 조작, 인터록(Interlock) Logic결과 등을 연산처리부를 통하여 접점형태로 외부로 출력하는 기능을 수행한다.

3) 아날로그 모듈 (AI Module) : 계장신호 등 외부 계측정보 등을 연산처리부에 입력시키는 기능을 수행한다.

4) CT/PT 모듈 (CT/PT Module) : 전력설비의 CT, PT에서 나오는 계측정보를 연산처리부에 입력시키는 기능을 수행한다.

(12) SA시스템반, 이더넷스위치반

(a) SA시스템반, 이더넷스위치반의 외형치수는 W800 × H2000 × D800mm (Base Channel 별도)로 제작되어야 한다. (단, 설치현장 여건에 따라 배전반 규격(ES 6110-0008)을 준용하여 제작할 수 있다.)

(b) SA시스템반, 이더넷스위치반의 내부에는 표준통신장치를 설치할 수 있는 19“ mounting angle이 장착되어야 한다.

(c) 외부와의 연결을 위한 모든 케이블은 반(Panel)의 하부로 용이하게 연결될 수 있어야 하며, 케이블을 지지할 수 있는 지지대 등을 구비하여야 한다. 또한 접합 부분은 반(Panel)에서 요구하는 보호등급을 유지할 수 있어야 한다.

(d) 반 내부 케이블을 정돈하여 처리할 수 있는 덕트(Duct) 등이 제공되어야 한다.

(e) 반의 도장은 ES-6110-0008의 규격에 의한다. (단, 도장색상은 구매시 결정한다.)

(f) AC220V를 전원을 공급하는 멀티포트 탭을 제공하여야 한다.

(g) 반의 Door를 관리할 수 있는 Door-Lock 기능을 제공하여야 한다.

(h) 반의 방진과 방수등급은 IEC60529의 보호등급에 따르며, 옥내용은 IP41로 옥외용은 IP54를 적용한다. (단, 옥외용은 이더넷스위치반에만 적용한다.)

(i) 옥내용은 온도조절부 환기팬, 온·습도조절부 히터가 장착되어야 한다.

(j) 옥외용은 내부장치의 사용조건을 만족할 수 있도록 냉난방장치를 적용한다.

(k) 옥외용 냉난방 장치의 공급전원은 DC125V 또는 AC220V로 하며, 장치고장 및 공급전원 불량시 SA상위운영장치로 경보를 발생할 수 있어야 한다.

(l) 기타 언급되지 않은 사항은 배전반 규격(ES 6110-0008)을 준용한다.

(13) SA현장정보처리반

(a) 수직자립형 배전반 구조로 현장설치, 전선의 접속과 개폐장치 조작, 기기류의 점검 및 보수가 용이한 구조로 한다.

(b) 반 전면에는 터치(Touch)형 Display를 부착하고, 전면 상하부 및 양측면은 고정형 강판, 상면은 덮개로 덮고, 후면은 힌지를 사용하여 개방 가능한 열반구조로 한다.

(c) 반 후면은 개폐식 조립형으로 내부점검 및 보수가 용이하도록 제작하고 DOOR에는 접지 라인을 연결한다.

(d) 외부와의 연결을 위한 모든 케이블은 반(Panel)의 하부로 용이하게 연결될 수 있어야 하며, 케이블을 지지할 수 있는 지지대 등을 구비하여야 한다. 또한 접합 부분은 반(Panel)에서 요구하는 보호등급을 유지할 수 있어야 한다.

(e) 반 내부 케이블을 정돈하여 처리할 수 있는 덕트(Duct) 등이 제공되어야 한다.

(f) 반의 도장은 ES-6110-0008의 규격에 의한다. (단, 도장색상은 구매시 결정한다.)

(g) AC220V를 전원을 공급하는 콘센트를 제공하여야 한다.

(h) 반의 Door를 관리할 수 있는 Door-Lock 기능을 제공하여야 한다.

(i) 반의 방진과 방수등급은 IEC60529의 보호등급에 따르며, 옥내용은 IP41로 옥외용은 IP54를 적용한다.

(j) 옥내용은 온도조절부 환기팬, 온·습도조절부 히터가 장착되어야 한다.

(k) 옥외용은 내부장치의 사용조건을 만족할 수 있도록 냉난방장치를 적용한다.

(l) 옥외용 냉난방 장치의 공급전원은 DC125V 또는 AC220V로 하며, 장치고장 및 공급전원 불량시 SA상위운영장치로 경보를 발생할 수 있어야 한다.

(m) 아래와 같은 각종 구성기기를 구비한다.

1) SA현장정보처리장치(Main), SA현장정보처리장치(Backup)

2) SA입출력장치(감시, 제어, 계측) : DI, DO, AI, CT/PT Module

3) 19인치 Color TFT LCD 이상의 터치(Touch)형 Display

4) PT전압 절환회로 모듈

5) OFD (스테이션 버스 연결용 및 외부 SA입출력장치 연결용[필요시] 구분 설치)

(n) 기타 언급되지 않은 사항은 배전반 규격(ES 6110-0008)을 준용한다.

(14) OFD반

(a) 수직자립형 배전반 구조로 현장설치, 전선의 접속과 개폐장치 조작, 기기류의 점검 및 보수가 용이한 구조로 한다.

(b) 반 후면은 개폐식 조립형으로 내부점검 및 보수가 용이하도록 제작하고 Door에는 접지선을 연결한다.

(c) 반 내부에는 19인치 랙타입(Rack Mountable)의 OFD를 설치하며 OFD 내부에는 광케이블의 접속을 위한 광접속대를 구비하여야 하고 광코어수량은 해당 광접속회로에 대하여 최종설비 규모를 수용할 수 있어야 한다.

(d) 외부와의 연결을 위한 모든 케이블은 반(Panel)의 하부로 용이하게 연결될 수 있어야 하며, 케이블을 지지할 수 있는 지지대 등을 구비하여야 한다. 또한 접합 부분은 반(Panel)에서 요구하는 보호등급을 유지할 수 있어야 한다.

(e) 반의 방진과 방수등급은 IEC60529의 보호등급에 따르며, 옥내용은 IP41로 옥외용은 IP54를 적용한다.

(f) 기타 언급되지 않은 사항은 배전반 규격(ES 6110-0008)을 준용한다.

(15) 네트워크 구성

(a) 스테이션 버스의 통신 네트워크는 Ethernet기반의 100Mbps급 이상의 광통신(Fiber Optic) 성능이 지원되어야 한다. (100Base-FX급 이상 전송방식)

1) SA상위운영장치측의 통신 네트워크는 100Mbps급 또는 1000Mbps급 광통신 지원

2) SA서버장치측의 통신 네트워크는 100Mbps급 광통신 지원

(b) 모든 SA시스템 장치는 광(Fiber Optic)통신을 기반으로 두고, 광통신을 지원하지 않는 기타장치는 광컨버터를 통해 광회선 (광케이블, 분기용 광케이블(이하 “BO케이블”이라 한다.), 광섬유 점퍼코드(이하 “광점퍼코드“라 한다.) 등)으로 연결한다. 단, 광케이블은 옥내(외)용 비금속형 난연성 특성을 가진 광케이블을 사용한다.

(c) 각 장치들은 두 대의 액세스 스위치에 각각 연결되어, 특정 이더넷스위치의 장애나 통신회선의 장애가 발생하더라도 정상적인 통신이 가능하도록 한다.

(d) 백본 스위치의 장애 및 각 통신회선에 대한 장애를 대비하고, 통신 네트워크의 확장성을 보장하기 위해 백본 스위치는 이중으로 구성하고, 모든 액세스 스위치는 두 대의 백본 스위치에 각각 연결된다.

(e) 전력설비 감시/제어/계측/보호계전/인터록과 직접적으로 연관되어 있는 SA상위운영장치와 SA서버장치는 Hot-Standby로 동작되는 듀얼포트가 구비되어야 한다.

(f) 두 대의 액세스 스위치에 연결되는 장치는 통신포트중 한 포트만으로 통신한다.

(g) 두 백본 스위치는 2개의 통신 케이블로 상호 연결하고, 802.3ad(link aggregation)을 적용한다. SCADA용 방화벽(UTM) 장치는 백본 스위치단에 연결한다.

(h) 네트워크는 향후 확장성을 고려하여 설계하고, 구축될 규모의 20% 이상을 수용할 수 있도록 설계한다.

(i) SA시스템반은 광회선 및 제어케이블 등이 반간으로 구성될 수 있도록 적당한 크기의 홀이 구성되어야 한다.

(j) 기본적으로 주/예비 광케이블을 분리하여 포설하는 것을 원칙으로 하며 20% 이상의 여유 용량을 고려하여 포설한다.

(k) 각 시스템의 IP Address 설정은 우리공사의 사내 절차서[전력자동화망 IP주소 부여 절차서(전자통신A13)]를 준용한다.

(l) 모든 액세스 스위치는 개별적으로 백본 스위치와 이중화 연결되어야 하며, 액세스 스위치에 연결되는 스테이션 레벨장치와 베이 레벨장치는 액세스 스위치별로 구분하여 연결하어야 한다. (즉, 동일한 액세스 스위치에 스테이션 레벨장치와 베이 레벨장치를 동시에 연결하지 아니한다.)

(m) IEC61850 통신방식 이외의 디지털 전력정보를 처리하는 네트워크 통신방식은 스테이션 버스와 물리적으로 분리하여 운용한다. (즉, 스테이션 버스는 IEC61850방식의 스테이션 레벨장치와 베이 레벨장치만을 연계하고 IEC61850 통신방식만을 전용으로 운용하며 IEC61850 통신방식 이외의 네트워크 통신은 물리적으로 별도의 네트워크를 구성하여 연계한다.) 단, SCADA 연계를 위한 KEPCO DNP 1.0 통신방식은 통합하여 운용 한다.

3.2 시스템 구성

(1) SA운영장치

(a) SA운영장치

구 분	규 격	비 고
Shape	Desktop Type Workstation PC	- CPU 성능은 GFLOPS(Giga Floating Operations Per Second) 기준 - DDR4 (Double Data Rate 4) - Power는 전용의 UPS로 공급 - Monitor는 확장모드로 운용 - 향후 확장성고려 - 24시간 연속운전 ※그래픽 구현성능 확보 필수확인 ※필요시 RTU연계 ※필요시 광컨버터, OFD 설치 (광컨버터와 OFD 수량은 현장여건을 반영하여 산출)
CPU	8Core, Intel Xeon Silver 4208(GFLOPS 280) 이상
Memory	32GB 이상, DDR4
Graphic	- Memory : 512 MB 이상 - 해상도 : 1920 × 1080 pixel 이상
Storage	1TB 이상 × 2대 (Backup용 포함)
OS	Windows server 2019 이상
DBMS	상용 DBMS
Cooling	Fan Type or Fanless Type
Power	AC220V (60Hz, 단상)
Interface	- 100Base-FX급 이상 Dual포트 (Hot-Standby동작) - 100Base-T급 이상 (2포트 이상) - RS-232C 2포트 이상 (RTU연계용) - USB2.0 2포트 이상, USB3.0 2포트 이상 - Display 3포트 이상 - ODD (DVD Super Multi) × 1대
Monitor	32인치 Color TFT LCD 이상 × 3대
기타	- 광컨버터 (Serial) × 4대 : RTU측 포함 - OFD (LC Type, 8Port) × 2개 : RTU측 포함 - 한/영 키보드, 마우스, 스피커 × 1식 - 장치 거치용 OA 테이블과 의자 × 1식 - MS-Office 2019이상 (운전데이터 가공용) × 1개 - 한전공급 소프트웨어 : 백신, 아래아 한글 (한전이 제공하는 제품으로 설치 후 납품할 것) - USB, 네트워크 포트 물리적 보안 잠금·연결장치 - SA운영장치 접근 통제를 위한 서버랙 잠금장치(앞, 뒷면 양문형)

(b) 기록장치 (운전자료 출력용 컬러 프린터)

구 분	규 격	비 고
인쇄방식	레이저 (컬러)
인쇄속도	- 흑백 : 12PPM(Page Per Minute) 이상 - 컬러 : 5PPM(Page Per Minute) 이상
인터페이스	Ethernet or USB
공급용지	A4 일반 용지 지원

(c) 무정전전원장치 (UPS)
SA운영장치용 UPS는 단상교류전원(AC220V)과 직류전원(DC125V)을 공급받아 순단 없는 양질의 단상교류전원(AC220V)을 공급하기 위하여 다음 항목을 포함해야 한다.

구 분				규 격
용 량 (kVA)				3
일반적사항	냉 각 방 식			강제풍냉식
	사 용 정 격			100% 연속사용
	직렬 인버터부		제어방식	고주파 순시제어 PWM 방식
			사용소자	IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)
	인버터부		제어방식	고주파 순시제어 PWM 방식
			사용소자	IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)
	ST/SW 절환방식			무순단 동기절환
	변압기 절연계급			H종
입력전원	상 수			1상 2선식
	정 격 전 압			AC 220V
	DC Link 전압			DC 125V (외부전원공급)
	전압 변동범위			정격의 ±10%
	정격 주파수			50/60Hz ± 5%
	역 률			0.9 이상
출력전원	상 수			1상 2선식
	정 격 전 압			AC 220V
	전압 안정도			± 2% 이내
	정격 주파수			50/60Hz ± 0.5% (Inv. Free Running시)
	과도 전압변동			± 8% 이내	- 정전 및 입력전압변동시 - 0 ∼ 50% 부하변동시
	과도 응답속도			50msec 이내 (± 2% 이내로 복귀시)
	출력전압 조정			± 5%
	파 형 의 율			THD 3% 이하 (Linear 부하 100%시)
	과부하 내량			103 ∼ 125% 10분간 임의 조정가능
	역 율			0.9 Lag
소음 (Fan소음 포함)				55dBA 이하 (전방 1.5m, 높이 1.5m에서 측정시)
종 합 효 율				90% 이상 (정격 입출력에서 정격부하시)
동기절환		동기 절환시간		4msec 이내
절연특성		절 연 내 압		AC 1,500V(60Hz), 1분간 인가	제어회로, 반도체 소자, 콘덴서류, Noise Filter류 제외
		절 연 저 항		DC 500V Megger로 측정시 5㏁이상
온도상승		변압기/리액터		140℃ 이하
		반도체 소자		70℃ 이하
		기타 콘덴서류		55℃ 이하

1) 정상운전 : 본 장치는 교류입력전원을 수전하여 병렬인버터를 통하여 교류를 직류로 변환시켜 정전류 정전압으로 축전지와 연계하며 직렬인버터를 통하여 부하에 정전압 정주파수의 전력을 공급할 수 있어야 한다.

2) 정전운전 : 본 장치는 교류입력전원이 차단되면 평상시 변전소 축전지를 통하여 병렬 인버터에서 직류를 교류로 변환하여 부하에 무정전 상태로 주어진 방전시간 동안 계속 운전된다.

3) 정전회복운전 : 본 장치는 상용전원이 다시 공급되면 직렬인버터/병렬인버터는 자동으로 기동되어 부하에 전력을 공급한다.

4) 동기절환 : 병렬인버터와 직렬인버터가 입력전원과 자동 동기시키는 방식으로써 자동 및 수동 절체에서 절체시간이 제로가 되도록 설계되어야 하며 기기 자체의 유지보수와 인버터부의 고장을 대비하여 부하상태에서 BYPASS전원으로 자동 또는 수동으로 무순단 절환 할 수 있어야 한다.

(2) SA시스템반

(a) SA시스템반 외함 (SA System Panel)

구 분	규 격		용도		비고
요구 규격	- 외형크기 : W800 × H2000 × D800 (Base Channel 별도) - 19" angle inside mounting - bottom cable entry - 온도조절부 환기팬 (Filter 장착), - 온·습도조절부 히터 - 외함 모니터링 기능부 장치 (온습도, 문열림, 히터, Fan 감시) - IEC 60529 : IP41 (옥내용) - Door Lock 기능 구비		스테이션 레벨장치, 스테이션 버스장치, 전원공급장치 등 배치
구성	Main반	Backup반		Ethernet Switch반
	- SA정보연계장치(Main) - SNTP Server - Power Switch - 전원공급장치	- SA정보연계장치(Backup) - Power Switch - 전원공급장치		- Ethernet Switch (백본, 액세스) - SA감시진단장치 - OFD - Power Switch
기타	- E/S반 1면당 이더넷스위치 6대 이상 설치가 가능한 형태로 제작할 것

(b) SA정보연계장치
본 장치의 세부 구성사항은 다음 표와 같다.

구 분	규 격	비 고
Shape	19" Rack Mountable Industrial PC (3U 이하)	- CPU 성능은 GFLOPS(Giga Floating Operations Per Second) 기준 - DDR4 (Double Data Rate 4) - 향후 확장성 고려 - 24시간 연속운전 ※필요시 RTU연계 ※필요시 광컨버터, OFD 설치 (광컨버터와 OFD 수량은 현장여건을 반영하여 산출)
CPU	4Core, Intel Xeon E3-1505L v6 (GFLOPS 140) 이상
Memory	32GB 이상, DDR4
Graphic	- Memory : 512 MB 이상 - 해상도 : 1280 × 1024 Pixel 이상
Storage	- OS영역 : 256GB 이상 (SSD 적용) - Data저장영역 : 1TB 이상
OS	Windows server 2019 이상
Cooling	Fan Type or Fanless Type
Power	DC125V (Dual, Fail over지원, 80∼110% 동작)
Interface	- 100Base-FX급 이상 Dual포트 (Hot-Standby동작) - 100Base-T급 이상 (2포트 이상) - 시리얼 포트 (232/422/485 가변) 8포트 이상 - USB2.0 2포트 이상, USB3.0 2포트 이상 - Display 1포트 이상
Monitor	- 19인치 Color TFT LCD 이상 × 1대
기타	- DVD Super Multi × 1대 (외장형, USB3.0) - 한/영 키보드, 마우스× 1식 - 광컨버터 (Serial) × 4대 : RTU측 포함 - OFD (LC Type, 8Port) × 2개 : RTU측 포함 - 광컨버터 (TCP) × 4대 : SCADA측 포함 - OFD (LC Type, 8Port) × 2개 : SCADA측 포함 - 한전공급 소프트웨어 : 백신 (한전이 제공하는 제품으로 설치 후 납품할 것) - USB, 네트워크 포트 물리적 보안 잠금·연결장치

(c) SA감시진단장치
본 장치의 세부 구성사항은 다음 표와 같다.

구 분	규 격	비 고
Shape	19" Rack Mountable Industrial PC (3U 이하)	- CPU성능은 GFLOPS(Giga Floating Operations Per Second) 기준 - DDR4 (Double Data Rate 4) - SSD (Solid State Drive) - 향후 확장성 고려 - 24시간 연속운전
CPU	4Core, Intel Xeon E3-1505L v6 (GFLOPS 140) 이상
Memory	32GB 이상, DDR4
Graphic	- Memory : 512 MB 이상 - 해상도 : 1920 × 1080 pixel 이상
Storage	- OS영역 : 256GB 이상 (SSD 적용) - Data저장영역 : 1TB 이상 × 2개 ※ 장치전(후)면에 착탈식 Disk Bay 2개이상 구비 (Data저장용은 착탈식 Disk Bay에 각각 설치)
OS	Windows server 2019 이상
Cooling	Fan Type or Fanless Type
Power	DC125V (Dual, Fail over지원, 80∼110% 동작)
Interface	- 100Base-FX급 이상 Dual포트 (Hot-Standby동작) - 100Base-T급 이상 (2포트 이상) - 100BaseFX급 모니터링 포트 (8포트 이상) - USB2.0 2포트 이상, USB3.0 2포트 이상 - Display 1포트 이상
기타	- 한전공급 소프트웨어 : 백신 (한전이 제공하는 제품으로 설치 후 납품할 것) - USB, 네트워크 포트 물리적 보안 잠금·연결장치 ※ 키보드, 마우스, 모니터 설치 불필요 (초기설정시만 사용)

(d) 표준시각동기장치 (SNTP 서버)

구 분	규 격	비 고
Time source	GPS 위성
입력 포트	GPS 수신부
출력 포트	IRIG-B, Ethernet, BNC or Fiber Optic
시스템 포트	RS-232C or Ethernet
프로토콜	SNTP(NTP)
정확도	1ms 이하
기 타	19" Rack Mountable USB, 네트워크 포트 물리적 보안 잠금·연결장치

(e) 전원공급장치 (SA시스템반용)
본 장치는 단상교류전원 (AC220V, 60Hz)과 직류전원 (DC125V)을 공급받아 SA시스템반에 순단 없는 양질의 전원을 공급하기 위하여 다음 항목을 포함한다.

1) 교류입력 및 직류입력 특성

a) 정격 교류 입력 전압 : 단상 AC220V

b) 교류 입력 전압 범위 : 단상 AC187V ∼ AC253V 이내 (정격전압의 80~115%)

c) 교류 입력 주파수 범위 : 60Hz ± 5% 이내

d) 정격 직류 입력 전압 : DC125V

e) 직류 입력 전압 범위 : DC112.5V ∼ DC137.5V 이내 (정격전압의 90~110%)

2) 직류 출력 특성

a) 정격 출력 전압 및 전류

구 분	규 격
정격 전압	DC24V	DC48V
정격 전류	25A (Max)	12A (Max)

b) 출력 과전압 차단 기능
본 장치는 출력 전압이 과전압 설정치 (각 출력 전압의 110% ∼ 140%) 이상으로 상승하였을 경우 정류 유니트 출력이 차단되어야 한다.

c) 출력 과전류 보호 기능
본 장치는 출력 전류가 과전류 설정치 (각 출력 전류의 110% ∼ 140%) 이상으로 상승 하였을 경우 정류 유니트의 출력 전류가 제한되어야 한다.

d) 입력 전압 안정화율
최대전류 조건에서 교류 입력전압(AC187V ∼ AC253V) 또는 직류 입력전압(DC112.5V ∼ DC137.5V)을 가변시 출력전압의 안정도는 ±3%이내 이어야 한다.

e) 출력 전압 안정화율
정격 입력전압에서 출력 전류를 10%∼100% 변동시 출력 전압의 안정도는 ±3% 이내 이어야 한다.

f) 과도 부하 안정화율
정격 입력전압 조건에서 정격 용량의 20%∼100% 범위 내에서 정격 출력전류의 10% 만큼 부하급변 시 출력 전압이 ±3% 이내로 안정되는 시간으로서 첨두치는 1V 이하 회복시간은 25msec 이내 이어야 한다.

g) 효율
정격 입, 출력 전압 및 전류에서 효율은 70% 이상 이어야 한다.

h) 시간 드리프트
본 장치는 입력전압범위 및 최대출력전류의 10%∼100% 사이에서 입력인가 30분 후부터 24시간이 경과하여도 설정출력전압에 대한 변화율이 ±2%이하이어야 한다.

i) 온도 드리프트
본 장치는 입력전압 범위 및 최대출력 전류의 10%∼100% 사이에서 동작온도 범위(-20℃∼50℃)에서 설정출력 전압에 대한 변화율이 ±2% 이내 이어야 한다.

j) 출력 잡음 전압
정격입력전압에서 발생되는 출력잡음전압은 250mVp-p이하 이어야 한다.

3) 본 장치의 입력 및 출력전원부 정상유무 상태를 SA상위운영장치로 보내줄 수 있도록 장치내부에 접점출력 또는 통신포트를 구비해야 한다.

4) 본 장치는 SA시스템반 Main반과 Backup반에 각각 설치하고, 장치간 이중화 구성으로 상시 전원공급이 가능하도록 기능을 구비하여야 한다.

(3) 이더넷스위치반

(a) 이더넷스위치반 외함 (Ethernet Switch Panel)
이더넷스위치반은 변전소 최종규모를 고려하여 당사와 협의하여 결정한다.

구 분	규 격	용도	비고
요구 규격	- 외형크기 : W800 × H2000 × D800 (Base Channel 별도) - 19" angle inside mounting - bottom cable entry - 온도조절부 환기팬 (Filter 장착), - 온·습도조절부 히터 - 외함 모니터링 기능부 장치 (온습도, 문열림, 히터, Fan 감시) - IEC 60529 : IP41 (옥내용) - Door Lock 기능 구비	액세스 스위치 및 OFD 배치
	- IEC 60529 : IP54 (옥외용) - 냉방기능 : 외함 부착형 - 난방기능 : 내부 설치형	액세스 스위치 및 OFD 배치	옥외형에 적용
기타	- E/S반 1면당 이더넷스위치 6대 이상 설치가 가능한 형태로 제작할 것

(b) 이더넷스위치 (Ethernet Switch)
이더넷스위치는 구성설정, 네트워크관리기능을 구비한 관리가능한 스위치어야 한다.

구 분	규 격	비 고
Shape	19" Rack Mountable network switch	- 백본 스위치는 액세스 스위치만 연결하며 1000Mbps급 광포트를 2개 이상 구비한다. - 모든 SA시스템장치는 액세스 스위치에만 연결한다. - SA상위운영장치 연결용 액세스 스위치만 필요시 1000Mbps급 광포트를 구비한다. - 스위치의 구매수량은 해당사업의 규모를 고려하여 산출하되 변전소 최종규모를 감안한다. - 각 프로토콜은 최신 버전에 적합하여야 한다. - 향후 확장성 고려 - 24시간 연속운전
접근방식	CSMA/CD
Ethernet Port	- 100Base-FX급 포트 : 광Connector (Multi mode, 1310nm) - 1000Base-FX급 포트 : 광Connector (Multi mode, 850nm) - 광Port 수량 : 총 24Port 이상 / 대
규 격	- IEEE 802.1x/802.1w/802.1p/802.1q - IEEE 802.3x/802.3ad - SNMP, SNTP - 아답터 종류 : LC 또는 SC Type
시스템 포트	- RS-232C 또는 Ethernet - Port 수량 : 1Port 이상 / 대
Cooling	Fanless Type
Power	DC125V (Dual, Fail over지원, 80∼110% 동작)

(c) OFD (광분배함)

구 분	규 격	비고
요구 규격	- 코어수량 : 이더넷스위치반의 최종규모 수용이 가능한 수량 구비 - 아답터 종류 : LC Type - 외형 : 19" Rack Mountable - 코어수량, 위치, 시스템 구성과 관련한 세부사항은 당사와 협의

(4) SA현장정보처리반

(a) SA현장정보처리반 외함
SA현장정보처리반은 154kV 표준변전소 (M.Tr 4Bank, T/L 8회선, D/L 32회선 기준) 최종규모의 Legacy형 전력설비를 최대 4면 (154kV용 2면, 23kV 및 기타용 2면) 으로 수용할 수 있어야 하며 기타 세부사항은 자재발주시 당사와 협의하여 결정한다.

구 분	규 격	용도	비고
요구 규격	- 외형크기 : W800 × H2300 × D800 (Base Channel 별도) ※ 단, 설치현장 여건에 따라 배전반규격 (ES 6110-0008) 적용가능 - 19" angle inside mounting - bottom cable entry - 온도조절부 환기팬 (Filter 장착), - 온·습도조절부 히터 - 외함 모니터링 기능부 장치 (온습도, 문열림, 히터, Fan 감시) - IEC 60529 : IP41 (옥내용) - Door Lock 기능 구비	SA현장정보처리장치 (2대/면) 및 각종 SA입출력장치(최종규모 20대/면) 배치 ※Panel별로 SA상위운영장치와 독립운전이 가능하여야 함	본규격에서 제시하는 기능구현이 가능한 경우 H2000가능
	- IEC 60529 : IP54 (옥외용) - 냉방기능 : 외함 부착형 - 난방기능 : 내부 설치형	SA현장정보처리장치 (2대/면) 및 각종 SA입출력장치(최종규모 20대/면) 배치	옥외형에 적용
기타	- 반 1면당 2대의 SA현장정보처리장치 설치가 가능한 형태로 제작할 것 - 반 1면당 아래규모의 SA입출력장치 설치가 가능한 형태로 제작할 것 ☞ 입력모듈 (DI Module) × 9 대 이상 ☞ 출력모듈 (DO Module) × 5 대 이상 ☞ 아날로그 모듈 (AI Module) × 1 대 이상 ☞ CT/PT 모듈 (CT/PT Module) × 5 대 이상 ※ SA입출력장치의 세부구성 및 수량은 자재발주시 정한다. (반별로 PT절환회로를 제외한 최종규모 20대의 SA입출력장치 설치가 가능하도록 제작할 것)

(b) SA현장정보처리장치

구 분	규 격	비 고
Shape	19" Rack Mountable Industrial PC (3U 이하)	- CPU성능은 GFLOPS(Giga Floating Operations Per Second) 기준 - DDR4 (Double Data Rate 4) - Monitor는 정전식 Touch방식 적용 - 향후 확장성 고려 - 24시간 연속운전 ※필요시에만 반 외부에 설치된 SA입출력장치와 연계 ※광컨버터 및 OFD 수량은 현장여건을 반영하여 산출
CPU	4Core, Intel Xeon E3-1505L v6 (GFLOPS 140) 이상
Memory	32GB 이상, DDR4
Graphic	- Memory : 512 MB 이상 - 해상도 : 1280 × 1024 Pixel 이상
Storage	- OS영역 : 256GB 이상 (SSD 적용) - Data저장영역 : 1TB 이상
OS	Windows server 2019 이상 또는 Linux 계열
Cooling	Fan Type or Fanless Type
Power	DC125V (Dual, Fail over지원, 80∼110% 동작)
Interface	- 100Base-FX급 이상 Dual포트 (Hot-Standby동작) - 100Base-T급 이상 (2포트 이상) - 시리얼 포트 (232/422/485 가변) 8포트 이상 ※ 시리얼통신 미사용시 시리얼포트 제외 가능 - USB2.0 2포트 이상, USB3.0 2포트 이상 - Display 1포트 이상
Monitor	- 19인치 Color TFT LCD (Touch형) 이상 × 1대
기타	- 광컨버터 (Serial or TCP) : 반 외부에 설치된 SA입출력장치 연계용 - OFD (LC Type, 8Port) : 상동 - 한전공급 소프트웨어 : 백신 (한전이 제공하는 제품으로 설치 후 납품할 것) - USB, 네트워크 포트 물리적 보안 잠금·연결장치

(c) SA입출력장치

1) 입력모듈 (DI Module)

구 분	규 격	비 고
정격 입력전원	DC125V (80∼110% 동작)
내부 통신방식	Serial 또는 Ethernet
접점 구비수량	40회로 / Module (각 회로별 단독회로로 구성)
입력접점 정격	DC125V or DC48V (전압별 선택적용)
기타	- 상태감시용 LED 구비 (장치전원, 장치동작, 통신동작, 접점동작상태)

2) 출력모듈 (DO Module)

구 분	규 격	비 고
정격 입력전원	DC125V (80∼110% 동작)
내부 통신방식	Serial 또는 Ethernet
접점구비수량	- Module별 수량 (각 회로별 단독회로로 구성) 1) 40회로 / Module (DC125V, 24V용) 2) 20회로 / Module (DC125V용)	용도별 모듈선정
출력접점 정격	- Module별 정격 1) DC125V (1A, continue), 24V (5A, continue) : 40회로용 2) DC125V (5A, continue) : 20회로용	40회로용 모듈 정격 동시만족
기타	- 접점은 상시동작시에도 이상이 없어야 함 - 상태감시용 LED 구비 (장치전원, 장치동작, 통신동작, 접점동작상태) - 각 회로별 Pulse/Latch 제어 선택이 가능한 구조

3) 아날로그 모듈 (AI Module)

구 분	규 격	비 고
정격 입력전원	DC125V (80∼110% 동작)
내부 통신방식	Serial 또는 Ethernet
회로 구비수량	8회로 / Module
계장신호 범위	- 변압기 OLTC Tap용 : 0～1kΩ, 0～10kΩ, 0∼5V - 변압기 권선온도용 : RTD (PT100) - 기타 계장신호용, 0～1mA, 4～20mA	회로별 계장신호선택 가능조건
기타	- 상태감시용 LED 구비 (장치전원, 장치동작, 통신동작상태)

4) CT/PT 모듈 (CT/PT Module)

구 분	규 격	비 고
정격 입력전원	DC125V (80∼110% 동작)
내부 통신방식	Serial 또는 Ethernet
회로 구비수량	- Module별 수량 1) CT 3Ø 2회로 및 PT 3Ø 2회로 : T/L & M.Tr 용 2) CT 3Ø 4회로 : D/L 용 3) PT 3Ø 4회로 : BUS PT 용	용도별 모듈선정
입력전류 및 전압 범위	- CT용 : 0∼5A (60Hz), 순시 60A(0.2sec) - PT용 : 0∼150V (60Hz)
기타	- 상태감시용 LED 구비 (장치전원, 장치동작, 통신동작상태) 모듈별 단자대 N상에서 SA현장정보처리반(부스바)에 각각 접지되어야 함

(d) PT전압 절환회로

1) T/L & M.Tr용 CT/PT모듈의 PT2차 입력을 위한 PT전압 절환회로는 반드시 모듈형태로 구성하여야 한다.

2) PT전압 절환모듈은 2개의 PT 2차전압을 입력받아 해당 단로기의 상태에 따라 선택된 1개의 PT 2차전압을 출력할 수 있어야 한다.

3) PT전압 절환모듈의 단로기 상태입력은 출력모듈(DO Module)과 연동되어야 한다.

4) PT전압 절환시 서로 다른 PT전압의 혼촉방지를 위한 회로모듈로 구비되어야 한다.

(5) OFD반 (옥내형, 옥외형)
수직 자립형 배전반 구조로서 세부 사양은 아래와 같다.

구 분	규 격	용도	비고
요구 규격	- 외형크기 : W800 × H2000 × D800 (Base Channel 별도) ※ 단, 설치현장 여건에 따라 배전반규격 (ES 6110-0008) 적용가능 ※ 수용설비수량에 따라 반높이 조정 - bottom cable entry - IEC 60529 : IP41 (옥내용) - IEC 60529 : IP54 (옥외용) - Door Lock 기능 구비 - 코어수량 : 최종규모 수용수량 구비 - 아답터 종류 : LC Type - OFD외형 : 19" Rack Mountable	- OFD 배치 (코어수량, 위치, 구성과 관련한 세부사항은 당사와 협의)

4. 성능

4.1 일반사항

(1) SA혼용운영시스템의 모든 기자재 및 프로그램의 기능과 성능은 본 규격서에 명시된 것과 동등 이상의 수준이어야 하고, 최신기술 등을 반영하여 제작되어야 한다.

(2) 당사 변전소 시스템의 운영현황 및 제반여건을 충분히 이해하고 이와 상호운용성을 유지할 수 있도록 SA혼용운영시스템을 제작하여야 한다.

(3) SA혼용운영시스템은 안정성과 신뢰성을 바탕으로 24시간 연속운전에 적합하도록 제작되어야 하고 향후 확장과 성능개선이 용이하여야 한다.

(4) SA혼용운영시스템은 집중처리형 장치에서 정보가 처리되던 기존 시스템에 비하여 통신 네트워크로 분산된 SA시스템장치에서 정보가 처리되는 분산처리형 시스템이므로 통신 네트워크는 최적의 성능과 신뢰성을 확보할 수 있도록 제작되어야 한다.

(5) SA혼용운영시스템은 IT기술기반의 배경지식이 없는 사용자도 기본적인 사용자교육 후에도 시스템의 운영관리 및 유지보수가 용이하도록 제작되어야 한다.

(6) SA혼용운영시스템은 변전소내 모든 전력설비를 수용할 수 있어야 하며 시스템 운영관리, 유지보수 및 확장성을 고려하여 제작되어야 한다.

4.2 SA운영장치

(1) 운용화면 (Display)

(a) 변전소내 설비운영을 위해 필요한 모든 감시/제어/계측/보호계전 정보 등을 다양한 화면으로 사용자에게 보여줄 수 있어야 한다.

(b) 모니터를 통해 다음과 같은 내용들을 표시할 수 있어야 한다.

1) 단선계통도 (전체 계통도, 부분 계통도 등)

2) 전력설비 운전을 위해 필요한 모든 감시/제어/계측/보호계전 정보

3) 이벤트 이력, 제어 이력, 조작금지 내역, 기타 시스템 이력

4) 계측 값의 추이를 실시간 그래프 형태로 표시

5) 설비를 조작하기 위한 제어화면

6) 각종 장치의 통신상태 표시

7) 화면의 출력 또는 저장을 위한 그래픽 오브젝트

8) 기타 전력설비 운영을 위해 필요한 정보를 포함하는 화면

(c) 사용자의 제어명령 처리를 위해 다양한 제어가 가능하도록 하여야 한다.

(d) 모니터를 통해 표현되는 모든 정보는 최대 2초 이내에 정보를 갱신하여 사용자에게 보여줄 수 있어야 한다.

(e) 전력설비를 표현하는 그래픽 오브젝트는 색깔이나 Text등의 형태로 설비의 상태 및 계측 값을 표현할 수 있어야 한다.

(f) 정보가 어떤 장치로부터 취득되는지 또는 해당 정보의 유효성(valid or quality)과 같은 추가적인 정보를 사용자의 요청에 따라 보여줄 수 있어야 한다.

(g) 단선도 특정 구간의 모선사활 상태표시가 필요할 경우, 주변 개폐장치의 상태 및 계측 데이터를 조합하여 역가압까지도 정확하게 표현할 수 있어야 한다.

(h) 모니터의 화면을 Zoom In/Out 할 수 있어야 하고, 각 상태에서도 설비 제어를 비롯한 사용자 요구를 수행해야 한다.

(i) 단선도의 특정 영역을 선택하여 해당 영역에 포함된 모든 그래픽 오브젝트의 조작을 제한하여, 조작 금지 영역을 설정할 수 있어야 한다.

(j) 통신을 통해 취득된 고장파형 파일의 현황을 보여줄 수 있어야 하며, 각 파일을 선택하여 분석프로그램을 실행 할 수 있어야 한다.

(k) 고장 파형 분석 프로그램과 같은 외부 프로그램을 기동 시킬 수 있어야 한다.

(l) IED로부터 고장파형 파일을 주기적으로 수신할 수 있어야 한다.

(m) 소프트웨어 동작 상태를 손쉽게 확인 할 수 있도록 정보를 제공해야 한다.

1) 소프트웨어 모든 프로그램의 동작 상태를 종합하여 아래의 정보를 제공해야 한다.

a) 소프트웨어 버전

b) 소프트웨어 정상/이상 유무

c) 기능을 검증하기 위해 소프트웨어 이상 상황을 모의할 수 있어야 한다.

2) 각 세부 프로그램에 대한 아래의 정보를 제공해야 한다.

a) 각 프로그램 버전

b) 각 프로그램 정상/이상 유무

c) 각 프로그램 CPU 및 메모리 사용량

(n) 프로그램이 비정상적으로 종료될 경우, 해당 프로그램을 자동으로 재실행 할 수 있어야 한다.

1) 비정상 종료 및 재실행에 대한 로그를 기록하여야 한다.

2) 기능을 검증하기 위해 비정상 종료되는 상황을 모의할 수 있어야 한다.

(2) 이벤트 표시 및 처리

(a) SA서버장치 및 RTU로부터 취득된 전력설비들의 이벤트를 즉시 시/청각적으로 제공되어야 하고, 별도의 리스트 형태로 표시해야 한다.

(b) 이벤트 발생과 현황에 대한 자세한 정보를 사용자에게 보여줄 수 있어야 한다.

(c) 이벤트 발생시 해당 그래픽 오브젝트와 이벤트 리스트의 해당 항목이 지속적으로 점멸하여 인지할 수 있도록 하고 사용자 확인(Ack)으로 중지될 수 있어야 한다.

(d) 이벤트의 속성에 따른 색상과 음영 처리 및 경보음 처리가 가능해야 한다.

1) 포인트 중요도에 따라 알람 리스트의 색상을 다양하게 표시

2) 포인트 속성에 따라 다른 경보음을 발생

(e) SA서버장치 및 RTU로부터 취득된 일반적인 정보를 가공/처리하여 다음과 같은 이벤트를 기록 및 저장하고, 별도의 이벤트 리스트 형태로 표시해야 한다.

1) 제어 이벤트 및 성공/실패

2) Analog 값 상/하한치 초과 및 복귀

3) 차단부하

4) 통신 장애

5) 제어명령 거부 (제어 요청에 대한 SA서버장치 및 RTU의 negative 응답)

6) 기타 시스템 장애 및 시스템 운전과 관련된 사항

(f) 이벤트 시간은 밀리초까지 표현되어야 하며, 시간 정보가 없을 경우, 이벤트 수신시간으로 표현해야 한다.

(g) 이벤트의 관리를 위한 아래 사항들이 만족되어야 한다.

1) 이벤트 처리를 일시적으로 기동/중지 시킬 수 있어야 한다.

2) 이벤트 리스트는 사용자 요청에 따라 적당하게 정렬될 수 있어야 한다.

a) 이벤트 리스트는 8단계로 레벨을 지정할 수 있어야 한다.

b) 이벤트 리스트는 사용자가 지정한 레벨을 구분하여 표시할 수 있어야 하며, 특정 지정레벨 이벤트를 확인할 수 있도록 별도의 화면 구성이 가능하여야 한다.

3) 이벤트 내역을 사용자가 검색하여 열람하고, 해당 내용을 프린터로 출력하거나 파일 형태로 저장할 수 있어야 한다.

(3) 제어

(a) 오조작 방지를 위해, 제어 명령 선택 후 최종 확인을 요구하는 2단계 절차로 수행되어야 한다.

(b) 제어 수행시, 설비의 상태변화 정보를 feedback하여 제어 성공/실패에 대한 이벤트를 발생시켜야 한다.

(c) 제어 실패를 결정할 feedback 시간은 제어 데이터의 특성에 맞게 개별적인 설정이 가능해야 한다.

(d) 제어 명령 자체를 SA서버장치 및 RTU가 거부할 경우, 즉, negative 응답을 수신할 경우 제어 실패로 처리하여 이벤트를 발생 시켜야 한다.

(e) 아래와 같은 다양한 제어를 지원해야 한다.

1) 이원상태 제어 : 개폐장치의 Open/Close 또는 변압기 Tap의 증(Raise)/감(Lower)와 같이 이원화된 제어를 수행할 수 있어야 한다.

2) Integer 제어 : SettingGroup-Selection과 같이 특정한 숫자 제어 값으로 제어할 수 있어야 한다.

3) 연속 제어 : 사용자에 의해 하나의 조작명령 실행시 미리 설정된 조작순서에 따라 단계별로 실행되는 연속제어를 수행할 수 있어야 한다.

4) 동기 투입제어 : 전력계통상 중요 차단기의 투입시 동기(synchro)관련 제어모드를 선택할 수 있어야 하며, 선택된 제어모드로 차단기가 투입되어야 한다.

5) 기타 설정관련 정보의 제어 : IEC61850 기반의 계측값에 대한 Deadband 설정과 같이 setting과 관련된 여러 정보를 제어할 수 있어야 한다.

(f) 모든 설비 또는 선택된 설비에 대해 사용자가 메뉴 혹은 버튼을 통해 제어를 금지시킬 수 있어야 하고 제어 금지 현황을 확인할 수 있어야 한다.

(4) 연계 정보 및 Database 편집

(a) 편집 작업은 대화식 및 일괄처리 방식을 겸비하여 효율적인 엔지니어링이 가능하도록 해야 한다.

1) 대화식 편집 : 사용자가 설정항목을 선택하고, 선택된 항목에 대해 사용자가 설정값을 편집(입력)하는 방식의 편집

2) 일괄처리 편집 : 여러 설정 항목들이 한꺼번에 처리되는 방식의 편집

(b) 효율적인 엔지니어링을 위해, SA서버장치와의 연계 정보는 SCL 파일의 import를 통해 포인트가 등록될 수 있도록 해야 한다.

(c) 편집 작업이 실시간 운전에 영향을 주지 않아야 한다.

(d) 포인트의 추가/삭제 따른 데이터베이스 변경이 용이하도록 하고, 에러 검출 및 처리 기능을 구비하여 잘못된 설정을 사전에 방지할 수 있어야 한다.

(e) 포인트의 명칭은 포인트 특성을 충분히 표현할 수 있어야 하며, 글자 길이는 255자 이상까지도 표현이 가능하도록 해야 한다.

(f) 각 포인트의 이벤트 처리 여부 및 다양한 속성을 설정할 수 있어야 한다.

(g) 포인트 값의 표현은 포인트의 특성과 타입에 맞춰 정상/비정상, 동작/복귀, 동작중/개방/투입/고장 등으로 설정할 수 있어야 한다.

(h) 각종 포인트는 단선결선도, 상세 페이지 등에 중복 할당이 가능해야 한다.

(i) 계측 포인트는 scaling factor를 적용할 수 있어야 하고, 이벤트 처리를 위한 속성을 설정할 수 있어야 한다.

(j) 이원정보가 아닌 IEC61850기반 정보를 적절하게 편집 및 처리할 수 있어야 한다.

(k) 정보를 가공하여 처리할 수 있는 logic 관련 기능이 구비되어 사용자 맞춤형 기능(customizing)을 구현할 수 있어야 한다.

1) AND, OR, NOT 등의 로직 연산 블록을 사용하여 새로운 가상의 정보를 생성할 수 있어야 한다.

2) 모든 로직 편집은 GUI 형태로 편집 가능해야 한다.

(i) 상태 및 제어 관련 포인트가 각각 ON 포인트와 OFF 포인트로 분리되어 있는 경우, 해당 2개의 감시 포인트와 2개의 제어 포인트를 하나의 심벌에 할당할 수 있어야 한다.

(5) 그래픽 페이지 편집

(a) 편집 작업은 대화식 및 일괄처리 방식을 겸비하여 효율적인 엔지니어링이 가능하도록 해야 한다.

1) 대화식 편집 : 사용자가 설정항목을 선택하고, 선택된 항목에 대해 사용자가 설정값을 편집(입력)하는 방식의 편집

2) 일괄처리 편집 : 여러 설정 항목들이 한꺼번에 처리되는 방식의 편집

(b) 그래픽 페이지 및 그래픽 오브젝트의 생성, 편집, 삭제를 사용자가 간편하게 실행할 수 있어야 한다.

(c) 각 그래픽 오브젝트 점멸, 숨기기/보이기, 색깔 변화 등과 같은 동적 속성을 설정할 수 있어야 한다.

(d) 이벤트 리스트나 그래프 오브젝트를 포함하는 trend 뷰어와 같은 특수한 오브젝트를 그래픽 페이지에 추가하여 편집할 수 있어야 한다.

(e) 계측 값 추이를 표현하는 trend 뷰어는 사용자의 입력을 통해 저장되어 있는 계측값 추이를 표시할 수 있어야 한다.

(f) trend 뷰어는 아래와 같은 사항들을 편집 할 수 있어야 한다.

1) 샘플링 주기(X 축) : 초 및 분, 시간 단위 선택 가능

2) 스케일(Y 축) : 포인트 상, 하한계 값의 0.01 ～100배 가변 가능

3) 단위 : kV, A, MW, MVar, Tap, ℃ 등 등록 및 선택 가능

4) 그래프의 종류(선, 막대, 점, Meter 등), 다양한 색깔 선택 가능

(g) 편집이 완료된 그래픽 페이지는 별도의 업데이트 없이 변경된 내용을 화면에 보여줄 수 있어야 한다.

(h) 포인트 중복 매핑과 같은 편집 에러를 사용자에게 알려줄 수 있는 기능을 구비하여 잘못된 설정을 사전에 방지할 수 있어야 한다.

(6) 보고서

(a) 모든 계측 데이터는 일정 주기로 취득된 가장 최신의 값을 데이터베이스에 저장하여, 보고서에 기록될 수 있어야 한다.

(b) 각종 보고서 형식은 종류별로 간편하게 생성 및 변경할 수 있어야한다.

(c) 모든 계측 데이터는 보고용 기록 대상이 될 수 있으며, 계측 데이터 값들의 추가적인 연산(평균, 최대/최소 등)과 연산의 결과가 기록될 수 있어야 한다.

(d) 형식과 기록될 계측 데이터의 편집이 완료된 보고서는 자동으로 연결된 프린터로 출력되거나 파일 형태로 저장될 수 있어야 한다.

(e) 출력주기와 시기는 설비 운전부서와 협의하여 결정된 사항으로 설정할 수 있고, 향후 변경이 용이해야 한다.

(f) 보고서가 파일 형태로 자동으로 출력될 경우, 해당 보고서 파일이 시스템 전체 저장 용량을 초과하지 않게 하기 위해 보고서 파일이 자동으로 삭제 될 수 있도록 구성해야 한다.

(7) 접근권한 관리

(a) 시스템 운영 자료의 보안유지와 설비의 오 조작 방지를 위해 등급별 사용자 ID 및 암호를 관리할 수 있어야 한다.

(b) 계정을 추가하고, 각 계정에 대한 권한을 부여할 수 있어야 한다. 권한은 기능별로 설정 가능하여야 하고, 시스템관리자(Super User)만이 수행할 수 있도록 한다.

(c) 접근자의 등급 및 권한은 당사와의 협의에 의해 구성한다.

(d) 시스템 초기기동 및 사용자 변경시 로그인/로그아웃을 수행하게 하여야 한다.

(8) 통신연계 및 기타사항

(a) SA서버장치 및 RTU와의 통신 연계 기능에 대한 사항은 “4.3 SA정보연계장치“의 세부 (2), (3) 항목을 준용한다.

(b) 표준시각동기장치로 부터 SNTP 통신으로 시각 정보를 수신하고, 수신된 시각을 시스템 내부 시각으로 설정해서 운영할 수 있어야 한다.

(c) 모니터 화면에 윈도우 화면을 확장하여 운영하고, 키보드 및 마우스를 이용하여 다음과 같은 기능을 수행할 수 있어야 한다.

1) 시스템의 기동 및 정지

2) 모니터를 통한 Text 파일 작성, 편집

3) 시스템 운전상태 Monitoring

4) 시스템 소프트웨어 및 DB Back-up/Restore 등

(9) 소프트웨어

(a) 일반사항

1) 본 규격에서 제시하는 소프트웨어는 기능에 근거해 분류되었고, 제시하는 기능들이 정확하게 수행되어야 한다.

2) Microsoft Windows 운영체제 환경에서 모든 프로그램이 구동되어야 한다.

3) 윈도우 부팅 후 윈도우 로그인이나 프로그램 실행과 같은 사용자 개입 없이 모든 프로그램이 실행되어 모든 기능을 정상적으로 수행해야 한다.

(b) 통신 연계 소프트웨어
이 소프트웨어는 SA서버장치 및 RTU로부터 정보를 취득하고, 제어 명령을 전송하기 위한 모든 기능들을 포함하고 있다.

1) SA서버장치 및 RTU와 연계하기 위해 IEC61850 표준과 KEPCO DNP 1.0을 지원하여야 하고, IEC61850 client의 경우, 다음 사항을 만족해야 한다.

a) IEC61850 Edition1 적합성 테스트를 통과한 성적서 (표5.4-11) 시험항목 및 내용

b) IEC61850 Edition2 적합성 테스트를 통과한 인증서 (표5.4-12) 시험항목 및 내용

2) 통신 연계를 위한 구성 설정은 4.3 SA정보연계장치의 (7) - (b) - 1) 항목과 (7) - (b) - 2) 항목을 만족할 수 있는 소프트웨어를 통해 수행되어야 한다.

3) 다수의 SA서버장치 및 RTU와 연계되는 통신 소프트웨어는 모든 장치들과의 통신 연계가 독립적으로 수행되어, 특정 장치와의 통신 장애나 성능이 다른 장치와의 연계에 영향을 주지 않아야 한다.

4) 연계되는 모든 장치(SA서버장치, RTU)와의 통신 상태를 실시간으로 확인할 수 있어야 하고, 연계된 장치와의 통신을 중지 및 기동 시킬 수 있어야 한다.

5) 통신 연계와 관련된 모든 구성 설정은 파일의 형태로 백업될 수 있어야 하며, 백업된 구성설정 파일을 Loading 하여 이전 설정을 복구할 수 있어야 한다.

(c) 데이터베이스 관리 소프트웨어

1) 일반사항

a) 상용 Database Management System을 사용해야 한다.

b) 설정된 저장 주기에 근거하여 Data를 저장하며, 주기는 수정 될 수 있어야 한다.

c) 운영자가 OS 상에서 직접 DBMS를 접근하여 작업이 가능하도록 해당 DBMS 관련 처리를 수행할 수 있는 프로그램이 있어야 한다.

d) Database 편집은 On-Line 업무에 지장을 주지 않고 수행할 수 있어야 하며, 데이터베이스 작업 후 Update가 용이해야 한다.

e) Database 편집 작업은 편리한 문답식으로 하고 Error검출 및 처리기능을 구비하여 오조작에 의한 영향을 주지 않도록 보호기능이 있어야 한다.

f) 저장된 Data를 Backup 할 수 있는 보조 프로그램이 제공되어 일정 주기별로 Backup용 Hard Disk에 저장할 수 있는 환경이 구축되어야 한다.

2) 편집 프로그램
데이터베이스의 생성, 수정 및 유지/관리와 연관된 작업을 처리하는 아래와 같은 프로그램 또는 기능이 구비되어야 한다.

a) 포인트 편집 프로그램

b) 그래픽 편집 프로그램

c) 보고서 편집 프로그램

d) Trend 편집 프로그램

3) 포인트 편집 프로그램

a) 편집 작업은 대화식 및 일괄처리 방식을 겸비하여야 한다.

b) 편집은 온라인 업무에 지장을 주지 않고 수행될 수 있어야 하되, 작업 후 Update시에 시스템 기능 수행이 중단되지 않도록 설계하여야 한다.

c) 포인트 추가/삭제 따른 데이터베이스 변경이 용이하도록 하고, 에러 검출 및 처리 기능을 구비하여 잘못된 설정에 의해 다른 프로그램에 영향을 주지 않도록 보호 기능이 있어야 한다.

d) 데이터베이스를 처음 생성하거나 데이터 작업내용이 많을 경우를 대비하여 데이터베이스 컴파일러를 내장하여 문서편집기에서 작성한 파일을 Database로 변환하거나 역으로 변환하는 기능을 구비하여야 하며, 파일은 시스템을 교체할 경우 새로운 시스템에 그대로 적용 가능해야 한다.

e) 편집을 용이하게 하기 위하여 다음과 같은 특성을 사용자에게 제공해야 한다.

a. 작업 단계별 설명 및 조작오류 경고 기능

b. Point 정보는 코드화하여 검색이 용이한 구조로 구성

c. Default 값 제공 기능, Point 현황 출력기능

f) 각종 포인트 명칭은 포인트 특성을 충분히 표현할 수 있어야 하며, 255자 이상의 표현이 가능하도록 한다.

g) 각종 포인트는 단선결선도, 상세 페이지 등에 중복 할당이 가능해야 한다.

h) 각종 포인트는 알람(alarm) 리스트에 경보처리의 여부를 설정할 수 있도록 한다.

i) 감시 포인트는 상태 값의 표현방법(정상/비정상, 동작/복귀 등)을 지정할 수 있어야 하며, 포인트 상태가 변경되면 경보로 처리되어 시간데이터를 포함하여 저장될 수 있어야 한다.

j) 중요도에 따라 경보(Alarm) 리스트에 표현되는 색상이 다르게 표현될 수 있도록 감시 포인트는 중요도를 설정할 수 있어야 한다.

k) 계측 포인트의 경보처리를 위해 상한치/하한치와 Deadband를 설정할 수 있어야 한다.

4) 그래픽 편집 프로그램
이 편집 프로그램은 화면상에 표현되는 각종 단선도 또는 표 등을 생성, 추가, 수정, 삭제할 수 있는 방식으로 이루어진 소프트웨어로서 한글 입출력이 자유로워야하며 일정 영역을 복사(이동)시 그래픽 심벌과 포인트 정보를 동시에 작업할 수 있어야 한다.

a) 편집 작업은 대화식 처리가 기본이며, 반복 작업은 간단한 조작으로 수행될 수 있어야 한다.

b) 편집 프로그램의 사용이 실시간 운전에 영향을 주지 않아야 하고, 작업 도중에 언제라도 현재 작업을 중단하고 운전업무로 복귀할 수 있어야 하며, 작업내용은 운전업무가 종료된 후에 다시 계속될 수 있어야 한다.

c) 그래픽 심벌은 사용자가 간편하게 생성, 편집, 삭제할 수 있어야 한다.

d) 단선결선도 상의 주모선 및 분기모선, 인출모선의 색상은 사용자가 지정할 수 있어야 하고, 사선 또는 활선 여부를 구분 표시할 수 있어야 하고, 사선시와 활선시에 정해진 색깔로 표시될 수 있어야 하며, 사․활에 대한 색상을 사용자가 지정할 수 있어야 한다.

e) 단선결선도 상에서 사용자가 작업 구간을 표시하여 무단 조작에 의한 위험을 예방할 수 있도록 특정한 도구(작업중 표시)를 갖추어야 한다.

f) 모선 사활과 관련된 심벌들의 연결(Link)관계를 설정할 수 있어야하며 심벌들의 연결 관계를 표시하여야 한다.

g) 경보 리스트나 계측값의 트렌드 뷰어를 위한 특수한 그래픽 심벌이 그래픽 페이지에 추가되어 편집 될 수 있어야 한다.

h) 편집 작업 후의 업데이트는 실시간 운전에 영향을 주지 않아야 하고, 작업내용을 별도 파일에 보관할 수 있어야 한다.

5) 보고서 편집 프로그램
이 편집 프로그램은 모든 보고용 문서를 생성, 추가, 수정, 삭제할 수 있는 소프트웨어로서 보고서 양식과 데이터베이스 포인트를 연결시켜 보고서에 포인트와 관련된 정보들이 기록될 수 있도록 한다.

a) 모든 계측 데이터는 일정 주기로 취득된 가장 최신의 값을 데이터베이스에 저장하여, 보고서에 기록될 수 있어야 한다.

b) 각종 보고서 형식은 종류별로 간편하게 생성 및 변경할 수 있어야한다.

c) 모든 계측 데이터는 보고용 기록 대상이 될 수 있으며, 계측 데이터 값들의 추가적인 연산(평균, 최대/최소 등)과 연산의 결과가 기록될 수 있어야 한다.

d) 형식과 기록될 계측 데이터의 편집이 완료된 보고서는 자동으로 연결된 프린터로 출력되거나 파일 형태로 저장될 수 있어야 한다.

e) 출력주기와 시기는 설비 운전부서와 협의하여 결정된 사항으로 설정할 수 있고, 향후 변경이 용이해야 한다.

f) 보고서가 파일 형태로 자동으로 출력될 경우, 해당 보고서 파일이 시스템 전체 저장 용량을 초과하지 않게 하기 위해 보고서 파일이 자동으로 삭제 될 수 있도록 구성해야 한다.

6) Trend 편집 프로그램
계측 데이터를 그룹화하여, 해당 계측 값들에 대한 추이(Trend)를 화면에(LCD) 표시하거나 또는 보조기억장치에 저장하기 위한 일련의 편집을 담당하는 소프트웨어로서, 각 Trend viewer에 계측 포인트를 할당하거나 Trend viewer 자체의 생성, 추가, 수정, 삭제할 수 있는 기능을 포함한다.

a) 실시간 값의 추이를 표시할 수 있는 Trend viewer를 생성 및 편집할 수 있어야 한다.

b) 저장되어 있는 계측값의 추이를 표시할 수 있는 Historical Trend viewer의 생성 및 편집이 가능해야 한다.

c) 편집 프로그램을 통해 다음 사항들이 편집될 수 있어야 한다.

a. 샘플링 주기(X 축) : 초 및 분, 시간 단위 선택 가능

b. 스케일(Y 축) : 포인트 상, 하한계 값의 0.01∼100배 가변 가능

c. 단위 : kV, A, MW, MVar, Tap, ℃ 등 등록 및 선택 가능

d. 그래프의 종류(선, 막대, 점, Meter 등), 다양한 색깔 선택 가능

(d) 사용자 소프트웨어 (Viewer 소프트웨어)
이 소프트웨어는 전력설비를 감시/제어/계측하기 위해 사용자가 상시 사용하는 소프트웨어로, 변전소를 관리하기 위해 여러 화면을 보여주는 Viewer 역할을 하는 소프트웨어이다.

1) 일반사항

a) 이 소프트웨어는 사용자와 컴퓨터간의 대화처리를 주 업무로 한다.

b) 사용자가 Keyboard 및 Mouse를 통해 모든 처리가 수행되어야 한다.

c) LCD 모니터에는 다음과 같은 내용이 표시 가능해야 한다.

a. 단선계통도 (전체계통도, 부분계통도 등)

b. 상세정보 페이지 (단선도에 표현되지 않은 설비의 상세한 정보)

c. SA서버장치 정보 Page (Point 정보와 File 정보 구분표시 기능 포함)

d. Trend Page, Analog Meter

e. 알람 페이지

f. 차단기 Tag 화면 (작업중, 접지, 일정영역 조작금지 등)

g. 직접제어

h. 연속제어(조작 수행중 조작이 안 되면 경보를 알려주고 연속제어 중지)

i. 각종 Device 장치 On-Line 계통도

j. SA서버장치 Data Display (장치별 Analog값, Alarm화면 등)

k. IED 고장분석 및 정정 자료

l. 시스템 통신상태 표시

m. 사용자 설명서(Help)

d) 사용자에 의해 다음의 기능 수행이 가능해야 한다.

a. 현장 기기 조작

b. 각종 페이지의 Display 요청

c. Tagging (작업중, 접지중 Tag 포함)

d. 수동데이터 입력

e. 운전데이터 파일 Access(복사, 저장, 전송, 편집 등)

e) 시스템 유지보수요원에 의해 다음의 기능수행이 가능해야 한다.

a. DataBase 수정

b. 시스템 구성파일 및 디렉토리 관리

c. 시스템 관리(시스템 운전 및 통신 상태)

2) 화면(LCD) 표시 기능

a) 사용자에게 보여지는 화면(LCD)에는 다음 항목들이 구성 및 표현된다.

a. 창 제목(Window Title Bar) 영역 : 현재 화면상에 표시된 내용의 제목

b. 메뉴 표시영역(Menu Bar) : 운전원의 기능조작에 관련된 메뉴 표시영역

c. Data 표시영역 : 단선도나 페이지 등의 실제 데이터 표시영역

d. Alarm 표시영역 : 최소 3 개 이상 최근에 발생한 Alarm 표시영역

e. 현재 화면정보 표시영역 : 페이지, 날짜 및 시간 등의 표시영역

b) 화면 조작은 Mouse나 키보드의 특정기능의 Key 조작으로 가능해야 한다.

c) 실시간 데이터는 자동으로 정해진 주기마다 화면상에 Update 되어야하며, 화면상의 Update 주기는 최대 2초 이내로 구동되어야 한다.

d) 전력설비에 대한 Display 정보는 단선결선도, 통신 Line 연결도, 설비 패널 전면도 및 각 정보 페이지 형태로 표시할 수 있어야 한다.

e) 단선결선도상의 전력설비 상태변화는 색깔로 구분되어야 하며, On 상태와 Off 상태의 색깔은 분명한 차이를 두어 유지하도록 한다.

f) 단선결선도 페이지 상에서 다음의 기능들이 지원되어야 한다.

a. Zoom In/Out 기능(Window Scroll), 상세 정보 표시기능

b. 주모선 및 분기, 인출모선의 사․활 여부 색깔 구분 표시

c. 포인트 감시기능, 포인트 제어기능, 경보 인지기능

d. 화면의 축소/확대 상태에서 제어 기능

e. SA서버장치 분석 및 정정용 프로그램과 같은 외부 프로그램 기동 기능

g) 화면에는 다음과 같은 항목을 위한 메뉴가 포함되어야 한다.

a. 경보내역, 비정상 상태정보 내역, 포인트 제어정보 내역

b. Tagging 포인트 내역, 설비 및 시스템 Event 내역

d. SOE (Sequence of Event) 포인트 내역, 동작 포인트 내역

d. 각종 구성 설정/편집 프로그램을 기동할 수 있는 메뉴

e. 보이는 화면을 프린터로 출력하거나 파일로 저장하기 위한 메뉴

3) 경보(Alarm) 표시 및 처리 기능
경보기능은 가시 및 가청적으로 제공되고, 다음 조건을 만족해야 한다.

a) Status 및 Analog 포인트의 경보는 단선도 상에서는 해당 포인트가 점멸하며, Display에서는 해당 포인트의 상태를 표시하는 부분이 운전원이 인지할 수 있도록 지속적인 점멸이 되어야 한다.

b) 경보의 색깔, 음색, 음량을 설정할 수 있어야 한다.

c) 이벤트 시각은 밀리초까지 표현되어야 하고, 차단기 Trip 관련 이벤트는 차단부하를 같이 표시해야 한다.

d) 알람은 발생 즉시 알람 리스트에 표시되고, 내부적으로 저장되어야 하며, 저장된 이전의 알람등은 나중에 검색을 통해 열람될 수 있어야 한다.

e) 저장된 경보는 운전원에 의해 연결된 프린터로 출력하거나 파일형태로 저장할 수 있어야 한다.

f) 알람은 기본적으로 시간으로 정렬하여, 최근의 알람이 리스트의 가장 상단에 표시되도록 한다.

4) 제어 기능

a) 원방조작은 오조작 방지를 위해, 조작명령 선택 후 최종 확인을 요구하는 2단계 조작 절차로 수행되어야 한다.

b) 변전소 운전원의 각종 조작업무 수행 시, 조작 설비의 상태변화의 feedback 정보를 바탕으로 조작의 성공/실패를 출력시킬 수 있어야 한다.

c) 조작시 화면에 출력되는 명령어(투입/개방, 자동/수동 등)와 조작의 실패를 결정할 feedback시간은 제어 데이터에 특성에 맞게 개별적으로 구성되어야 한다.

d) 원방조작 기능은 다음과 같은 종류의 제어를 지원해야 한다.

a. 이원상태제어 : 사용자의 조작명령에 따라 SA서버장치 및 RTU를 작동시켜 일반적인 현장기기를 On/Off 제어

b. 증감제어 : 변압기 OLTC Tap 등의 증/감 제어가 가능하여야 하며, 제어명령은 한 Step 단위로 증/감 제어가 수행되어야 한다.

c. 연속제어 : 사용자에 의해 하나의 조작명령 실행시 사용자가 설정한 조작순서에 따라 단계별로 실행되는 연속제어

d. 동기투입 제어 : 전력계통상 중요한 차단기 투입시 동기(synchro)관련 제어모드를 선택할 수 있어야 하며, 선택된 제어모드로 차단기가 투입되어야 한다.

e) 단선계통도에는 조작금지 Tag 기능과 작업구간 표시 기능을 두어 사용자가 특정영역을 선택하면, 선택된 영역은 별도로 표시되어야 하며, 해당 영역에서의 제어는 수행되지 않아야 한다.

(e) IEC61850 관련 기능
IEC61850 표준에 의해 여러 상세한 정보와 서비스들의 활용을 위해 아래와 같은 기능들이 구비되어야 한다.

1) SA서버장치로 전송하는 제어명령에 대한 negative 응답을 수신하였을 경우, 해당 응답의 에러코드를 분석하여 제어실패에 대한 원인은 경보(alarm)형태로 처리한다.

2) SA서버장치와 연결하기 위한 최초의 연결협상 요청을 포함한 모든 요청에 대한 negative 응답에 대한 에러코드를 경보로 처리하여, 장애의 신속한 대응에 기반이 되어야 한다.

3) 간단한 로직을 구현할 수 있는 기능이 구비되어야 한다. 예를 들어, 다음과 같은 기능 수행을 위한 로직을 구성할 수 있어야 한다.

a) 단선도 사활에 대한 감시 포인트가 없거나, 상세한 사활을 표현하기 위해, 여러 개폐장치(CB, DS, ES)들의 상태를 조합하여 단선도 특정 구간의 사활을 표시

4) IEC61850 표준에서 정의된 CDC(Common Data Class)의 세부 애트리뷰트인 Quality, Time-Stamp의 Quality, 계측 포인트의 deadband등의 정보를 처리 및 가공하여 활용할 수 있어야 한다.

4.3 SA정보연계장치(Substation Automation Information Connecting Device)

(1) 일반사항

(a) SA정보연계장치는 이중으로 구성되어, 장애에 대비할 수 있어야 한다.

1) 정보연계장치간 데이터를 공유하여, 특정 SA서버장치로부터 데이터를 취득하지 못하더라도 정상적인 SCADA 연계가 가능해야 한다.

2) 각 정보연계장치는 RTU 및 SA서버장치 각각에 대한 통신 상태를 종합포인트로 처리할 수 있어야 하고, 이를 정보연계장치간 공유하여 두 정보연계장치의 모든 통신상태를 SCADA에 제공할 수 있어야 한다.

3) 엔지니어링 편의성과 이중화 구성된 SA정보연계장치(주, 예비)간 설정 정보의 일치성을 위해, One-Click 기반으로 이중화 구성된 SA정보연계장치간 모든 설정을 동기화 할 수 있어야 한다.

(b) 다수의 SA서버장치 및 RTU와 연계되는 통신 소프트웨어는 모든 장치들과의 통신 연계가 독립적으로 수행되어, 특정 장치와의 통신 장애나 성능이 다른 장치와의 연계에 영향을 주지 않아야 한다.

(c) 연계되는 모든 장치(SCADA, SA서버장치, RTU)와의 통신 상태를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.

(d) 정상적으로 연결된 SA서버장치 및 RTU로부터 취득되는 전력설비의 모든 감시/제어/계측/보호 데이터들을 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.

(e) 사용자는 연결된 장치들(SA서버장치, RTU)로 제어명령을 송신할 수 있어야 한다.

(f) 시험 및 테스트를 위해 SA서버장치로 제어 명령을 송신할 수 있어야 하며, 아래와 같은 사항을 만족해야 한다.

1) SBO(Select Before Operate) 제어의 경우, Select 명령과 Operate 명령을 따로 전송할 수도 있어야 하고, 필요에 따라 Cancel 명령을 전송할 수도 있어야 한다.

2) Test 애트리뷰트의 값을 설정하여 제어 명령을 전송할 수 있어야 한다.

3) Interlock 애트리뷰트의 값을 설정하여 제어 명령을 전송 할 수 있어야 한다.

(g) SA서버장치로부터 수신하여 저장되어 있는 파일들이 시스템 전체 용량에 영향을 주지 않도록 하기 위해, 적정 용량의 파일을 유지 할 수 있도록 오래된 파일들은 자동 삭제 할 수 있어야 한다.

(h) 연계되고 있는 장치와의 통신을 사용자가 인위적으로 중지 및 기동 시킬 수 있어야 한다.

(i) 모든 통신 프로세스를 종료하고, 다시 시작할 수 있어야 한다.

(j) 통신 연계와 관련된 모든 구성 및 매핑 관련 설정이 파일 형태로 백업될 수 있어야 한다.

(k) 백업된 구성설정 파일을 Loading 하여 이전 설정을 복구할 수 있어야 한다.

(l) 표준시각동기장치로부터 SNTP 통신으로 시각 정보를 수신하고, 수신된 시각을 시스템 내부 시각으로 설정해서 운영할 수 있어야 한다.

(m) SA정보연계장치와 연계하는 SA서버장치 및 RTU의 제어를 장치나 포인트 단위로 금지시킬 수 있어야 한다.

(n) 소프트웨어 동작 상태를 손쉽게 확인 할 수 있도록 정보를 제공해야 한다.

1) 소프트웨어 구성 프로그램의 동작 상태를 종합하여 아래의 정보를 제공해야 한다.

a) 소프트웨어 버전

b) 소프트웨어 정상/이상 유무

c) 기능을 검증하기 위해 소프트웨어 이상 상황을 모의할 수 있어야 한다.

2) 각 세부 프로그램에 대한 아래의 정보를 제공해야 한다.

a) 각 프로그램 버전

b) 각 프로그램 정상/이상 유무

c) 각 프로그램 CPU 및 메모리 사용량

(o) 프로그램이 비정상적으로 종료될 경우, 해당 프로그램을 자동으로 재실행 할 수 있어야 한다.

1) 비정상 종료 및 재실행에 대한 로그를 기록하여야 한다.

2) 기능을 검증하기 위해 비정상 종료되는 상황을 모의할 수 있어야 한다.

(p) 주/예비 장치간 SCADA 이중화 설정의 일치 여부를 확인할 수 있는 기능이 구비되어야 한다

(2) SA서버장치 연계 (IEC61850 Client)

(a) IEC61850 적합성 테스트를 통과한 인증서들을 보유하여, IEC61850 표준에 정의된 내용에 적합해야 한다.

1) IEC61850 Edition1 적합성 테스트를 통과한 성적서 (표5.4-11) 시험항목 및 내용

2) IEC61850 Edition2 적합성 테스트를 통과한 인증서 (표5.4-12) 시험항목 및 내용

(b) SCL 파일의 import를 통해 연계될 SA서버장치의 등록 및 구성 설정을 편집할 수 있어야 한다.

(c) SA서버장치와 연계될 모든 데이터(감시/제어/계측/보호)를 SCL 파일의 import를 통해 내부적으로 관리해야 한다.

(d) 각 SA서버장치와의 통신상태정보를 비롯한 통신연계와 관련된 시스템정보를 내부적으로 관리하고, 해당 정보를 SCADA로 제공할 수 있어야 한다.

(e) SA서버장치와 정상적인 통신 연결이 되지 않을 경우, 지속적으로 통신 연결을 요청할 수 있는 재전송 기능이 구비되어야 한다.

(f) SA서버장치로부터 수신되는 Report 메시지의 형식, Report의 주기적 수신 여부 및 주기등과 같은 Report 서비스 관련 애트리뷰트의 설정이 가능해야 한다.

(g) Report로 서비스되지 않지만, 사용자 필요로 하는 데이터도 연계가 가능해야 한다.

(h) IED로부터 고장파형 파일을 주기적으로 수신할 수 있어야 한다.

(i) 아래 항목의 데이터를 이벤트로 처리하여 실시간 감시할 수 있어야 한다.

1) SA서버장치(IED)와의 통신상태 : 정상/이상

2) SA현장정보처리장치 메인/백업 MMS 통신상태 : 정상/이상

(j) IEC61850 표준의 Tracking 서비스에 대한 Report를 처리할 수 있어야 한다.

(k) 동일한 데이터로 구성된 2대의 SA서버장치와 각각 통신할 수 있어야하고, 2대의 SA서버장치로부터 취득된 데이터는 내부적으로 동기화하여 1개의 SA서버장치로부터 취득되는 것처럼 처리하여 이벤트의 중복/손실이 발생하지 않도록 해야 한다.

(3) RTU 연계 (KEPCO DNP 1.0)

(a) RTU와 연계하기 위한 모든 운영절차나 통신프로토콜은 기존방식(KEPCO DNP 1.0)을 그대로 수용하여, SCADA와 동일한 동작을 수행해야 한다.

(b) 이중으로 구성된 SA정보연계장치 각각은 RTU와 독립적으로 연계되며, 연계 구성 설정에 대한 편집은 마우스와 키보드를 통해 가능해야 한다.

(c) 각 SA정보연계장치는 RTU의 이중화된 두 MPU와 주/예비 통신을 수행해야 한다.

(d) 주 통신의 장애가 발생될 경우, 예비 통신으로 연계하던 RTU의 MPU쪽으로 주 통신을 절환 할 수 있어야 하며, 절환 과정상에서의 제어명령/이벤트의 손실 및 중복은 발생되지 않아야 한다.

(e) RTU와 연계되는 주/예비 통신상태 정보를 비롯한 통신연계와 관련된 시스템정보를 내부적으로 관리하고, 해당 정보를 SCADA로 제공될 수 있어야 한다.

(f) RTU와 연계시 Serial 기반의 통신뿐만 아니라 TCP/IP 기반의 통신 기능도 지원되어야 한다.

(g) 통신 연결을 위해 최소한 다음의 파라미터를 설정할 수 있어야 한다.

1) Communication Type : Serial 또는 TCP/IP 설정

2) COM port : 통신할 시리얼 포트를 설정(주/예비)

3) IP, TCP Port : 통신할 IP 및 TCP 포트 설정(주/예비)

4) Baud Rate [bits/s] : Serial 통신 일 경우, 통신 속도 설정

5) DNP Address : 통신에 사용할 Source/Destination 주소 설정

(h) 연계될 데이터의 생성, 편집, 삭제를 사용자가 간편하게 수행할 수 있어야 한다.

(i) 데이터 취득을 위해 RTU로 요청할 Polling List를 생성, 삭제할 수 있어야하고, 다음의 항목들을 편집할 수 있어야 한다.

1) Object / Variation : 요청할 데이터의 종류와 응답 메시지의 포맷을 설정

2) Mode : 응답 메시지의 포맷을 결정하는 것으로, 요청할 시작-끝 주소를 명시하여 요청할 것인지 아니면 모든 데이터를 요청 할 것인지를 설정

3) Start/End Index : 요청할 시작 주소와 끝 주소를 설정

4) Period : 요청 주기 설정

(j) 아래 항목의 데이터를 이벤트로 처리하여 실시간 감시 할 수 있어야 한다.

1) RTU 메인/백업 통신상태 : 정상/이상

2) RTU 주 통신상태 : 메인/백업

(4) SCADA 연계 (KEPCO DNP 1.0)

(a) SCADA를 연계하기 위한 모든 운영절차와 통신 프로토콜은 기존방식(KEPCO DNP 1.0)을 그대로 수용하여, RTU와 동일한 동작을 수행해야 한다.

(b) 두 SA정보연계장치에서 관리되는 모든 정보 및 이벤트는 동기화되어야 하며, SCADA와 연계시 이벤트 중복/손실이 발생되지 않아야 한다.

(c) SCADA와 주 통신으로 연계되는 SA정보연계장치는 RTU 또는 SA서버장치로부터 취득된 모든 정보를 SCADA로 제공하고, SCADA로부터의 제어명령을 RTU 또는 SA서버장치로 전송할 수 있어야 한다.

(d) SCADA와 예비통신으로 연계되는 SA정보연계장치는 RTU 또는 SA서버장치로부터 이벤트를 취득하더라도, 이를 SCADA로 송신하지 않아야 하며, AI/DI/DO Polling과 같은 요청을 수신하는 시점부터 SCADA와 주통신으로 절환하여야 한다.

(e) SCADA와 연계되기 위한 모든 구성 설정은 마우스와 키보드를 통해 설정가능 하여야 한다.

(f) 통신 연결을 위해 최소한 다음의 파라미터를 설정할 수 있어야 한다.

1) Redundancy mode : 이중화 모드 설정

2) Communication Type : Serial 또는 TCP/IP 설정

3) COM port : 통신할 시리얼 포트를 설정(주/예비)

4) IP, TCP Port : 통신할 IP 및 TCP 포트 설정(주/예비)

5) Baud Rate [bits/s] : Serial 통신 일 경우, 통신 속도 설정

6) DNP Address : 통신에 사용할 Source/Destination 주소 설정

(g) IEC61850 기반의 데이터는 SCADA와 연계하기 위해 DNP 데이터로 매핑 및 변환되어야 한다.

(h) RTU와 연계되는 데이터도 SCADA와 연계하기 위해서 주소 매핑이나 scaling factor 적용과 같은 설정이 이뤄져야 한다.

(i) 이원정보(On/OFF 또는 Open/Close)의 형태가 아닌 IEC61850 기반의 정보는 사용자가 이원화된 형태로 편집하여 전송될 수 있도록 해야 한다.

(j) 매핑시에 다음 항목이 최소한으로 설정되어야 한다.

1) Index : 각 데이터의 포인트 주소가 설정되어야 한다.

2) SOE 설정 : Binary Input 데이터로 매핑되는 데이터 중, 중요 데이터는 SOE 포인트 설정될 수 있다.

3) Scaling factor 설정 : Analog Input 데이터로 매핑되는 데이터 중, 필요에 따라 스케일링을 설정할 수 있다.

(k) 제어명령과 같은 통신 서비스에 대한 매핑은 별도의 설정을 하지 않더라도, 프로토콜과 프로토콜의 관계에서 자동으로 매핑되어야 한다.

(l) SCADA DB 검증을 위한 시험 기능이 구비되어야 한다.

1) 시험 대상 상위(SCADA)를 1개 이상 지정할 수 있어야 하고 지정된 SCADA만 시험이 진행되어야 하고, 시험에 포함되지 않은 SCADA의 감시/계측/제어 기능에 영향을 주지 않아야 한다.

2) SA서버장치 및 RTU와의 통신 설정이 구성되지 않았거나 포인트가 매핑되지 않았더라도 SCADA와 연계되는 모든 감시/계측/제어 시험 기능이 가능해야 한다.

3) SA서버장치 및 RTU와 통신중이고 해당 장치의 포인트가 SCADA와 매핑된 상태에서는 아래와 같이 동작되어야 한다.

a) 시험 시작시 취득 및 처리된 값을 유지하여 SCADA와 시험을 시작한다.

b) 1개 이상의 SA서버장치 및 RTU를 시험 대상으로 포함하거나 제외시켜 제한적으로 시험할 수 있어야 한다.

c) 시험 중에는 시험 대상에 포함된 SA서버장치 및 RTU로부터 취득된 값을 무시할 수 있어야 하고, SCADA로부터의 제어를 해당 SA서버장치 및 RTU로 송신하지 않아야 한다.

d) 시험 대상에 포함되지 않는 SA서버장치 및 RTU는 SCADA와 정상적으로 감시/제어/계측 되어야 한다.

4) 아래의 감시/계측 시험은 사용자의 입력을 통해 가능해야 하고, 감시/제어 이력 정보를 사용자에게 제공해야 한다.

a) 감시 : 이벤트 상태값을 변경시켜 SCADA 전송

b) 계측 : 계측값 변경하여 SCADA 전송

c) 제어 : 수신된 제어의 명칭과 제어값 표시

5) DB 검증 시험 기능의 시작과 종료를 이벤트로 제공하여 운영자가 시험중임을 인지할 수 있도록 해야 한다.

(5) SCADA 연계 (IEC 61850 Server)

(a) IEC61850 Ed2.0 적합성 테스트를 통과한 인증서((표 5.4-14) 시험항목 및 내용 포함)를 보유하여, IEC61850 표준에 정의된 내용에 적합해야 하고, IEC61850-90-2 표준을 준용해야 한다.

(b) SCADA와 연계할 IEC61850 Server의 configuration 정보를 포함하는 SCL 파일을 export 할 수 있어야 한다.

(c) 두 SA정보연계장치는 독립적으로 각 SCADA와 IEC61850 통신으로 연계한다.

(d) 각 SA정보연계장치는 RTU 또는 SA서버장치로부터 취득된 모든 정보를 각각 연결된 SCADA로 제공하고, SCADA로부터의 제어명령을 RTU 또는 SA서버장치로 전송할 수 있어야 한다.

(e) SA서버장치로부터 수신한 고장파형 파일을 IEC61850 파일 서비스를 통해 SCADA로 제공할 수 있어야 하고, RDRE LN을 구성하여 파일이 생성되었음을 Report로 제공할 수 있어야 한다.

(f) SCADA와 연계하기 위한 모든 구성 설정은 마우스와 키보드를 통해 설정 가능해야 하고, 설정에 대응되는 장치의 SCL 파일은 SA서버장치와의 연결정보를 포함하고 있어야 하며, SCL 파일은 프로그램 내부적으로 편집되어야 한다.

(g) IEC61850 서버로 동작하기 위해 최소한 다음의 항목을 설정할 수 있어야 한다.

1) IP 주소

2) NIC (Network Interface Card, 통신카드), 주/예비 통신카드 설정

3) IEC61850 Server 이름

4) IEC61850 데이터 (Logical Device, Logical Node, Data, Data Attribute)

5) Report Control Block 및 DataSet 구성

6) 파일 서비스 폴더

7) 리포트 인스턴스 당 클라이언트 예약 설정 (SCADA측(Client) IP주소)

(h) 시스템 장애 처리 및 점검을 위해 IEC61850 통신을 통해 내부 기능들을 Reset(재시작)할 수 있어야 한다.

(i) 연결된 SCADA 내역을 IP주소와 TCP주소로 표시 할 수 있어야 한다.

(j) SA서버장치의 Local/Remote에 대응되는 기능을 수행하기 위해 ITCI LN을 구성하여 SCADA로부터의 제어를 거부할 수 있어야 한다.

(k) SA정보연계장치의 통신카드 이상을 감지할 수 있어야 하고, 해당 정보를 제공하기 위해 LCCH LN을 구성하여 SCADA로 제공할 수 있어야 한다.

(l) IEC61850 Edition 2 기반의 데이터를 구성해야 하고, Edition 1 기반의 SA서버장치의 모든 데이터를 Edition 2 표준에 맞춰 구성할 수 있어야 한다.

(m) RTU 또는 SA서버장치와의 통신장애나 내부적인 정책에 따라 SCADA로 제공되는 데이터의 Quality 값을 적절히 처리할 수 있어야 한다.

(n) SCADA DB 검증을 위한 시험기능이 구비되어야 한다.

1) SA서버장치 및 RTU와 통신을 위한 설정이 완료되고, 이를 기반으로 IEC61850 Server의 구성이 완료된 후 SCADA와 연계되는 모든 감시/계측/제어 시험이 가능해야 한다.

2) SA서버장치 및 RTU와 통신중이고 해당 장치의 포인트가 SCADA와 매핑된 상태에서는 아래와 같이 동작되어야 한다.

a) 시험 시작시 취득 및 처리된 값을 유지하여 SCADA와 시험을 시작한다.

b) 1개 이상의 SA서버장치 및 RTU를 시험 대상으로 포함하거나 제외시켜 제한적으로 시험할 수 있어야 한다.

c) 시험 중에는 시험 대상에 포함된 SA서버장치 및 RTU로부터 취득된 값을 무시할 수 있어야 하고, SCADA로부터의 제어를 해당 SA서버장치 및 RTU로 송신하지 않아야 한다.

3) 아래의 감시/계측 시험은 사용자의 입력을 통해 가능해야 하고, 감시/제어 이력 정보를 사용자에게 제공해야 한다.

a) 감시 : 이벤트 상태값을 변경시켜 SCADA 전송

b) 계측 : 계측값 변경하여 SCADA 전송

c) 제어 : 수신된 제어의 명칭과 제어값 표시

4) DB 검증 시험 기능의 시작과 종료를 이벤트로 제공하여 운영자가 시험중임을 인지할 수 있도록 해야 한다.

(6) 프로토콜 변환 및 데이터 매핑

(a) DNP로 SCADA와 연계할 경우, RTU 및 SA서버장치와 연계하는 감시/제어/계측 데이터를 DNP로 변환/역변환 할 수 있는 기능이 구비되어야 하고, IEC61850으로 SCADA와 연계할 경우, RTU 및 SA서버장치와 연계하는 감시/제어/계측 데이터를 IEC61850으로 변환/역변환 할 수 있는 기능이 구비되어 있어야 한다.

(b) RTU 또는 SA서버장치로부터 취득된 데이터는 (a)의 매핑 기능을 통해 SCADA로 제공될 DB에 업데이트 된다. 즉, DNP로 연계되는 통신의 경우 SCADA에서 데이터 요청(polling)이 수신되면, 현재 취득된 최신의 값으로 응답하는 형식으로 데이터의 연계가 이뤄지고, IEC61850 Server로 연계되는 통신의 경우 현재 취득된 최신의 값을 주기적 Report 메시지로 송신할 수 있어야 한다.

(c) SCADA로부터의 제어명령은 RTU 및 SA서버장치로 전송될 수 있도록 변환되어야 한다. RTU로 전송될 경우에는 DNP의 제어 절차로 변환되어 전송되어야 하고, SA서버장치로 전송될 경우에는 IEC61850 표준에서 정의된 제어 절차로 변환되어 전송되어야 한다.

(d) 상기 (a)의 매핑 기능은 설정 프로그램을 통해 편집 및 설정 할 수 있어야 한다.

(e) IEC61850으로 SCADA와 연계될 경우, SA서버장치와 연계하는 데이터 모델은 그대로 유지되어 SCADA로 제공될 데이터로 구성되어야 하고, RTU와 연계하는 데이터 모델은 설비와 기능에 맞춰 적절한 데이터 모델로 SCADA로 제공되어야 한다. Edition 1 기반의 SA서버장치 데이터 모델은 반드시 Edition 2 기준으로 재구성되어야 한다.

(f) IEC61850으로 SCADA와 연계될 경우, SA서버장치로부터 취득된 데이터는 즉시 SCADA와 연계하는 데이터에 매핑되어야 하며, 제어응답(서비스 응답, CommandTermination,  Unconfirmed Report)은 SA서버장치가 보내는 응답과 동일하게 전송하도록 구성한다. 단, SA서버장치로부터 응답이 없거나 통신연계가 두절된 경우 자체 응답으로 전환하도록 구성한다.

(7) 소프트웨어

(a) 일반사항

1) 본 규격에서 제시하는 소프트웨어는 기능에 근거해 분류되었고, 제시하는 기능들이 정확하게 수행되어야 한다.

2) Microsoft Windows 운영체제 환경에서 모든 프로그램이 구동되어야 한다.

3) 윈도우 부팅 후 윈도우 로그인이나 프로그램 실행과 같은 사용자 개입 없이 모든 프로그램이 실행되어 모든 기능을 수행해야 한다.

(b) 구성 설정 관련 소프트웨어

1) IEC61850 Client 통신 구성 (SA서버장치 연계)

a) SCL 파일의 import를 통해 연계될 SA서버장치의 등록 및 구성설정을 편집할 수 있게 구성을 목록화한다.

b) SCL 파일을 import하여 SA서버장치와 연계될 모든 데이터(감시/제어/계측/보호)를 내부적으로 등록한다.

c) SCL 파일의 import시에 IEC61850 표준에 근거하지 않은 파일들을 해석할 수 있는 기능이 구비되어, 해당 파일을 에러로 처리하고, import를 중지할 수 있어야 한다.

d) Report 서비스와 관련된 다음의 애트리뷰트 중 SA서버장치에서 설정 가능한 항목을 SA서버장치와의 통신 초기화시 반영될 수 있도록 편집할 수 있어야 한다.

a. Optional Field(OptFlds) : Report 메시지의 형식을 결정

b. Trigger Option(TrgOp) : 언제 Report 메시지를 송신할지 결정

c. BufTm : Report 메시지가 송신되기까지의 buffer time 설정

d. Integrity Enable(TrgOp) & Period(IntPd) : Report를 주기적으로 수신 받을지를 결정하고, 해당 주기를 설정

e. General Interrogation : 통신 연결 초기시, 모든 Report를 수신하여 모든 데이터를 업데이트할 수 있도록 설정

e) IED로부터 F/R 파일을 수신하기 위해, 파일 서비스를 요청할 주기를 설정할 수 있어야 하고, 수신된 파일을 일괄적으로 저장하기 위한 디렉토리의 경로를 설정할 수 있어야 한다.

f) SCL 파일의 import 이후 별도의 설정이 없더라도 SA서버장치와 연계될 수 있도록 SCL 파일의 처리가 이뤄져야 한다.

g) Report로 서비스 받지 못하는 데이터의 주기적인 취득을 위해, 별도의 Polling List를 생성하고, 취득하고자 하는 데이터를 설정할 수 있어야 한다. Polling 주기 역시 설정 가능해야 한다.

h) 등록된 모든 포인트는 사용자 명칭을 설정하여 사용할 수 있어야 한다.

2) KEPCO DNP 1.0 Master 통신 구성 (RTU 연계)

a) 연계될 데이터에 대한 DB의 생성, 수정, 삭제 기능이 구비되어야 한다.

b) 데이터 취득을 위해 RTU로 요청할 Polling List를 생성, 삭제 할 수 있어야하고, 다음의 항목들이 Polling List에서 설정되어야 한다.

a. Object / Variation : 요청할 데이터의 종류와 응답 메시지의 포맷을 설정

b. Mode : 응답 메시지의 포맷을 결정하는 것으로, 요청할 시작-끝 주소를 명시하여 요청할 것인지 아니면 모든 데이터를 요청 할 것인지를 설정

c. Start/End Index : 요청할 시작 주소와 끝 주소를 설정

d. Period : 요청 주기 설정

c) 통신 연결을 위해 최소한 다음의 파라미터를 설정할 수 있어야 한다.

a. Redundancy mode : 이중화 구성의 여부를 설정

b. COM port : 통신할 시리얼 포트를 설정

c. Baud Rate [bits/s] : 통신 속도 설정

d. DNP Address : 통신에 사용할 Source/Destination 주소 설정

d) 등록된 모든 포인트는 사용자 명칭을 설정하여 사용할 수 있어야 한다.

3) KEPCO DNP 1.0 Slave 통신구성(SCADA연계)

a) SA서버장치와 연계되는 IEC61850 기반의 데이터를 SCADA와 연계하기 위해 DNP 데이터로 매핑 및 변환해야 한다.

b) 아래의 CDC를 포함하여 이원정보(On/OFF 또는 Open/Close)의 형태가 아닌 데이터는 이원화된 형태로 SCADA로 제공해야 한다.

a. ACT / ACD (보호계전 동작 정보) : 단락/지락 구분 및 각 상별 구분

b. BSC/ISC (OLTC TAP 제어) : OLTC TAP의 상승/하강/정지 제어 구분

c. INC(Ed1)/ENS(Ed2) (재폐로 정지) : 재폐로 준비/동작중/성공 등의 상태 구분

d. ENC(Ed.2)/INC(Ed.1) (Mode 제어) : on/on-blocked/test/test-blocked/off 동작모드 구분

e. DPC (CB, DS, ES 상태 감시) : 4가지의 상태 값(동작중/열림/닫힘/고장) 구분

c) IEC61850 데이터 뿐만 아니라 RTU와 연계된 데이터도 매핑 설정으로 SCADA와 연계될 수 있도록 구성할 수 있어야 한다.

d) 매핑시에 각 데이터의 다음 항목이 최소한으로 설정되어야 한다.

a. Index : 각 데이터의 포인트 주소가 설정되어야 한다.

b. SOE 설정 : Binary Input 데이터로 매핑되는 데이터 중, 중요 데이터는 SOE 포인트 설정될 수 있다.

c. Scaling factor 설정 : Analog Input 데이터로 매핑되는 데이터 중, 필요에 따라 스케일링을 설정할 수 있다.

e) RTU의 통신 상태 정보와 각 SA서버장치와의 통신 상태 정보를 포인트화하여 SCADA와 연계할 수 있는 데이터로 매핑 할 수 있어야 한다.

f) 제어명령과 같은 통신 서비스에 대한 매핑은 별도의 설정을 하지 않더라도, 프로토콜과 프로토콜의 관계에서 자동으로 매핑되어야 한다.

g) 통신 연결을 위해 최소한 다음의 파라미터를 설정할 수 있어야 한다.

a. COM port : 통신할 시리얼 포트를 설정

b. Baud Rate [bits/s] : 통신 속도 설정

c. DNP Address : 통신에 사용할 Source/Destination 주소 설정

h) 상기 기능에 의하면, 매핑 설정의 완료는 SCADA와 통신으로 연계될 모든 데이터에 대한 DB 구성을 완료하는 것이다.

i) IEC61850 데이터를 DNP DI/AI/DO로 매핑시킬 때 DNP의 Flag 정보가 어떻게 변환 및 매핑 되는지에 대한 설명서가 제출되어야 한다.

j) 등록된 모든 포인트는 사용자 명칭을 설정하여 사용할 수 있어야 한다.

k) 동일 포인트가 중복으로 매핑될 경우 중복 내역을 사용자에게 제공하여 사용자가 인지할 수 있도록 해야 한다.

4) IEC61850 Server 통신구성 (SCADA 연계)

a) 사용자 인터페이스(UI)로 편집된 모든 사항은 SCL 파일에 자동으로 반영되어야 한다. SCL 파일을 직접 편집하지 않아야 한다.

b) IEC61850 데이터 모델을 구성하여 편집할 수 있어야 한다.

a. Logical Device, Logical Node, Data, Data Attribute 생성/삭제/편집

b. Dataset 생성/삭제/편집

c. Report Control Block 생성/삭제/편집

c) Report 서비스와 관련된 다음의 속성값을 편집할 수 있어야 한다.

a. RCB 이름 및 Report ID(RptID) : RCB 이름 및 ReportID 설정

b. DataSet : DataSet 지정 및 DataSet 멤버 구성 설정

c. Optional Field(OptFlds) : Report 메시지의 형식을 결정

d. Trigger Option(TrgOp) : 언제 Report 메시지를 송신할지 결정

e. Integrity Period(IntPd) : Report의 주기적 송신주기 설정(ms)

f. BufTm : Report 메시지가 송신되기까지의 buffer time 설정(ms)

g. Owner : Report 소유자를 설정

d) Tracking 서비스 및 데이터 생성/삭제/편집

e) IED 고장정보 파일을 송신하기 위해, 로컬 경로를 지정할 수 있어야 한다.

5) 백업 및 복구

a) 통신 연계와 관련된 모든 구성 설정 및 매핑 관련 모든 설정이 파일의 형태로 백업될 수 있어야 한다.

b) 백업된 구성설정 파일을 Loading 하여 이전 설정을 복구할 수 있어야 한다.

c) 설정 작업에 대한 이력관리를 위해 아래의 기능을 제공해야 한다.

a. 현재의 설정 정보 백업 및 이력등록

b. 설정 변경 이력 리스트

c. 선택 시점의 백업된 설정 정보를 복원

(c) 통신 구동 관련 소프트웨어

1) 다수의 SA서버장치, RTU, SCADA와 연계되는 통신 소프트웨어는 모든 장치들과의 통신 연계가 독립적으로 수행되어, 특정 장치와의 통신 장애나 성능이 다른 장치와의 연계에 영향을 주지 않아야 한다.

2) 연계되는 모든 장치(SCADA, SA서버장치, RTU)와의 통신 상태를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.

3) 연계되고 있는 장치와의 통신을 사용자가 인위적으로 중지 및 기동 시킬 수 있어야 한다.

4) 모든 통신 프로세스를 종료하고, 다시 시작할 수 있어야 한다.

5) 특정 제어 포인트를 지정하여 SCADA로부터 제어 수신시, 프로그램을 재시작할 수 있는 기능을 구비하여야 한다.

(d) 모니터링 및 관리 소프트웨어

1) 정상적으로 연결된 SA서버장치 및 RTU로부터 취득되는 전력설비의 모든 감시/제어/계측/보호 데이터들과 SCADA와 연계되는 모든 데이터들을 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.

2) SA서버장치로부터 취득되는 데이터 중 실제 전력설비에 관련되지 않은 데이터도 구성 설정시 연계되는 포인트 설정되었다면, 실시간 확인이 가능해야 한다.

3) SBO(Select Before Operate) 제어의 경우, Select 명령과 Operate 명령을 따로 전송할 수도 있어야 하고, 필요에 따라 Cancel 명령을 전송할 수도 있어야 한다.

4) 사용자는 연결된 장치들(RTU, SA서버장치)로 전송할 제어명령을 설정할 수 있어야 하고, 사용자의 선택에 의해 제어명령을 송신할 수 있어야 한다.

5) IED로 제어명령을 전송할 때에는 아래와 같은 구성 설정 항목을 설정하여 제어명령을 전송 할 수 있도록 한다.

a) Test mode : 테스트 모드로 제어 명령을 전송

b) Interlock mode : 인터록을 체크 여부를 설정하여 제어 명령을 전송

6) SA서버장치로부터 수신하여 저장되어 있는 파일들이 시스템 전체 용량에 영향을 주지 않도록 하기 위해, 적정 용량의 파일을 유지 할 수 있도록 오래된 파일들은 자동 삭제 할 수 있어야 한다.

7) IED로부터 취득된 고장파형 파일(Fault Record File)을 IED별로 폴더를 지정하여 최소 40개의 파일을 저장할 수 있어야 하며, IED별로 폴더의 저장용량은 사용자 설정이 가능해야 하고, 설정치 이상이 되면 가장 오래된 파일을 삭제하고 새로운 고장 파형 파일을 저장하여야 한다.

8) IED로부터 취득된 고장파형 파일(Fault Record File)을 SCADA로 전송할 수 있어야 한다.

a) SCADA와 DNP로 연계할 경우 sftp(secure file transfer protocol)을 이용하여 SCADA로 고장파형 파일을 전송할 수 있어야 한다.

b) SCADA와 IEC 61850으로 연계할 경우 File 서비스를 이용하여 SCADA로 고장파형 파일을 전송할 수 있어야 한다.

4.4 SA감시진단장치

(1) 일반사항

(a) SA감시진단장치는 백본 스위치와 액세스 스위치사이에 설치되기 때문에 변전소 네트워크에 영향을 주지 않도록 설계되어야 한다.

(b) SA감시진단장치의 유지보수 및 운영관리와 확장성을 고려하여 설계되어야 한다.

(c) SCADA 연계 및 SA시스템 내에서 송수신 되는 모든 통신 메시지를 실시간으로 저장, 분석 및 열람할 수 있어야 한다.

(d) 운전원이 장애와 운전 상태를 쉽게 확인 및 판단할 수 있도록 출력된 정보의 가독성을 제공해야 한다.

(e) 로그인이나 프로그램 실행과 같은 사용자 개입이 없더라도 모든 기능이 수행되어야 한다.

(f) 통신 연계와 관련된 모든 구성 설정 및 매핑 관련 모든 설정이 파일의 형태로 백업될 수 있어야 하고 백업된 구성설정 파일을 Loading 하여 이전 설정을 복구할 수 있어야 한다.

(g) 소프트웨어 동작 상태를 손쉽게 확인 할 수 있도록 정보를 제공해야 한다.

1) 소프트웨어 모든 프로그램의 동작 상태를 종합하여 아래의 정보를 제공해야 한다.

a) 소프트웨어 버전

b) 소프트웨어 정상/이상 유무

c) 기능을 검증하기 위해 소프트웨어 이상 상황을 모의할 수 있어야 한다.

2) 각 세부 프로그램에 대한 아래의 정보를 제공해야 한다.

a) 각 프로그램 버전

b) 각 프로그램 정상/이상 유무

c) 각 프로그램 CPU 및 메모리 사용량

(h) 비정상적인 프로그램 종료시, 해당 프로그램을 자동으로 재실행 할 수 있어야 한다.

1) 비정상 종료 및 재실행에 대한 로그를 기록하여야 한다.

2) 기능을 검증하기 위해 비정상 종료되는 상황을 모의할 수 있어야 한다.

(2) 데이터 실시간 저장 및 분석/진단

(a) 디지털변전소의 모든 송수신 메시지가 손실과 오류없이 취득 및 저장되어야 한다.

(b) 저장되는 모든 메시지의 수신시간은 로컬 시간을 정확하게 반영해야 한다.

(c) 저장된 모든 송수신 메시지는 사용자의 조건에 따라 파일로 추출할 수 있어야 하고, 추출된 파일은 wireshark 등의 범용 프로그램에서 사용 가능해야 한다.

(d) 사용자가 기간 및 대상 장치를 설정하여, 해당 조건에 정확하게 부합하는 송수신 메시지를 하나의 파일로 추출할 수 있어야 한다.

(e) SNMP 프로토콜을 사용하여 변전소 전체 네트워크의 상태를 실시간으로 감시하여, 모든 이더넷스위치의 통신포트 접속상태를 실시간으로 제공해야 한다.

(f) SNMP Trap을 통해 취득된 정보에 기반하여 통신포트 접속상태의 이력을 관리할 수 있어야 한다.

(g) SA서버장치와 표준시각동기장치(SNTP Server) 사이의 통신 서비스를 모니터링하여 SA서버장치의 시각동기 수행여부 및 주기를 실시간으로 사용자에게 제공해야 한다.

(3) 송수신 운전정보 Fault Recorder 기능

(a) 전력설비 고장 및 통신이상에 대비하여 상시 모든 메시지 송수신 내역을 취득 및 저장하여, 원인분석에 활용 할 수 있어야 한다.

(b) 전력설비 고장 또는 시스템 이상(고장) 발생 시점 전․후의 메시지 송․수신 내역을 사용자에게 제공하여야 하고, 기간(시간)이나 특정 장치를 필터링의 조건으로 설정할 수 있어야하고, 사용자에게 제공된 목록은 파일로 출력 가능해야 한다.

(c) 실시간으로 저장되는 모든 송수신 메시지로 인해 저장 장치의 용량이 부족하지 않도록 과거 메시지가 자동으로 삭제되어야 한다.

(d) 저장된 통신내역의 자동삭제 기준은 사용자의 간단한 설정으로 변경할 수 있어야 하고, 변경된 삭제 조건은 장치의 재기동이나 프로그램의 재기동 없이 즉시 적용되어야 한다.

(4) IEC61850 MMS 메시지 실시간 집중 관리

(a) SCADA 연계 및 SA시스템내의 모든 송수신 메시지를 분석하여, 아래의 MMS 서비스를 송신이력으로 저장 및 제공해, 설비 오동작 및 유효하지 않은 이벤트의 원인 자료로 활용할 수 있어야 한다.

1) 연결 요청/응답 (MMS Initiate Request/Response)

2) 연결 해제 요청/응답 (MMS Conclude Request/Response)

3) 이벤트 Report 송신

4) 설비 제어 요청/응답 (MMS Write Request/Response)

(b) 송수신 메시지를 분석하여, MMS 연결장애를 진단할 수 있어야하고, 장애의 원인을 추정하여 사용자에게 제공해야 한다.

(c) Report 메시지의 송신 상태를 제공하여야 하고, 미 송신 장애를 검출하여 이력으로 관리할 수 있어야 한다.

(d) Report 메시지의 미 송신 검출 기준은 사용자의 간단한 설정으로 변경할 수 있어야 하고, 변경된 설정은 장치나 프로그램 재기동 없이 적용되어야 한다.

(e) Report 메시지의 문법 적합여부를 실시간 검사하여, 메시지의 포맷 오류를 검출해야 한다.

(f) 전력설비의 이벤트 데이터를 포함하는 모든 Report 메시지와 제어 데이터를 포함하는 모든 제어(Select/Operate) 메시지는 송/수신 장치에 대한 정보를 포함하여 이력으로 저장 및 관리되어야 하며, 메시지에 포함된 세부 데이터를 해석하여 아래 정보를 제공해야 한다.

1) 메시지의 송/수신 장치

2) 메시지에 포함된 세부 데이터에 대한 정보

a) 사용자 명칭

b) IEC61850 데이터 주소(signal name)

c) 이벤트/제어 데이터 값(value)

d) 이벤트/제어 시간(timestamp)

(g) 송신중인 모든 Report 메시지에 대해 다음 항목들을 사용자에게 제공해야 한다.

1) 송/수신 장치

2) Report 메시지에 포함된 Timestamp

3) 전송 횟수 : 총 전송 횟수, 이벤트 전송 횟수, 미전송 횟수

4) 전송 주기 : 주기적 Report 메시지의 최대/최소 전송 주기

(h) SCL 파일의 Report 서비스와 관련된 설정 항목들의 적합성을 당사의 운영기준에 따라 검사할 수 있어야 하고, 운영기준은 사용자가 쉽게 추가/삭제/편집할 수 있어야 한다.

(i) SCL 파일의 내용과 IET 파일의 내용이 서로 일치하는지에 대한 검사를 수행하고, 일치 여부에 대한 결과를 사용자에게 제공해야 한다.

(j) 모든 SA서버장치에서 송신중인 모든 Report 메시지의 포맷이 당사의 운영기준에 따라 적합한지 실시간으로 검사할 수 있어야 하고, 포맷의 부적합 내용을 사용자에게 제공할 수 있어야 한다.

(k) SA시스템의 장치를 추가 및 삭제하더라도 장치나 프로그램의 재기동 없이 해당 변경사항을 반영하여 송수신 메시지를 처리할 수 있어야 한다.

(l) 휴전 및 점검시의 오 진단을 방지하기 위해 특정 장치의 분석/처리/진단을 일시적으로 중지 및 재개 할 수 있어야 한다.

(m) Report 메시지나 Read 응답 메시지에 포함된 세부 데이터를 해석하여 사용자에게 아래의 정보를 제공함으로써 SA서버장치가 각 SA상위운영장치로 송신하는 모든 데이터를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.

1) 사용자 명칭

2) IEC61850 데이터 주소(signal name)

3) 감시/계측 값(value)

4) quality, timestamp 값

(n) IET 또는 SET 파일을 import하여 통신 메시지에 포함된 세부 데이터의 사용자 명칭을 설정할 수 있어야 하고, 해당 사용자 명칭은 개별로 편집 가능해야 한다.

(5) IEC61850 GOOSE 메시지 실시간 집중 관리

(a) SA시스템내의 모든 송수신 메시지를 분석하여, GOOSE 메시지 송신 상태를 실시간 감시할 수 있어야 한다.

(b) GOOSE 메시지의 미 송신 상태를 검출하고, 미 전송 횟수는 누적으로 저장되어야 한다.

(c) GOOSE 메시지 미 송신을 검출하는 기준은 SA서버장치의 실제 최대 전송주기(MAX)의 2배수로 설정함을 원칙으로 하고, 검출기준 배수 설정은 사용자의 간단한 조작으로 변경할 수 있어야 하며, 변경된 설정은 장치나 프로그램 재기동 없이 적용되어야 한다.

(d) 송신중인 모든 GOOSE메시지에 대한 아래 통계정보를 사용자에게 제공해야 한다.

1) GOOSE 메시지에 포함된 Timestamp

2) MAC 주소

3) 미 송신 횟수

(e) GOOSE 메시지의 문법 적합여부를 실시간 검사하여, 메시지의 포맷 오류를 검출해야 한다.

(f) GOOSE 메시지의 미 송신 장애 , 송신 복귀 정보 및 이벤트를 포함한 GOOSE 메시지의 송신을 이력으로 관리해야 한다.

(g) SA시스템내의 송신되는 모든 GOOSE 메시지 내역을 언제든지 사용자의 요청시에 제공할 수 있어야 하고, 허용되지 않은 미 등록 GOOSE 메시지를 검출할 수 있어야 한다.

(h) SA시스템의 장치를 추가 및 삭제하더라도 장치나 프로그램의 재기동 없이 해당 변경사항을 반영하여 송수신 메시지를 처리할 수 있어야 한다.

(i) 휴전 및 점검시의 오 진단을 방지하기 위해 특정 장치의 분석/처리/진단을 일시적으로 중지 및 재개 할 수 있어야 한다.

(j) GOOSE 메시지에 포함된 세부 데이터를 해석하여 사용자에게 아래의 정보를 제공함으로써 SA서버장치가 송신하는 모든 GOOSE 메시지의 모든 데이터를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.

1) 사용자 명칭

2) IEC61850 데이터 주소(signal name)

3) 데이터 값(value)

(k) IET 또는 SET 파일을 import하여 통신 메시지에 포함된 세부 데이터의 사용자 명칭을 설정할 수 있어야 하고, 해당 사용자 명칭은 개별로 편집 가능해야 한다.

(6) SCADA 통신(KEPCO DNP 1.0) 메시지 실시간 집중 관리

(a) SA정보연계장치와 모든 SCADA HOST 장치와의 모든 송수신 메시지를 분석하여, 아래의 KEPCO DNP 1.0 서비스를 이력으로 저장 및 제공해, 설비 오동작 및 유효하지 않은 이벤트의 원인 자료로 활용할 수 있어야 한다.

1) TCP/IP 연결(TCP SYN) 요청/응답

2) TCP/IP 해제(TCP FIN)  요청/응답

3) TCP/IP 비정상 해제(TCP Reset)

4) 이벤트 송신/확인 (Unsolicited Response/Confirm)

5) 설비 제어 요청/응답 (Select/Operate Request/Response)

6) 주/예비 통신 절체

(b) 송수신 메시지를 분석하여, SCADA 연결장애를 진단할 수 있어야하고, 장애의 원인을 추정하여 사용자에게 제공해야 한다.

(c) 전력설비의 이벤트 데이터를 포함하는 모든 Unsolicited Response 메시지와 제어 데이터를 포함하는 모든 제어(select/operate) 메시지는 송/수신 장치에 대한 정보를 포함하여 이력으로 저장 및 관리되어야 하며, 메시지에 포함된 세부 데이터를 해석하여 아래 정보를 제공해야 한다.

1) 메시지의 송/수신 장치

2) 메시지에 포함된 세부 데이터에 대한 정보

a) 사용자 명칭

b) DNP 데이터 주소(index)

c) 이벤트/제어 데이터 값(value)

d) 이벤트/제어 시간(timestamp)

(d) Unsolicited Response 메시지나 Read 응답 메시지에 포함된 세부 데이터를 해석하여 사용자에게 아래의 정보를 제공함으로써 SA정보연계장치가 각 SCADA HOST 장치로 송신하는 모든 데이터를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.

1) 사용자 명칭

2) DNP 데이터 주소(index)

3) 감시/계측 값(value)

(e) IET 또는 SET 파일을 import하여 통신 메시지에 포함된 세부 데이터의 사용자 명칭을 설정할 수 있어야 하고, 해당 사용자 명칭은 개별로 편집 가능해야 한다.

(f) SA정보연계장치와 모든 SCADA HOST 장치와의 통신회선 상태와 주/예비 통신 상태를 GUI 형태로 제공해야 한다.

(g) SCADA HOST 장치의 추가 및 삭제시에도 장치나 프로그램의 재기동을 수반하지 않고 해당 변경사항을 반영하여 송수신 메시지를 처리할 수 있어야 한다.

(h) 휴전 및 점검시의 오 진단을 방지하기 위해 특정 SCADA와의 분석/처리/진단을 일시적으로 중지 및 재개 할 수 있어야 한다.

(7) 웹(Web) 인터페이스 및 접근관리

(a) 전용의 접속 및 관리기능을 구비하여 사용자 접근성과 가독성을 제공해야 한다.

(b) 웹(Web) 인터페이스와 메시지 처리부의 분리로 프로세싱(Processing)의 독립성을 확보하여야 한다.

1) 웹(Web) 인터페이스 : 시스템 설정 및 감시

2) 메시지 처리부 : 송수신 메시지 취득/저장/분석/진단

(c) 장치 운영 자료의 보안유지를 위해 사용자 계정을 관리할 수 있어야 한다.

(d) 로그인후 일정시간 입력이 없으면 자동으로 로그아웃되어야 한다.

(e) 웹(Web) 표준을 만족하는 웹 브라우저를 통해 운영 가능해야 한다.

(f) SA감시진단장치의 운영을 위해 필요한 모든 설정은 웹 브라우저를 통해 수행되어야 한다.

(g) SCADA 및 SA서버장치를 비롯한 SA시스템의 장치를 등록할 수 있어야 하고, 장치의 이름은 사용자가 편집 가능해야 한다.

(h) 장치에서 취득/처리/저장된 메시지의 송수신 장치의 이름은 등록된 장치의 이름으로 제공되어야 한다.

(i) SA서버장치는 장치 등록시에 SCL 파일과 IET 파일을 함께 등록할 수 있어야 하고, 해당 파일의 내용은 엔지니어링 검사시에 사용되어야 한다.

(j) SA서버장치 제작사에서 제공되는 SCL 파일을 사용하여 해당 SA서버장치를 등록할 수 있어야 하고, IET 역시 등록하여 추후 사용자의 요청시에 해당 SCL 파일과 IET 파일을 다운로드 할 수 있어야 한다.

(k) 운영 편의성을 위해 제공되는 모든 정보는 정렬, 필터링, 검색/조회등의 기능으로 열람이 가능하여야 하고, 제공되는 정보(목록)는 파일로 저장할 수 있어야 한다.

(l) 웹을 통해서 장치의 운영체제(OS)를 종료 및 재시작 할 수 있어야 하고, 웹 관련된 기능을 제외한 본 규격서에 명시된 모든 기능을 중지 및 시작 시킬 수 있어야 한다.

(m) SA정보연계장치를 기준으로 SA서버장치로부터 수신되는 값(입력)과 SCADA로 송신하는 값(출력)을 동시에 확인할 수 있어야 하고, SA정보연계장치의 처리를 고려하여 양쪽(입력과 출력) 값의 불일치 발생을 제공해야 한다.

(8) SA상위운영장치와의 연계 (IEC61850 Server)

(a) IEC61850 Server가 내장되어, SA상위운영장치와 정보로 연계할 수 있어야 한다.

(b) SA감시진단장치 자체의 건전성 정보를 비롯한 감시/진단 정보를 SA상위운영장치로 제공하여야 하고, 최소한 다음의 정보를 제공할 수 있어야 한다.

1) 장치에서 수행되는 주요 기능의 동작상태 : 정상/이상

2) 이더넷스위치에 연결된 모든 포트의 상태 : 정상/이상

3) SA상위운영장치와 SA서버장치사이의 MMS 통신상태 : 정상/이상

4) 모든 SA서버장치에서 송신되는 모든 주기적 Report 메시지의 미송신상태 : 정상/미송신

5) 모든 SA서버장치에서 송신되는 모든 GOOSE메시지의 미송신 상태 : 정상/미송신

6) 모든 SA서버장치에서 송신되는 Report 시간 상태 : 정상/이상

7) SA시스템과 SCADA 데이터 일치 상태 : 정상/이상

(c) 시스템 장애 및 점검을 위해 IEC61850 통신을 통해 내부 기능들을 Reset(재시작)할 수 있어야 한다.

(d) IEC61850 Server는 SA감시진단장치의 내부정보를 SA상위운영장치로 제공하기 위한 기능을 수행해야 한다.

(e) IEC61850 Server의 구성 정보를 포함하고 있는 SCL 파일 및 IET 파일을 제공할 수 있어야 한다.

4.5 표준시각동기장치 (SNTP 서버)

(1) 상용전원 주파수를 사용하지 않고 독자적인 발진회로에 의한 시스템 클럭 발생기능과 위성으로부터 표준시각 신호를 입력받는다.

(2) 시스템내의 모든 장치들의 동기화된 운용을 위해 내부 시스템의 시각 정보를 주기적으로 장치들에게 전송해야 할 뿐만 아니라, 내부 시각 정보에 대한 교정 기능도 수반되어야 한다.

(3) 스테이션 레벨의 SA상위운영장치와 베이 레벨의 SA서버장치는 표준시각동기장치의 SNTP 프로토콜을 통해 시각정보를 전송받는다.

4.6 이더넷스위치(Ethernet switch)
다음의 기능사항과 통신 규약을 충족시킬 수 있어야 한다.

(1) 웹이나 텔넷을 통한 안전한 관리를 위하여 SSL/SSH를 지원해야 한다.

(2) SNMP v1/v2/v3 , SNTP

(3) 웹브라우저 또는 전용 관리프로그램을 통한 관리 기능

(4) Port Mirroring 기능

(5) Port Statistics 등의 상태이력 기능

(6) IEEE 802.1x/802.1w/802.1q/802.1p/802.3x/802.3ad

4.7 SA현장정보처리반

(1) 본 자재의 모든 부품 및 프로그램의 기능과 성능은 본 기술 규격서에 명시된 것과 동등 이상의 수준이어야 하고, 최신기술에 입각하여 제작되어야 한다.

(2) 응찰자는 당사의 기존 변전소 시스템의 운영현황 및 제반여건을 충분히 이해하고 이와 상호운용성을 유지할 수 있도록 본 자재를 제작하여야 한다.

(3) 본 자재는 안정성과 신뢰성을 바탕으로 24시간 연속 운전에 적합하도록 제작되어야 하고 개방 구조로 향후 확장과 성능 개선이 용이하여야 한다.

(4) 중앙집중형 장치들로 정보가 전송되던 기존 방식에 비해 네트워크에 분산된 SA상위운영장치와 SA서버장치의 정보가 공유되는 자재이기 때문에 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 제작되어야 한다.

(5) 본 자재는 IT 기술 기반의 배경지식이 없는 사용자가 기본적인 교육을 받은 후에 용이하게 운영 및 관리가 가능하도록 제작되어야 한다.

(6) 본 자재는 변전소 기존 설비를 수용할 수 있어야 하고 유지보수, 관리 및 확장을 고려하여 제작되어야 한다.

4.8 SA현장정보처리장치

(1) SA입출력장치(DI, DO, AI, CT/PT 모듈)로부터 수신받은 정보를 처리하여 스테이션 버스를 통해 SA상위운영장치 및 SA서버장치에 제공하고, SA상위운영장치 및 SA서버장치로부터 수신받은 제어와 GOOSE정보를 DO모듈로 출력할 수 있어야 한다.

(2) SA상위운영장치 및 SA서버장치와 정보를 송수신하기 위해 IEC61850 표준에서 정의된 통신규약에 적합하도록 제작되어야 한다.

(3) 본 장치는 SA상위운영장치 및 타 SA서버장치에서 사용가능한 SCL파일을 생성할 수 있어야 한다.

(4) SA상위운영장치의 각 장치(SA운영장치, SA정보연계장치)와 독립적으로 연계한다.

(5) 각 장치(SA상위운영장치, SA서버장치, SA입출력장치)와 통신구성 및 데이터베이스 관련구성을 전면 HMI 등으로 편집할 수 있어야 한다.

(a) Redundancy mode : 이중화 모드 설정

(b) Communication Type : Serial 또는 TCP/IP 설정

(c) COM port : 통신할 시리얼 포트를 설정(주/예비)

(d) IP, TCP Port : 통신할 IP 및 TCP 포트 설정(주/예비)

(e) Baud Rate [bits/s] : Serial 통신 일 경우, 통신 속도 설정

(f) DNP Address : 통신에 사용할 Source/Destination 주소 설정

(6) 각 장치들과의 통신은 독립적으로 연계되어 특정 장치와의 통신 장애는 다른 장치와의 정상적인 통신에 영향을 주지 않아야 한다.

(7) 본 장치는 SA입출력장치의 전원 및 장치상태를 확인 할 수 있어야 한다.

(8) 상위 등 외부로부터 받은 제어명령과 본 장치에서 외부로 나가는 모든 제어명령에 대한 제어이력을 별도 저장하고 최근 기록순으로 관리하여야 한다.

(9) 전원공급중단에 의한 저장Data 손실방지를 위해 아래기능을 구비하여야 한다.

(a) 본 장치의 이벤트 및 로그값는 영구 저장

(b) 기타 저장 데이터 손실 방지

(10) 감시기능

(a) 입력종류 : 상태감시, SOE 감시

(b) SOE (Sequence of Event) 특성 : SOE 기능이 지정된 Point는 1msec의 분해기능을 가져야 하며, Point 변화 발생 즉시 시간정보 (Time Tag)를 포함하는 상태를 취득하고 상위의 명령에 따라 이를 전송하여야 한다.

(c) 감시요소 : 다음 항목 이상의 요소를 포함하여야 한다.

1) 각종 설비 및 SA입출력장치 Fail 동작

2) 개폐기기 (차단기, 단로기, 접지단로기) 동작

3) GIS Gas (CB/Bus 1,2차/DS 1,2차) 누기 상태

4) DC/AC 전원상실 여부(전원 이중화 상태 감시)

5) 내부 처리 정보 : Local/Remote, IEC61850 통신카드 상태, GOOSE 수신 상태, SA입출력장치 운전상태

6) 로직 결과 데이터 : 인터록등에 사용되는 내부 로직의 결과값

7) 기타 전력설비 감시요소

(11) 제어기능

(a) 제어수행시 선택후 확인 (SBO : Select before Operation)기능을 구비하여야 하며, 선택단계에서 동작기능에 영향을 미치지 않아야 한다.

(b) 제어수행시 오조작방지를 위한 Password기능을 구비하여야 한다.

(c) 제어시 출력의 Pulse제어 및 Latch제어가 가능하여야 하며, 제어출력시간을 조정할 수 있어야 한다.

(d) Holding time은 해당 제어기능에 이상이 발생하지 않는 범위 이내이어야 한다.

(e) 본 장치에서 현장(Local)모드 선택시 원격(Remote)에서 조작이 되지 않아야 한다.

(12) 계측기능

(a) 전력설비로부터 취득한 Analog신호를 Digital신호로 변환하는 기능이며 IEC61850규격을 적용한 데이터 값을 IEC61850규격으로 상위시스템에 전송하여야 한다.

(b) 계측요소 : 전류, 전압, 유효전력, 무효전력, 주파수 등

(13) 인터록기능 (내부로직 이용)

(a) 전력설비간 인터록기능을 장치의 내부로직으로 처리할 수 있어야 한다.

(b) 내부로직의 입/출력 정보 논리회로 중간 상태값을 색상 및 문자(영문, 한글)를 통해 명시적으로 확인할 수 있어야 한다.

(c) 인터록 로직의 기준은 우리공사의 사내 절차서[디지털변전소 시험 및 점검 업무절차서(H0-송변-절차-0037)] 부록의 “디지털변전소 인터록 기준”을 기준으로 한다.

(d) 내부로직의 입력에 해당하는 SA입출력 데이터 및 IEC61850 데이터는 색상 및 문자를 통해 구분하여 표시할 수 있어야 한다.

(e) 내부로직의 입력이나 중간 상태값이 미취득 혹은 결정되지 못하는 상태일 경우를 색상 및 문자로 구분하여 표시할 수 있어야 한다.

(f) 로직의 편집 및 모니터링은 GUI를 기반으로 운영할 수 있어야 한다.

(g) 전력설비의 신속/정확한 인터록 처리를 위해 SA현장정보처리장치는 아래의 주요 기능에 대한 충분한 성능과 신뢰성을 제공해야 한다.

1) GOOSE 수신 □ 로직 처리 □ DO 및 GOOSE 출력

2) DI 입력 □ 로직 처리 □ GOOSE 및 DO 출력

(h) 로직결과값 출력이 여러 DO에 적용될 경우, 해당 모든 DO 출력은 동시간에 출력될 수 있어야 한다.

(i) 인터록 출력값이 미취득 혹은 결정되지 못하는 상태일 경우 default 값을 설정할 수 있어야 한다.((Default 값은 1 또는 0)

(14) 이중화기능

(a) SA현장정보처리장치는 독립적인 두 대의 장치로 이중화 구성하여, 장애발생시 또는 유지보수 작업시에도 정상적인 운전이 가능해야 한다.

(b) 단일 SA현장정보처리 장치의 장애 혹은 단일 SA현장정보처리장치와 SA입출력 장치 사이에 통신 장애가 발생하더라도 SA상위장치, SA서버장치, SA입출력장치와의 정상 운전이 가능해야 한다.

(c) 단일 SA현장정보처리장치에서만 GOOSE 메시지가 송신되어야 하고, 해당 SA현장정보처리장치의 장애시에는 이중화된 SA현장정보처리장치가 신속하고 정확하게 GOOSE 메시지를 송신할 수 있어야 한다.

(d) 이중화 절환시 송수신 정보(감시, 제어, 계측, 인터록정보 등)에 대한 손실, 누락, 중복이 발생되지 않아야 하며, 송수신 정보에 대한 지연은 시스템운영에 지장을 주지 않아야 한다.

(e) 두 대의 SA현장정보처리장치는 각 장치에서 처리되는 상기 “(10) - (c) - 5) 내부 처리 정보”를 공유하여, 메인 장치는 백업장치의 취득정보를, 백업장치는 메인장치의 취득정보까지 UI 및 IEC61850 통신으로 제공해야 한다.

(f) 엔지니어링 편의성과 이중화 구성된 SA현장정보처리장치(주,예비)간 설정 정보의 일치성을 보장하기 위해, One-Click 기반으로 이중화 구성된 SA현장정보처리장치간 모든 설정을 동기화 할 수 있어야 한다.

(g) SA현장정보처리장치의 구성파일 변경작업시 예비운전중인 장치에서 변경작업 및 시험 후 주운전상태로 절체하고, 예비운전중인 장치와 설정 데이터를 동기화하여 시험을 완료하는 방식으로 구성하여야 한다.

(15) 표시 항목

(a) Setting (IEC61850관련 설정, SA입출력장치관련 설정 등)

(b) Metering (전압, 전류, 유효전력, 무효전력, 주파수, 역률, 계장신호 등)

(c) Online/Offline 정정 및 Setting 값 비교 기능

(d) Event Record (Alarm, Change of binary input signal 등)

(e) 본 장치의 Operate 및 Fail (SA입출력장치의 DO모듈 활용하여 접점형태로 출력)

(f) 전력설비의 상태 표시 (SA입출력장치 활용)

(g) Interlock Logic의 논리회로 중간상태값

(h) 네트워크 등록정보(MAC, IP 등)와 통신상태(Port상태, Message전송상태 등)

(i) 사용자 권한은 최소 Viewer/Control/Setting 3단계로 구분하고 Password를 개별로 운영할 수 있어야 한다.

1) Viewer : 내부정보 조회 및 감시만 가능

2) Control : 제어만 가능 (Viewer 기능 포함)

3) Setting : 모든 종류의 제어, 설정 가능 (Viewer 및 Control 기능 포함)

(16) IEC61850 기능

(a) 감시, 제어, 계측, 인터록 정보를 IEC61850에서 정의된 방법으로 처리하여야 한다.

(b) SA형 전력설비와 Legacy형 전력설비간의 인터록 구성을 위해 GOOSE 메시지의 송·수신이 가능하여야 한다.

(c) 네트워크는 이중화하여 이상시 통신전환 (Hot-Standby방식)이 가능하여야 한다.

(d) 스테이션 버스를 이용하여 SA상위운영장치 및 타 SA서버장치들과 정보를 주고받을 수 있어야 하고, SA입출력장치를 통하여 전력설비들과 감시, 제어, 계측, 인터록 등의 신호를 주고받을 수 있어야 한다.

(e) SNTP서버로부터 시각정보를 처리하기 위한 SNTP Client기능이 구비되어야 한다.

(f) 데이터 전송시간

1) 전송시간은 네트워크 전송시간과 SA시스템장치 통신프로세서 처리시간의 합으로 산정한다.

2) 스테이션 버스를 통해 송수신되는 여러 메시지 중 Trip 메시지, 보호기능에 필요한 논리판단 메시지, 인터록 및 인터트립을 위한 메시지의 전송시간의 경우 22.9kV급은 10ms, 154kV급 이상은 4ms이내 이어야 한다. (단, 본 메시지는 보호계전기능과 관련한 전송 메시지를 의미한다.)

3) 상기 2)항의 메시지를 제외한 메시지 (Close, Reclose, Start, Stop, Block, Unblock, Trigger, Release, State change)의 전송시간의 경우 22.9kV급은 100ms, 154kV급 이상은 20ms 이내여야 한다. (단, 본 메시지는 인터록기능과 관련한 전송 메시지를 의미한다.)

4) 상기 2)항, 3)항의 메시지는 GOOSE 프레임으로 인코딩 되어야 하고, 이외 언급되지 않은 메시지들의 전송시간은 IEC61850-5의 13절을 따라야 한다.  (본 메시지는 감시, 제어, 계측기능과 관련한 전송 메시지를 의미한다.)

5) SA현장정보처리장치는 아래와 같은 기능을 실행하는데 있어 처리시간이 100ms 이내여야 한다.(IEC 61850-5 11.2.2 Type 2 기준)

a) DI 입력(LID#1) □ 로직 처리(LID#1) □ GOOSE 송신(LID#1) □

GOOSE 수신(LID#2) □ 로직 처리(LID#2) □ DO 출력(LID#2)

(g) 기타 기능

1) IEC61850 관련 정보/서비스에 대한 구성, 인터록 로직에 대한 구성, SA입출력장치에 대한 구성을 설정할 수 있어야 한다.

2) IEC61850 구성과 관련한 본 장치의 구성정보나 본 장치에 구성되어야 하는 정보를 포함하고 있는 SCL파일의 Import/Export기능이 구비되어야 한다.

3) GOOSE 메시지의 송/수신 현황 및 상태를 사용자에게 제공하고, 각 GOOSE 메시지의 세부 데이터를 실시간으로 모니터링 할 수 있어야 한다.

4) 로직 처리의 결과값을 IEC61850 데이터로 제공할 수 있어야 한다.

5) 특정 제어 포인트를 지정하여 SCADA로부터 제어 수신시, 프로그램을 재시작할 수 있는 기능과 GOOSE 송신에 대한 Active/Standby 간 절체 기능을 구비하여야 한다.

(17) 백업 및 복구

(a) 통신 연계와 관련된 모든 구성 설정 및 매핑 관련 모든 설정이 파일의 형태로 백업될 수 있어야 한다.

(b) 백업된 구성설정 파일을 Loading 하여 이전 설정을 복구할 수 있어야 한다.

(18) 기타 기능

(a) 소프트웨어 동작 상태를 손쉽게 확인 할 수 있도록 정보를 제공해야 한다.

1) 소프트웨어 모든 프로그램의 동작 상태를 종합하여 아래의 정보를 제공해야 한다.

a) 소프트웨어 버전

b) 소프트웨어 정상/이상 유무

c) 기능을 검증하기 위해 소프트웨어 이상 상황을 모의할 수 있어야 한다.

2) 각 세부 프로그램에 대한 아래의 정보를 제공해야 한다.

a) 각 프로그램 버전

b) 각 프로그램 정상/이상 유무

c) 각 프로그램 CPU 및 메모리 사용량

(b) 프로그램이 비정상적으로 종료될 경우, 해당 프로그램을 자동으로 재실행 할 수 있어야 한다.

1) 비정상 종료 및 재실행에 대한 로그를 기록하여야 한다.

2) 기능을 검증하기 위해 비정상 종료되는 상황을 모의할 수 있어야 한다.

4.9 SA입출력장치

(1) 입력모듈 (DI Module)

(a) 현장 전력설비의 운전 및 경보상태 등을 제어케이블로 입력받아 통신신호로 변환하여 SA현장정보처리장치에 상태신호를 전송할 수 있어야 한다.

(b) DI Module은 Module당 40회로 입력이 가능하도록 제작하여야 한다.

(c) 독립적으로 동작하는 개별 CPU를 갖는 Module 형태이어야 한다.

(d) 전체 Module중에 복수의 Module이 이상이 발생하였을 때에도 타 Module이나 통신에는 영향을 주지 않아야 한다.

(e) DI Module의 상세규격

1) CPU : One Chip Micro Controller 16Bit, 60MHz 이상

2) 저소비 전력의 CMOS Component

3) Serial or Ethernet CPU Interface

4) Watch Dog Timer

5) 응답속도 : 10ms 이내

6) 입력접점수량 : 40 회로 / Module (각 회로별 단독회로로 구성)

7) 입력신호 : Dry Contact

8) 입력단락 Debounce Time : 4 ∼ 64ms 각 포인트별 사용자 가변가능

9) 절연방식 : Photo-Coupler 절연

10) 감시전압 : DC125V 또는 DC48V (전압별 선택적용, 공통단자는 P 또는 N 전압인가가 가능하고, RTU 전원과 공유할 수 있도록 구성)

11) Photo Coupler를 사용하여 입력측과 내부 회로간의 전기적 절연 구비

12) 40 회로에 대한 Input Indicator LED 구비

(2) 출력모듈 (DO Module)

(a) SA현장정보처리장치에서 전송되는 제어신호 등을 통신신호로 입력받아 출력접점으로 이용하여 현장 전력설비의 회로에 전송할 수 있어야 한다.

(b) DO Module은 Module당 20회로 또는 40회로 출력이 가능하도록 제작하고 통신오류에 의한 오동작 방지를 위해 Module내부에 출력검증을 위한 보호대책이 완벽히 구비되어 있어야 하며, 출력접점은 상시동작시에도 이상이 없어야 한다.

(c) 독립적으로 동작하는 개별 CPU를 갖는 Module 형태이어야 한다.

(d) 전체 Module중에 복수의 Module이 이상이 발생하였을 때에도 타 Module이나 통신에는 영향을 주지 않아야 한다.

(e) DO Module의 상세규격

1) CPU : One Chip Micro Controller 16Bit, 60MHz 이상

2) 저소비 전력의 CMOS Component

3) Serial or Ethernet CPU Interface

4) Watch Dog Timer

5) 응답속도 : 10ms 이내

6) 소형의 고전류 Relay를 사용한 외부 기기 제어

7) 접점정격 : DC125V 1A이상 및 DC24V 5A이상(continue, 40회로용) 또는 5A이상 (continue, 20회로용)

8) 접점용량 : 접점 성능의 최소 규격은 아래와 같다.

a) Make : 30A at 0.2s (1,000회)

b) Carry Continuous : 1A, 5A (접점정격에 따라 구분)

c) Break : 125Vdc L/R = 40ms

9) 출력 상태 표시를 위한 LED Lamp가 Module 전면에 취부

10) 출력접점수량 : 20 또는 40회로 / Module (각 회로별 단독회로로 구성)

11) 출력신호 : Relay Contact

12) 제어 Holding Time : 100ms ∼ 6000ms 각 포인트별 사용자 가변가능

13) 제어 Pulse/Latch 기능 : 각 포인트별 사용자 설정 가능

(3) 아날로그 모듈 (AI Module)

(a) 현장 전력설비에서 전송되는 아날로그 신호(온도, TAP 등)의 값을 하나의 모듈로 처리가 되도록 구성해야 한다.

(b) 현장 전력설비로부터 취득한 아날로그 등을 제어케이블로 입력받아 통신신호로 변환하여 SA현장정보처리장치에 계측값을 전송할 수 있어야 한다.

(c) 독립적으로 동작하는 개별 CPU를 갖는 Module 형태이어야 한다.

(d) 전체 Module중에 복수의 Module이 이상이 발생하였을 때에도 타 Module이나 통신에는 영향을 주지 않아야 한다.

(e) AI Module의 상세규격

1) CPU : One Chip Micro Controller 16Bit, 60MHz 이상

2) 저소비 전력의 CMOS Component

3) Serial or Ethernet CPU Interface

4) Watch Dog Timer

5) Analog 변환부

a) A/D Converter Resolution : 16Bit Data 처리

b) 변환 속도 : 10㎲ 이하

6) 입력회로수량 : 8 회로 / Module

7) 계장신호 구성

a) 신호범위 : 0～1kΩ, 0～10kΩ, 0～5V, 0～1mA, 4～20mA, RTD (PT100Ω) 이상

b) OLTC TAP용 계장신호 : TAP 구간별 내정치 설정 기능 구비

(f) 계측값을 보정(calibration)할 수 있는 기능이 구비되어야 한다.

(4) CT/PT 모듈 (CT/PT Module)

(a) 현장 전력설비에서 전송되는 아날로그 신호(CT, PT)의 값을 하나의 모듈로 처리가 되도록 구성해야 한다. (단, 모듈의 세부구성은 제작도면 승인시 확정한다.)

(b) 현장 전력설비로부터 취득한 아날로그 등을 제어케이블로 입력받아 통신신호로 변환하여 SA현장정보처리장치에 계측값을 전송할 수 있어야 한다.

(c) 독립적으로 동작하는 개별 CPU를 갖는 Module 형태이어야 한다.

(d) 전체 Module중에 복수의 Module이 이상이 발생하였을 때에도 타 Module이나 통신에는 영향을 주지 않아야 한다.

(e) CT/PT Module의 상세규격

1) CPU : One Chip Micro Controller 16Bit, 60MHz 이상

2) 저소비 전력의 CMOS Component

3) Serial or Ethernet CPU Interface

4) Watch Dog Timer

5) Analog 변환부

a) A/D Converter Resolution : 16Bit Data 처리

b) 변환 속도 : 10㎲ 이하

6) 정확도 (Accuracy)

a) Amperes : 0.5% 이하 (10% ∼ 120% at In),  In : 5A

b) Volt : 0.5% 이하 (10% ∼ 120% at Vn), Vn : 상전압 63.5V

c) Watt/Var/VA : 1% 이하 (10% ∼ 120% at Pn, Qn, Sn)

d) Frequency : ±0.1 Hz 이하 (±5Hz at fn), fn : 60Hz

e) Power Factor : 0.1 이하 (역률범위내 : –1 ∼ 0 ∼ +1)

7) 입력전류 및 전압 구성

a) T/L & M.Tr 용 : CT, PT 각각 3Ø 2회로 / Module

b) D/L 용 : CT 3Ø 4회로 / Module

c) BUS PT용 : PT 3Ø 4회로 / Module

d) 입력전류 및 전압범위 : 0∼5A, 60A(0.2sec)(CT용), 0∼150V(PT용)

(f) 계측값을 보정(calibration)할 수 있는 기능이 구비되어야 한다.

5. 시험 및 검사

5.1 SA혼용운영시스템의 구성반 (Panel)
구성 반(Panel)에 대한 시험 및 검사는 검수시험시 시행하며, 시험 및 검사 방법은 다음과 같다.

(1) 시험기준 : 한전 표준규격 ES 6110-0008의 5항 (시험 및 검사) 준용

(2) 시험항목

(a) 구조 및 치수검사

(b) 절연저항 측정

(c) 상용주파 내전압 시험

(d) 개폐기류 및 배선점검

(e) 단, 도면검토 과정에서 당사의 전력설비 운전에 대한 적합성을 판단하기 위해 필요하다고 판단되는 시험 추가 시행

5.2 SA혼용운영시스템 구성장치 (Device)
구성장치에 대한 시험 및 검사는 인정, 검수, 참고, 성능확인시험으로 구분하여 시행하며, 시험 및 검사 방법은 표 5.3-2에 의한다. (단, 성능확인시험은 별도 시행)

(1) 인정시험

(a) 시험항목 : 5.3항에 명시된 인정시험 대상별 시험항목

(b) 시험기관 : 당사 또는 국제시험 기관인정협력업체(ILAC)의 상호인정협력(MRA)에 서명한 인정기구로부터 상기 (a)항 시험항목의 시험규격번호에 대하여 인정받은 공인시험기관 (국제공인시험기관 인정서 확인)

(c) 시험판정 : 상기 (b)항의 공인시험기관에서 시행한 공인시험성적서 및 IEC61850 공인인증서에 의한다.

(d) 공인시험기관은 모든 인정시험이 완료된 후 시험에 사용된 실행파일의 해쉬값(SHA-256)을 공인시험성적서에 명시한다.

(2) 검수시험

(a) 시험시기 : SA혼용운영시스템 구매시 당사 직원 시행

(b) 시험항목 : 5.3항에 명시된 검수 시험항목

(c) 시험대상 : 전체 구매물량

(3) 참고시험

(a) 시험시기 : 인정시험 또는 사전검증시험시 (당사의 설계, 공사, 운전 및 보수상 참고용)

(b) 시험항목 : 5.3항에 명시된 시험항목

(4) 성능확인시험

(a) 시험시기 : SA혼용운영시스템의 고장률 과다, 경년변화에 따른 품질유지여부 확인 및 기타 필요하다고 판단되는 경우 시행

(b) 시험항목 : 5.3항에 명시된 시험항목 중 주관부서에서 필요하다고 판단되는 항목

5.3 인정시험 대상장치 시험항목 및 시험조건

(1) 인정시험 대상장치 및 시험항목은 아래 표에 의한다.

(표 5.3-1) 인정시험 대상 및 시험항목

시험 대상	관련규격	시험항목 (표 5.3-2 참조)	비 고
SA운영장치	IEC61850-10	11,12항
SA정보연계장치	IEC61850-3 및 -10, IEC60255-27	2,3,4,5,6,7,8,11,12,14,15항	인정시험조건 참조
이더넷스위치	IEC61850-3, IEC60255-27	2,3,4,5,6,7,8,14항	인정시험조건 참조
SA감시진단장치	IEC61850-3 및 -10 IEC60255-27	2,3,4,5,6,7,8,11,14,15항	인정시험조건 참조
SA현장정보처리장치	IEC61850-3 및 -10, IEC60255-27	2,3,4,5,6,7,8,11,14,15항	인정시험조건 참조
SA입출력장치	IEC61850-3, IEC60255-27	2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14항	인정시험조건 참조
전원공급장치	IEC61850-3, IEC60255-27	2,3,4,5,6,7,8,14항	SA시스템반용

(2) 인정시험조건 (표 5.3-2의 시험항목중 5,6,7,14항만 적용)

(a) 인정시험 시행방법

1) IEC61850 Client 및 Server 장치와 IEC61850 네트워크 장치에 대하여 과도상태 (전기절연, EMC 및 내환경성 등 인정시험항목 참조)에서의 시험대상 장치에 대한 시험 및 검사성능을 확인하기 위하여 아래 (b), (c)항의 인정시험 조건에 따라 IEC61850 통신을 시행하여 적합여부를 확인한다.

2) 표 5.3-1의 시험대상중 SA정보연계장치, SA감시진단장치, SA현장정보처리장치는 표 5.3-2의 시험항목중 5,6,7,14항에 대하여 시험조건(1)에 따라 적합여부를 확인한다.

3) 표 5.3-1의 시험대상중 이더넷스위치는 표 5.3-2의 시험항목중 5,6,7,14항에 대하여 시험조건(2)에 따라 적합여부를 확인한다.

4) 표 5.3-1의 시험대상중 SA입출력장치는 표 5.3-2의 시험항목중 9,10항에 대한 시험을 아래 장치에 한하여 시행한다.

a) 9. 과부하 내량 시험 대상 : CT/PT 모듈(CT/PT Module)

b) 10. 접점용량시험 : 출력모듈(DO Module)

(b) 시험조건(1) : IEC61850 Client 및 Server 장치

1) 시험대상 장치에 Report 제어블록 (URCB, BRCB) 또는 GOOSE 제어블록 (GoCB) 을 설정하고 Report 메시지 또는 GOOSE 메시지를 전송한다.

2) Report 제어블록 또는 GOOSE 제어블록의 설정은 다음과 같다.

a) 계측신호 : Report 제어블록(URCB), 데이터세트(Large), 전송간격 (5sec)

단, 데이터세트(Large) : FC=MX, MV타입 DO(mag,q,t) 40 포인트

b) 감시 및 제어신호 : Report 제어블록(BRCB), 데이터세트(Large), 전송간격 (2sec)
단, 데이터세트(Large) : FC=ST, SPS 타입 DO(stVal,q,t) 20포인트 + DPS 타입 DO(stVal,q,t) 20포인트

c) GOOSE신호 : GOOSE제어블록(GoCB), 데이터세트(Normal), 전송간격 (2sec)
단, 데이터세트(Normal) : 4 boolean + 4 q + 4 t

(c) 시험조건(2) : IEC61850 네트워크 장치

1) 시험대상 장치 (이더넷스위치)는 아래의 통신 조건 하에서 시험을 수행해야 한다.

통신조건	비트율 Bit rate	프레임크기 Frame size	프레임율 Frame rate (최대의 %)(주)	비고
0	0	0	0	대기상태(통신 안함)
1	최대	최대	30	일반 통신부하
2	최대	최대	60	최대 통신부하

(주) “최대의 %”는 지속가능한 최대 처리량 (maximum throughput)에 대해 시험 중 유지할 수 있는 평균 처리량이다. 최대 처리량은 정상 운전조건 하에서 장치가 통신오류 없이 유지할 수 있는 통신속도를 의미한다.

(d) 판정기준
아래의 1), 2) 항을 동시에 만족하여야 한다.

1) Report 메시지 또는 GOOSE 메시지의 손실, 누락, 오류가 발생되지 않아야 한다.

2) Report 메시지 또는 GOOSE 메시지의 데이터 값은 정확하게 유지되어야 한다.

(표 5.3-2) 시험 및 검사방법

시험 항목	시험 및 검사 내용	시험및검사구분			비고
		인정	검수	참고
1. 구조 및 치수검사	○ 5.4 (1)항에 의한다. - 각부의 구조 및 구성 요소에 대한 점검을 시행한다.		○	○
2. 절연 저항측정	○ 5.4 (2)항에 의한다.	○	○
3. 상용주파 내전압시험	○ 5.4 (3)항에 의한다.	○
4. 뇌임펄스 내전압시험	○ 5.4 (4)항에 의한다.	○
5. EMC 시험	○ 5.4 (5)항에 의한다.
	- 정전기 방전 내성시험	○
	- 방사 무선주파수 전기자기장 내성시험	○
	- 전기적 빠른 과도현상 내성시험	○
	- 서지내성시험	○
	- 전자기장 전도내성	○
	- 전원주파수 자계 내성시험	○
	- 전압강하, 순시정전 및 전압변동 내성시험	○
	- 상용주파수 전도성 공통모드방해 내성시험	○
	- 감쇄 진동서지 내성시험	○
	- 전기자기 장해 측정시험	○
6. 진동 및 충격성능시험	○ 5.4 (6)항에 의한다.	○
7. 온도 및 습도성능시험	○ 5.4 (7)항에 의한다.	○
8. 부담 측정	○ 5.4 (8)항에 의한다.	○
9. 과부하 내량 시험	○ 5.4 (9)항에 의한다.	○
10. 접점용량시험	○ 5.4 (10)항에 의한다.	○
11. 시스템 기능/성능시험	○ 5.4 (11)항에 의한다.	○		○
12. IEC61850 통신서비스 시험 (Client)	○ 5.4 (12)항에 의한다. - IEC61850-6의 SCL, IEC61850-7의 ACSI 및 IEC61850-8의 Communication Profile에 대한 적합성을 IEC61850-10에 따라 시험한다.	○
13. IEC61850 통신기능 및 성능 확인시험	○ 5.4 (13)항에 의한다.			○
14. 온습도 사이클시험	○ 5.4 (14)에 의한다.	○
15. IEC61850 통신서비스 시험 (Server)	○ 5.4 (15)항에 의한다. - IEC61850-6의 SCL, IEC61850-7의 ACSI 및 IEC61850-8의 Communication Profile에 대한 적합성을 IEC61850-10에 따라 시험한다.	○

5.4 시험항목별 세부내용

(1) 구조 및 치수검사 : 각부의 구조 및 치수의 승인도면과 일치여부를 검사하고, 본체의 외부 도장상태 및 명판 등의 부착물 상태를 육안으로 검사한다.

(2) 절연저항 측정 : IEC60255-27(10.6.4.4항)
SA혼용운영시스템의 절연저항은 직류 500V 절연저항계로 측정하여 (표 5.4-1)의 값 이상이어야 한다.

(표 5.4-1) 절연 저항

측정 구분	절연 저항 (㏁)	시험 조건
전기회로 - 대지간	100	○ 주위 상대습도 90% 이하에서 측정 ○ 회로와 대지간, 회로간만 시험
전기회로 상호간	100

(3) 상용주파 내전압 시험 : IEC60255-27(10.6.4.3항)
(표 5.4-2)의 상용 주파수 전압을 전기회로-대지간, 전기회로 상호간 및 접점회로 단자 상호간에 인가하여 1분간 견디며 성능에 이상이 없어야 한다.

(표 5.4-2) 상용 주파 시험 전압

측정 구분	시험 전압(V)	시험 조건
전기회로 - 대지간 전기회로 상호간	2,000	○ 회로와 대지간, 회로간만 시험 ○ 동작치 정정 : 최소치
기타회로 - 대지간	500

(4) 뇌 임펄스 내전압 시험(Impulse Voltage Test) : IEC60255-27(10.6.4.2항)
(표 5.4-3)의 뇌 임펄스 전압을 정·부 극성별로 각 3회 인가하여 견디어야 하며 성능에 지장이 없어야 한다.

(표 5.4-3) 뇌 임펄스 시험 전압

인가 회로	시험 전압(kV)	시험 조건
전기회로일괄 - 대지간	5	○ 뇌 임펄스 1.2×50μs 파형인가 ○ 정·부 극성별로 각각 3회 인가 ○ 전원입력부, 서지보호기만 시험

※ 단, 전원전압 50V이하 장치는 EMC시험의 서지내성시험과 감쇄 진동서지 내성시험 으로 대체한다.

(5) EMC 시험
당사 규격 ES 0000-0002 “전자기적합성 시험 일반”의 1~3항 및 4.6항을 준용하여 아래와 같이 시험한다.

(표 5.4-4) 시험 조건

항 목	시험 조건	시험 대상
제어전원 및 보조회로	○ 정격전압 인가 ○ 소형기기는 탁상형 또는 대형기기는 바닥설치형	○ 전원부(포트) ○ 입출력부(포트) ○ 광(Optical) 절연회로는 제외

(a) 정전기방전 내성시험(Electrostatic discharge immunity test) : IEC61000-4-2
시험대상 장치는 (표 5.4-4)의 상태에서 IEC61000-4-2에 준하는 시험에서 성능상의 지장이 없어야 한다.

1) Contact : 6kV ± 5%

2) Air     : 8kV ± 5%

(b) 방사 무선주파수 전기자기장 내성시험(Radiate Electromagnetic Field immunity Test)
IEC61000-4-3 시험대상 장치는 (표 5.4-4)의 상태에서 IEC61000-4-3에 준하는 시험에서 성능상의 지장이 없어야 한다.

1) 전  계 : 10V/m

2) 주파수

a) Sweep : 80MHz ∼ 1GHz

b) Spot : 80MHz, 160MHz, 380MHz, 450MHz, 900MHz

(c) 전기적 빠른 과도현상 내성시험(Fast Transient immunity Test) : IEC61000-4-4
시험대상 장치는 (표 5.4-4)의 상태에서 IEC61000-4-4에 준하는 시험에서 성능상의 지장이 없어야 한다.

1) 인가전압

a) AC, DC 전원, 입출력포트 : 4.0kV

b) 통신포트 : 2.0kV

2) 반복주파수 : 5kHz

3) Burst 지속 : 15ms±20%

4) Burst 주기 : 300ms±20%

5) 시험극성 및 주기 : 정극성, 부극성 (극성별 60초 이상)

(d) 서지 내성시험(Surge immunity test) : IEC61000-4-5
시험대상 장치는 (표 5.4-4)의 상태에서 IEC61000-4-5에 준하는 시험에서 성능상의 지장이 없어야 한다.

1) Voltage wave : 1.2×50 ㎲, Current wave: 8× 20 ㎲

2) 인가전압 : 공통모드(차동모드)

a) AC, DC 전원 : 4.0kV(2.0kV)

b) 입출력포트 : 1.0kV(0.5kV)

c) 통신포트 : 2.0kV

(e) 전자기장 전도내성(Radio frequency field immunity test) : IEC61000-4-6
시험대상 장치는 (표 5.4-4)의 상태에서 IEC61000-4-6에 준하는 시험에서 성능상의 지장이 없어야 한다.

1) 인가전압 : 10V

2) 주파수 :

a) Sweep: 150kHz ∼ 80MHz

b) Spot: 27MHz, 68 MHz

(f) 전원주파수 자계내성시험(Power frequency magnetic field immunity test) :

IEC61000-4-8 (Level 4)
시험대상 장치는 (표 5.4-4)의 상태에서 IEC61000-4-8에 준하는 시험에서 성능상의 지장이 없어야 한다.

1) 100A/m  : 연속 (10sec 이상)

2) 1000A/m : 1sec

(g) 전압강하, 순시정전 및 전압변동 내성시험(Voltage dips, short interruptions and voltage variation) :  IEC61000-4-11, -29, -17
시험대상 장치는 (표 5.4-4)의 상태에서 IEC61000-4-11, IEC61000-4-29 및 IEC61000-4-17에 준하는 시험에서 성능상의 지장이 없어야 한다.

(표 5.4-5) 전압강하, 순시정전 및 전압변동 내성

시험 항목	시험 내용
	DC 전원 (Vn: 직류정격전압)	AC 전원 (Vn: 교류정격전압)
1) 전압강하 내성시험	0.4Vn, 0.1sec 인가 0.7Vn, 0.1sec 인가	0.4Vn, 1cyc 인가
2) 순시정전 내성시험	0.0Vn, 0.05sec 인가	0.0Vn, 5cyc 인가
3) 전압변동 내성시험	동작범위(0.8Vn ∼ 1.1Vn) 10sec 인가	-
4) 직류맥동 내성시험	리플레벨(0.1Vn, 60Hz), 60sec 인가

(h) 상용주파수 전도성 공통모드 방해 내성시험 : IEC61000-4-16 (level 2)
시험대상 장치는 (표 5.4-4)의 상태에서 IEC61000-4-16에 준하는 시험에서 성능상의 지장이 없어야 한다.

1) 인가전압

a) 연속 : 3V

b) 순시 : 30V(1sec)

2) 인가포트 : 디지털입력포트

(i) 감쇄진동서지 내성시험(Damped oscillatory wave immunity test) : IEC61000-4-12, -18
시험대상 장치는 (표 5.4-4)의 상태에서 IEC61000-4-18에 준하는 시험에서 성능상의 지장이 없어야 한다.

1) 시험주파수 : 100kHz (반복율 40Hz), 1MHz (반복율 400Hz)

2) 시험전압 : 전원부 및 입출력포트(공통 1.5kV, 차동 1.0kV), 통신포트(공통 1.0kV)

(j) 전자기 장해 측정시험(Electromagnetic radiated and conducted emission test) : CISPR 32 Class A
시험대상 장치는 (표 5.4-4)의 상태에서 CISPR 32에 준하는 시험으로서 전자파 장해의 한계값은 다음과 같다.

(표 5.4-6) 잡음 단자전압의 한계값

주파수 범위(MHz)	한계값 (㏈㎶)
	준첨두치	평균치
0.15∼0.5	79	66
0.5∼5	73	60
5∼30	73	60

(표 5.4-7) 잡음 전계강도의 한계값

주파수 범위 (MHz)	준첨두치 한계값 (㏈㎶/m)
30∼230	40
230∼1000	47
비고 : 10m법 측정 기준 3m법으로 측정 시 한계값을 10.5 ㏈㎶/m 증가시킨다.

(6) 진동 및 충격 성능시험
IEC61850-3에 근거하여 IEC60255-21 표준을 기준으로 IEC60255-21-1(진동), IEC60255-21-2(충격 및 충돌)에 규정하는 시험방법에 따른다.

(표 5.4-8) 진동 및 충격 성능

항 목	관련 표준	요구사항	시험조건	비고
진동시험	IEC60255-21-1	Class 1	5.3 (2)
충격 및 충돌시험	IEC60255-21-2	Class 1	5.3 (2)

(7) 온도 및 습도 성능시험
IEC61850-3에 근거하여 IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-78에 규정하는 시험방법에 따른다. (단, SA운영장치는 제작사 보증치(문서류) 확인으로 대체한다.)

(표 5.4-9) 온도 및 습도 성능

구 분	항 목	관련표준	요구사항	비고
SA운영장치	저온시험	IEC60068-2-1, -2, -78	동작온도: 15℃, 16h	제작사 보증치 확인
	고온시험		동작온도: 30℃, 16h
	고온고습시험		동작온습도:40℃,75%,10d
SA정보연계장치 SA감시진단장치 전원공급장치	저온시험	IEC60068-2-1, -2, -78	동작온도: -5℃, 16h
	고온시험		동작온도: 45℃, 16h
	고온고습시험		동작온습도:40℃,95%,10d
SA현장정보처리장치 SA입출력장치	저온시험	IEC60068-2-1, -2, -78	동작온도: -25℃, 16h
	고온시험		동작온도: 55℃, 16h
	고온고습시험		동작온습도:40℃,95%,10d
이더넷스위치	저온시험	IEC60068-2-1, -2, -78	동작온도: -40℃, 16h
	고온시험		동작온도: 70℃, 16h
	고온고습시험		동작온습도:40℃,95%,10d

(8) 부담 측정 (Burden test) : IEC60255-1(6.10항)
시험대상 장치의 부담은 (표 5.4-10))에 따라 제작사 제시치의 110% 이내이어야 한다.

(표 5.4-10) 부담 한계

구 분	부 담	시 험 조 건
직류 전원회로	제작사 제시치	○ 정격전압을 인가하여 전류측정
교류 전원회로

(9) 과부하 내량 시험
과부하내량시험은 IEEE C37.90에 규정하는 시험방법에 따르며, 전류회로에 아래와 같은 전기량을 인가하여 전기적, 기계적으로 사용이 가능하도록 견디어야 한다.

(a) 전압회로 : 1.15 × Vn (연속)

(b) 전류회로 : 60A(0.2초)

(10) 접점용량시험
접점용량시험은 IEC 60255-1 6.11에서 규정하는 시험방법 및 기준에 따른다.

(11) 시스템 기능 및 성능 시험
SA혼용운영시스템의 시스템 기능 및 성능 시험은 아래와 같이 시행한다.

(a) 시스템 기동 및 기본동작 : SA운영장치, SA정보연계장치, SA감시진단장치,

SA현장정보처리장치

1) 장치 기동(전원 ON) 후 로그인 없이 모든 기능 시작 가능 여부 확인

내용	○ 장치 전원 OFF 후 ON ○ 윈도우 로그인 없이 이벤트 발생(SA서버장치, SA입출력장치(DI))
방법	○ 로그인 없이 모든 기본동작의 정상동작 확인 ○ SA운영장치, SA정보연계장치 : SA서버장치와의 통신연계 및 이벤트 처리 확인 ○ SA현장정보처리장치 : 감시 이벤트 송신 ○ SA감시진단장치 : 통신 연결 감시 및 모든 통신내역(패킷) 저장 확인

(b) 통신 연계 및 데이터 처리 : SA운영장치, SA정보연계장치

1) 200대의 SA서버장치와의 동시 통신 연계

2) 감시/계측/제어 데이터 연동 처리

3) 이중화 SA현장정보처리장치와 통신 연계

내용	○ 200개의 SA서버장치와 통신 구성/연계 ○ 감시 이벤트 발생, 계측값 변경 및 제어 송신
방법	○ SA운영장치, SA정보연계장치 : 감시 이벤트, 계측값 변경 처리 및 제어 송신 확인 ○ SA현장정보처리장치와 이중화 통신 확인 및 이벤트 중복/손실 확인 ○ SA정보연계장치 : IEC61850 SCADA 통신연계 및 이벤트/계측값 전송 확인

(c) SA정보연계장치

1) SCADA로부터 제어명령을 수신하여 모든 프로그램 재시작 확인

2) Indirect Transparent Access 방식의 제어 처리(IEC61850-90-2) 확인

내용	○ SCADA는 프로그램 재시작 제어포인트로 제어 송신 ○ SCADA는 SA서버장치의 일반적 제어포인트로 제어 송신
방법	○ SA정보연계장치의 모든 프로그램이 종료 후 자동으로 재시작. 재시작 후 SCADA 측으로 정확한 데이터 전송 ○ SA정보연계장치가 Indirect Transparent Access 방식으로 제어 기능을 수행하는지 여부와 처리시간을 확인

(d) SA감시진단장치

1) 실시간 패킷 저장/추출 및 해석처리 기능

2) 웹 인터페이스 기본 기능 : 웹 접속, 로그인, 로그아웃, 자동 로그아웃, 사용자 계정관리

3) SA상위장치로부터 IEC61850 제어를 수신하여 프로그램 재시작

내용	○ SA운영장치는 프로그램 재시작 제어포인트로 제어 송신 ○ 웹 인터페이스 기본 기능 확인 ○ SA입출력장치(DI)에서 이벤트 발생
방법	○ SA감시진단장치의 모든 프로그램이 종료 후 자동으로 재시작 확인. ○ 웹 접속, 로그인, 로그아웃, 자동 로그아웃, 사용자 계정관리 확인 ○ 송수신 메시지의 해석처리 확인 : 통신 접속/해제, 이벤트 등 ○ 모든 통신내역(패킷)을 정확하게 저장하는지 확인

(e) SA현장정보처리장치

1) GOOSE 송/수신 처리 및 세부 데이터의 실시간 모니터링

2) SA상위장치로부터 IEC61850 제어를 수신하여 프로그램 재시작

3) SA현장정보처리장치 이중화

a) SA입출력장치 및 상위장치와의 통신은 두 SA현장정보처리장치가 독립적으로 각각 연계되어야 한다.

b) 한 장치에서만 GOOSE 송신하고, GOOSE 송신이 절체되더라도 기존 상태번호를 유지하고 순서번호는 1 증가해야 한다.

c) GOOSE 송신중인 장치의 장애 발생이나 상위장치의 제어시에 GOOSE 송신이 절체되어야 한다.

d) GOOSE 송신 절체는 4초 이내로 이뤄져야 한다.

내용	○ SA운영장치는 프로그램 재시작 제어포인트로 제어 송신 ○ SA현장정보처리장치에서 GOOSE 송신 데이터 변경 ○ SA서버장치에서 GOOSE 송신 데이터 변경 ○ SA운영장치에서 GOOSE 절체 포인트에 대한 제어 송신 ○ SA현장정보처리장치 장애 발생
방법	○ SA현장정보처리장치의 모든 프로그램이 종료 후 자동으로 재시작 확인 ○ GOOSE 송신 및 수신처리 확인 ○ 두 SA현장정보처리장치가 SA입출력장치와 독립적으로 통신중인지 확인 ○ 한 장치에서만 GOOSE 송신하는지 확인. GOOSE 메시지의 정상적인 절체 확인

4) SA현장정보처리장치 및 입력모듈의 처리 성능

내용	○ 신호 발생장치를 1개 입력모듈 20개 접점에 동시에 연결하고 공통으로 신호 발생 ○ 3개 입력모듈을 대상으로 위의 조건과 동일하게 구성하여(신호발생 1회 - 60개 이벤트) 공통으로 신호 발생 ○ 60개 이벤트 발생 조건에서 다수의 이벤트 발생 중 아래의 상황을 모의 - SA현장정보처리장치에서 수동 절체 - SA운영장치의 제어 명령에 의한 현장정보처리장치 수동 절체 - 현장정보처리장치 네트워크 분리에 의한 자동 절체 - 현장정보처리장치 비정상 종료에 의한 자동 절체
방법	○ 20개의 이벤트는 누락되지 않아야 하며 모든 이벤트의 시간편차는 5ms 이내인지 확인 ○ 60개 이벤트 발생에도 누락이 발생되지 않아야 하고 동일 시간 이벤트 시간편차는 5ms 이내인지 확인 ○ 이벤트 발생중 절체가 이뤄지는 상황에서 이벤트 누락이 발생되지 않아야 하고 동일 시간 이벤트간 시간편차는 5ms 이내인지 확인

5) 출력모듈의 처리 성능

내용	○ 로직 출력이 5개 출력접점을 동작시킬 수 있도록 구성 후 로직 출력 값을 변경 ○ 출력모듈의 접점을 최대 부하로(DC125V/5A) 100회 동작
방법	○ 로직 출력값에 따라 5개 출력접점이 10ms 편차 이내로 동작/복귀 되는지 확인 ○ 최대부하 100회 시험 후 출력모듈 정상동작 확인

6) 계측모듈 처리 성능

a) CT, PT, CT/PT : 전압, 전류, 유효/무효 전력, 주파수 등의 값의 정확하게 처리되어야 한다.

b) AI : 저항, 전류, 전압 값이 정확하게 처리되어야 한다.

내용	○ 특정 CT비, PT비로 설정된 CT, PT, CT/PT 모듈에 전압, 전류 제공 ○ 특정 스케일로 설정된 AI 모듈에 저항, 전류, 전압 제공
방법	○ CT, PT, CT/PT : 전압, 전류, 유효/무효/피상 전력, 주파수, 역율 값이 정확하게 처리되는지 SA현장정보처리장치에서 확인 ○ AI : 저항, 전류, 전압 값이 정확하게 처리되는지 확인

7) 데이터 처리 성능 : 상기 4.8-(16)-(f)-5)-a) 항목은 100ms 이내에 처리되어야 한다.

내용	○ 측정장비의 출력접점을 SA입출력장치(입력모듈)의 접점에 연결 ○ SA입출력장치(출력모듈)의 접점을 측정장비의 입력접점에 연결 ○ 측정장비의 출력접점을 동작/복귀 10회 반복
방법	○ SA입출력장치(입력모듈)의 동작/복귀 상태에 따라 GOOSE 송신 확인 ○ GOOSE 수신 확인 후 수신된 값에 따라 SA입출력장치(출력모듈)의 접점상태 확인 ○ 측정장비의 출력시간 ~ 입력시간이 100ms 이내인지 확인

(f) 참고시험

1) 전력설비 운전에 대한 적합성을 판단하기 위해 필요하다고 판단되는 항목에 대해 제작사와 사전 협의하여 시행한다.

(12) IEC61850 통신 서비스 시험 (Client) : SA운영장치, SA정보연계장치

(a) Edition 1 : IEC61850 Client는 표 5.4-11에 명시된 시험에 대한 시험 성적서(Test Report)를 국제 공인시험기관으로부터 받아야 한다. (공인인정시험기관 신청일을 기준으로 최신의 Test Procedure로 시행)

(표 5.4-11) Client 시험항목 및 내용(IEC 61850 Edition 1)

Conformance Block	Mandatory	Conditional
1: Basic Exchange	Associate Abort and/or Release GetDataValues	Automatic startup GetServerDirectory GetLogicalDeviceDirectory GetLogicalNodeDirectory(DATA) GetDataDirectory/GetDataDefinition SetDataValues Quality TimeQuality
2: Data Sets	GetLogicalNodeDirectory(DATA-SET) GetDataSetDirectory	GetDataSetValues
2+: Data Sets Definition	CreateDataSet	DeleteDataSet
4: Setting Group Selection	SelectActiveSG, GetSGCBValues	GetLogicalNodeDirectory(SGCB)
5: Unbuffered Reporting	Receive Report GetURCBValues SetURCBValues	GetLogicalNodeDirectory(URCB) Buffer time General Interrogation Reserved
6: Buffered Reporting	Receive Report GetBRCBValues SetBRCBValues	GetLogicalNodeDirectory(BRCB) Buffer time General Interrogation Purge buffer Reserved
12a: Direct control	Operate	Test, Check
12b: SBO control	Select, Operate	Test, Check, Cancel
12c: Enhanced Direct control	Operate Receive CommandTermination	Test, Check
12d: Enhanced SBO control	SelectWithValue, Operate Receive CommandTermination	Test, Check, Cancel
13: Time sync	TimeSynchronization	Optional, TimeQuality ClockNotSynchronized
14: File transfer	GetServerDirectory(FILE) GetFile

(b) Edition 2 : IEC61850 client는 표 5.4-12에 명시된 시험에 대한 국제 공인 인증서를 국제 공인시험기관으로부터 받아야 한다.(공인인정시험기관 신청일을 기준으로 최신의 Test Procedure로 시행)

(표 5.4-12) Client 시험항목 및 내용(IEC 61850 Edition 2)

Conformance Block	Mandatory	Conditional
1: Basic Exchange	Associate Abort and/or Release	Automatic startup GetServerDirectory GetLogicalDeviceDirectory(LD) GetLogicalNodeDirectory(DATA) GetDataDirectory/GetDataDefinition GetDataValues , SetDataValues Quality, TimeQuality
2: Data Sets		GetLogicalNodeDirectory(DATA-SET) GetDataSetDirectory GetDataSetValues
2+: Data Sets Definition	CreateDataSet	DeleteDataSet Support persistent datasets Support non-persistent datasets
4: Setting Group Selection	SelectActiveSG	GetLogicalNodeDirectory(SGCB) GetSGCBValues
4+: Setting Group Definition	SelectEditSG, SetEditSGValue, ConfirmEditSGValues	GetEditSGValue
5: Unbuffered Reporting	Receive Report GetURCBValues SetURCBValues	GetLogicalNodeDirectory(URCB) SetURCBValues(trgOps, optFlds) Buffer time General Interrogation Change dataset, Owner
6: Buffered Reporting	Receive Report GetBRCBValues SetBRCBValues	GetLogicalNodeDirectory(BRCB) SetBRCBValues(trgOps, optFlds) Buffer time General Interrogation Change dataset Owner, Purge buffer, ResvTms
9: GOOSE control block		GetGoCBValues
12a: Direct control	Operate	Test, Check,
12b: SBO control	Select, Operate	Test, Check, Cancel
12c: Enhanced Direct control	Operate Receive CommandTermination	Test, Check
12d: Enhanced SBO control	SelectWithValue, Operate Receive CommandTermination	Test, Check, Cancel
13: Time sync	TimeSynchronization	Time accuracy, ClockFailure
14: File transfer	GetServerDirectory(FILE) GetFile	GetFileAttributeValues
15: Services Tracking	Receive Report	Buffered Reporting Unbuffered Reporting Setting group control block Control : SPC, DPC, INC, ENC

(13) IEC61850 통신 기능 및 성능확인 시험
(12) 및 (15)항의 시험으로 확인이 불가능한 사항을 확인한다.

(a) 시험항목
당사 전력설비 운전에 대한 적합성을 판단하기 위해 필요하다고 판단되는 항목에 대해 제작사와 사전 협의하여 시행한다.

(14) 온습도 사이클 시험: IEC60068-2-30, IEC61850-3

(a) 시험 조건 (SA혼용운영시스템  구성장치별 사용조건 범위에서 시행)

1) 시험온도 ±3℃, 습도 편차 ±3%

2) 온습도 사이클 시험 : 6cycle 시험

(b) 시험방안 : 온습도 조절이 가능한 Chamber내 해당 SA혼용운영시스템 구성장치를 수납하고 시험 전, 시험 중, 시험 후 SA혼용운영시스템 구성장치의 기능시험을 실시하여 장치의 오부동작 여부 확인

(15) IEC61850 통신 서비스 시험 (Server) : SA감시진단장치, SA현장정보처리장치, SA정보연계장치

(a) SA감시진단장치는 표 5.4-13에 명시된 시험(Edition 2)에 대한 국제 공인 인증서를 국제 공인시험기관으로부터 받아야 한다.(공인인정시험기관 신청일을 기준으로 최신의 Test Procedure로 시행)

(표 5.4-13) Server 시험항목 및 내용 (IEC61850 Edition 2)-SA감시진단장치

Conformance Block	Mandatory	Conditional
1: Basic Exchange	Associate, Abort, Release GetServerDirectory(LD) GetLogicalDeviceDirectory GetLogicalNodeDirectory(DATA) GetDataValues GetDataDirectory/GetDataDefinition
2: Data Sets	GetLogicalNodeDirectory(DATA-SET) GetDataSetValues GetDataSetDirectory
2+: Data Sets Definition	CreateDataSet , DeleteDataSet
5: Unbuffered Reporting	Report GetURCBValues , SetURCBValues	Dataset=dyn URCB visible to all client
6: Buffered Reporting	Report GetBRCBValues , SetBRCBValues	Dataset=dyn ResvTms
12a: Direct control	Operate
13: Time sync	TimeSynchronization
14: File transfer	GetServerDirectory(FILE) GetFile , GetFileAttributeValues

(b) SA현장정보처리장치는 표 5.4-14에 명시된 시험(Edition 2)에 대한 국제 공인 인증서를 국제 공인시험기관으로부터 받아야 한다.(공인인정시험기관 신청일을 기준으로 최신의 Test Procedure로 시행)

(표 5.4-14) Server 시험항목 및 내용IEC61850 Edition 2)-SA현장정보처리장치

Conformance Block	Mandatory	Conditional
1: Basic Exchange	Associate, Abort, Release GetServerDirectory(LD) GetLogicalDeviceDirectory GetLogicalNodeDirectory(DATA) GetDataValues GetDataDirectory/GetDataDefinition	Mode off/blocked/test
2: Data Sets	GetLogicalNodeDirectory(DATA-SET) GetDataSetValues GetDataSetDirectory
2+: Data Sets Definition	CreateDataSet , DeleteDataSet
5: Unbuffered Reporting	Report GetURCBValues , SetURCBValues	Dataset=dyn BufTm=dyn Owner URCB visible to all client
6: Buffered Reporting	Report GetBRCBValues , SetBRCBValues	Dataset=dyn ResvTms
9a: GOOSE publish	SendGOOSEMessage (publish)
9b: GOOSE subscribe	SendGOOSEMessage (subscribe)	LGOS, LPHD.Sim=T
12a: Direct control	Operate	CILO, Loc
12d: Enhanced SBO control	SelectWithValue, Cancel, Operate CommandTermination	CILO, Loc, stSeld, Beh=off
13: Time sync	TimeSynchronization
14: File transfer	GetServerDirectory(FILE) GetFile , GetFileAttributeValues
15: Service tracking		BrcbTrk, UrcbTrk SpcTrk, DpcTrk

(c) SA정보연계장치는 표 5.4-15에 명시된 시험(Edition 2)에 대한 국제 공인 인증서를 국제 공인시험기관으로부터 받아야 한다.(공인인정시험기관 신청일을 기준으로 최신의 Test Procedure로 시행)

(표 5.4-15) Server 시험항목 및 내용IEC61850 Edition 2)-SA정보연계장치

Conformance Block	Mandatory	Conditional
1: Basic Exchange	Associate, Abort, Release GetServerDirectory(LD) GetLogicalDeviceDirectory GetLogicalNodeDirectory(DATA) GetDataValues GetDataDirectory/GetDataDefinition	SetDataValues
2: Data Sets	GetLogicalNodeDirectory(DATA-SET) GetDataSetValues GetDataSetDirectory
2+: Data Sets Definition	CreateDataSet , DeleteDataSet
5: Unbuffered Reporting	Report GetURCBValues , SetURCBValues	Dataset=dyn URCB visible to all client
6: Buffered Reporting	Report GetBRCBValues , SetBRCBValues	Dataset=dyn ResvTms
12a: Direct control	Operate	Loc
12d: Enhanced SBO control	SelectWithValue, Cancel, Operate CommandTermination	Loc
13: Time sync	TimeSynchronization
14: File transfer	GetServerDirectory(FILE) GetFile , GetFileAttributeValues
15: Service tracking		BrcbTrk, UrcbTrk SpcTrk, DpcTrk

(16) 디지털변전소 혼용운영시스템의 성능확보 및 납품자의 시스템 엔지니어링 능력검증을 위하여 제작사(납품사)는 아래 장치의 운용소프트웨어에 한하여, IEC 61850 통신서비스 시험(Client, Server)에 대한 국제공인인증서(시험성적서)를 국제공인인증시험기관으로부터 장치별로 각각 취득해야 한다.

(a) 대상장치 : SA운영장치, SA정보연계장치, SA감시진단장치, SA현장정보처리장치,

(17) 이 구매규격에 명시되지 않은 사항은 관련 국제규격에 제시된 방법으로 시험을 시행하여, 그 결과에 따라 적합여부를 판정한다.

5.5 사전 검증 시험

(1) 인정시험에 합격한 후 당사에 공급 유자격 등록을 하고자 하는 제작사의 SA혼용운영시스템에 대하여 시스템의 각 기능 및 성능에 대한 사전 확인을 위하여 시행하는 시험을 말하며, 당사 관련부서 직원의 입회하에 시험을 시행한다.

(2) 사전검증시험은 당사에서 정하는 시험장소(사전검증 시험설비가 설치된 제작사 포함)에서 시험을 시행하며, 사전검증시험비용은 당사 사규 “기자재공급자관리지침 제15조(인정시험 및 시험사용)” 규정에 따른다.

(3) 사전검증시험을 위한 피시험품은 154kV 표준변전소(M.Tr 4Bank, T/L 8회선, D/L 32회선 기준)를 대상으로 완제품 형태 (피시험품을 실제 154kV 변전소에 설치하여 전력설비운전이 가능한 완제품형태)로 구비하여야 한다.

(4) 사전검증시험의 시험 항목 및 방법은 시험 당시의 전력설비 운영상황 및 SA혼용운영시스템의 기술적 사항 등을 고려하여 당사의 관련 절차서에 따라 시행한다.

(5) 당사의 기술검토 결과 필요시 5.3항의 시험항목 중 일부를 사전검증시험과 병행하여 시행할 수 있다.

(6) 완제품 형태로 인정시험을 시행했는지 판단하기 위하여 피시험품에 사용된 소프트웨어의 해시값을 제공하여야 한다.

(7) 기타 시험에 관한 세부사항은 당사의 관련 절차서 “디지털변전소 혼용 운영시스템 사전검증시험 절차서”에 따라 시행한다.

5.6 시운전시험

(1) 시운전시험 기간은 시운전 개시일로부터 30일간이며, 이 기간에 오류가 발견되었을 때는 수정 보완하고, 설비가 안정된 후 그 시점부터 30일간 다시 시운전을 시행한다.

(2) 시운전시험 기간 동안의 시스템 가동율은 30일간 99.9% (IEEE Std C37.1) 이상이어야 한다.

(3) 가동율 공식 : 운전시간 / (운전시간 + 정지시간) × 100 (%)

(a) 운전시간 : 총 시운전 기간에서 정지시간을 제외한 기간

(b) 정지시간 : 온라인 실시간 처리에 지장을 주는 고장상태의 지속시간

(c) 온라인 처리에 지장을 주지 않는다 함은 시스템의 일부 장치가 고장이 발생하더라도 온라인을 중지시키거나 시스템을 정지시키지 않는 범위에서 장애 발생 장치를 제거하거나 보수할 수 있는 경우를 말함.

(4) 시운전시험 개시 일은 우리공사와 협의하여 별도로 정한다.

(5) 계약자는 시운전 시작 후 30일간 연속 종합 가동률이 상기 (2)항을 만족하고, 안정적으로 정상운전이 가능하다고 판단되면 우리공사에 시운전 완료 보고 후 우리공사의 확인으로 시운전 시험을 종료한다.

(6) 시운전시험 완료 후 시스템소프트웨어 및 응용소프트웨어, 각종 Database 등의 자료 2식을 Back-up하여 현장에 비치하고 비상시 사용자가 활용할 수 있어야 한다.

5.7 시험검사의 대체
다른 전문 업체의 기기를 구입하여 조립하는 경우 해당 기기의 장치별 현장 시험은 공인시험기관 시험성적서로 대체할 수 있다.

5.8 시험 및 검사비용
시험 및 검사에 소요되는 모든 비용(우리공사 검사자의 출장여비 제외)은 계약자가 부담한다.

6. 시스템 엔지니어링

6.1 계약자는 변전소내의 전력 시스템의 배치, 구성, 보호협조(인터록, 트립, Blocking 등)등에 대한 충분한 이해를 바탕으로 IED간 GOOSE 연계와 시스템 ∼ IED 사이의 통신 연계 엔지니어링에 대한 기술적 지원이 가능해야 한다.

6.2 SA서버장치에서 설정되어야 하는 IP 주소, MMS 통신 파라미터, Report 서비스 등의 사항을 포함하는 IEC61850관련 구성설정을 위해 필요한 기술적인 사항을 제공해야 한다.

6.3 GOOSE 송/수신을 위한 IED의 기본적인 정보와 기능사항(기능 및 제약사항 등)을 제공받아 SA서버장치간 GOOSE 연계 엔지니어링을 지원한다.

6.4 정상적인 GOOSE 송/수신 및 처리를 최종적으로 검증할 수 있는 방안을 제시할 수 있어야 한다.

6.5 DNP, MMS, GOOSE와 같은 통신 프로토콜 측면의 연결 장애(connection fail) 및 제어 실패와 같은 서비스 장애에 대한 상황을 분석하여, 해결 가능한 방안을 제시할 수 있어야 한다.

6.6 시스템의 운영과 관련된 직/간접적인 장치들의 최종 완료된 모든 구성내역을 종합화하여 당사에 제공해야 한다. (SCADA 및 RTU의 DB 리스트와 SA서버장치의 구성파일 등)

6.7 변전소 외부와 연결되는 시스템(SCADA 등)과의 연계 구성을 당사에서 제공하는 맵핑자료에 따라 엔지니어링 하여야 한다.

6.8 변전소내의 시스템 구성을 반영하여 SA감시진단장치의 모든 기능이 적절히 수행될 수 있도록 엔지니어링이 수행되어야 한다.

6.9 엔지니어링과 관련된 모든 소요비용은 자재비에 별도 항목으로 반영한다.

7. 표시

7.1 각 SA혼용운영시스템의 반 외부 전면하부중앙에 우리공사의 로고와 함께 설비명을 표시한다. (로고 및 명칭의 모양, 크기, 부착위치 등은 우리공사 발주부서와 사전협의한다.)

7.2 각 장치에는 다음 사항을 포함하는 명판을 부착한다.

(1) 명칭 및 형식

(2) 정격전압, 전류, 주파수

(3) 제작사

(4) 제조일자

(5) 제조번호

(6) 기타

8. 포장 및 운반

8.1 포장

(1) 포장은 상하차시의 충격이나 낙하 등으로 인한 손상이 없도록 견고히 한다.

(2) 각 장치는 보관 및 수송에 따른는 정전기, 진동, 충격, 침습으로부터 보호될 수 있도록 견고하고 안정하게 포장되어야 하며, 수송 도중 부적절한 포장으로 인한 기기 손실, 파손, 변질에 대해서는 납품자가 책임을 진다.

(3) 포장목록(Packing List)은 4부를 작성하며, 각 기기 포장시 2부를 포함시키고 나머지 2부는 문서로 제출하여야 한다.

8.2 운반

(1) 납품할 설비는 해당 변전소에 납품하되 설치를 포함한다.

(2) 운반시 사전에 발송 및 도착예정일자와 포장목록을 당사에 제출하여 확인을 받은 후 운반하여야 한다.

9. 기타사항

9.1 계약범위

(1) 본 규격서에 명시된 시스템 설계, 기자재(Software 포함)와 그 부속자재에 대한 제작 납품, 설치(Network 연계 포함), S/W설치(Database 입력 포함), 시스템 엔지니어링, 시운전, 당사요원 교육 및 성능 보장을 계약 범위로 한다.

(2) 계약문서로서의 효력은 규격서, 계약서, 입찰규격서 및 보완자료 등에 모두 동등하게 발생한다.

9.2 구매조건
이 규격서에 명시된 시운전 시험 완료 조건

9.3 납품
제작 후 우리공사 규정에 정하는 검수시험에 합격한 후 지정된 장소에 납품해야하며, 납품 후 다음사항을 완료해야 한다.

(1) 시스템 설치 및 기자재 현장 시험 완료

(2) 공급되는 장치별 소프트웨어 일체를 CD-ROM에 기록하여 1부 제출

9.4 응찰자 제출서류
입찰규격서(5부)에는 다음사항이 포함되어야 한다.

(1) 154kV 디지털변전소 혼용 운영시스템 규격 및 설명서
(우리공사 규격서의 각 항목별로 구체적으로 대응하게 작성하여야 한다)

(2) 공급자재 명세서 및 자재별 규격

(3) 제작도면 (외형도, 회로도 [전기회로, 네트워크회로], 로직도 등)

(4) 설계, 제작 및 시험계획을 포함한 종합공정 계획표

(5) 우리공사 요원 교육계획서

(6) 품질보증 계획서

(7) 시스템 규격에는 다음을 포함하여야 한다.

(a) 기능별 시스템 Block Diagram

(b) 소프트웨어 관련사항

1) 주요 프로그램의 기능 설명

2) 소프트웨어의 모듈 간 블록다이어그램

(c) 시스템 확장성(SA운영장치, SA정보연계장치, 이더넷스위치, SA현장정보처리반 등)

(d) 기타 규격서 요구기능 및 성능에 대한 응찰자 시스템의 자료

(e) 시스템 운용의 효율성을 제공하는 응찰자의 시스템 특징

(f) SA운영장치의 기능과 관련된 다음 사항 (H/W, S/W방안 제시)

1) IEC61850 SA서버장치 연계방안 (이중화 구성방안 포함 제시)

2) RTU 연계방안 (이중화 구성방안 포함 제시)

3) 포인트 맵핑 (Mapping) 처리절차

(g) SA정보연계장치의 기능과 관련된 다음 사항 (H/W, S/W방안 제시)

1) NCC, SCC, RCC 연계방안 (이중화 구성방안 포함 제시)

2) IEC61850 SA서버장치 연계방안 (이중화 구성방안 포함 제시)

3) RTU 연계방안 (이중화 구성방안 포함 제시)

4) Protocol 변환(Conversion & Transfer) 처리절차

5) 포인트 맵핑(Mapping) 처리절차

(h) SA현장정보처리반의 기능과 관련된 다음 사항 (H/W, S/W방안 제시)

1) SA상위운영장치 연계방안 (이중화 구성방안 포함 제시)

2) IEC61850 SA서버장치 연계방안 (이중화 구성방안 포함 제시)

3) SA입출력장치 연계방안 (이중화 구성방안 및 내․외부 구성방안 포함 제시)

4) 인터록 구성 및 연계방안 (Legacy형 전력설비 및 SA형 전력설비)

5) 내부로직(Logic) 구성방안

6) 포인트 맵핑(Mapping) 처리절차

(i) IEC61850 Client 인증 관련 문서

1) IEC61850 Client 공인인증서

2) 인증관련 MICS, PICS, TICS, PIXIT 문서

(j) IEC61850 Server 인증 관련 문서

1) IEC61850 Server 공인인증서

2) 인증관련 MICS, PICS, TICS, PIXIT 문서

(k) 아래 시스템 구성장치의 하드웨어에 대한 공인시험성적서
(단, SA운영장치는 제작사 보증치 제출)

1) SA운영장치 (제작사 보증치)

2) SA정보연계장치

3) 이더넷스위치

4) SA감시진단장치

5) SA현장정보처리장치

6) SA입출력장치 (DI, DO, AI, CT/PT 모듈)

7) 전원공급장치 (SA시스템반용)

9.5 기술검토
응찰자는 입찰 규격서를 제출하여 우리공사 주관부서의 기술검토에 통과해야하며, 검토 중 발견되는 미비/보완사항에 대한 보완을 요청할 경우에는 지정한 기일 내에 보완 처리하여야 하며, 구체적인 이유 없이 보완 처리하지 못하여 발생한 불이익에 대해서는 우리공사에서 책임지지 않는다.

9.6 계약 후 제출서류
계약자는 다음 기간 내에 서류를 제출하여 우리공사의 승인을 받아야 한다.

구 분	제 출 서 류	부수	제 출 기 한
제작 공정표	- 설계, 제작, 조립 및 시험, 설치, 교육 등 계약제반에 대한 상세한 단계별 공정표로 주간단위로 작성 (Bar기법 사용)	3부	계약후 20일 이내
제작 규격서	- 품명, 규격, 내역, 모델명, 단위, 수량 등 기재	3부	계약후 20일 이내
제작도면	- 제작도면 (외형도, 회로도, 로직도)	3부	계약후 20일 이내
설치공사 자료	- 기기간 연결도 및 공급케이블 내역 - 기기설치 환경조건	2부	자재납품 2개월전
기기 설명서	- 조작설명서 - 유지보수 설명서 포함 - 설명서 및 관련 도면 포함	3부	자재 납품 시점
시험 절차서	- 시험항목 및 방법 - 시험기간, 적용규격	3부	시험 요청시
당사에 요청할 자료명세	- 시스템 설계제작에 필요한 자료	1부	계약자의 요청 기한내
교육 계획서	- 교육일정, 교육장소, 교육내용	1부	교육시행 20일전
보안기능 확인서	- 보안 요구사항 검수항목 이행 내역서	1부	자재 납품 시점
기타	- 우리공사의 승인이 요구되는 사항	3부	승인희망일 20일 전

9.7 내용질의
입찰자는 본 규격서에 내용상 모순, 누락, 애매한 사항을 발견하거나 의문이 있을 경우는 그 사항을 입찰서 마감 10일전까지 서면 질의할 수 있다.

9.8 하자보증
계약자는 공급된 시스템에 대하여 시스템 준공일 즉, 시운전 완료일로부터 36개월간 다음 사항에 대한 하자보증을 이행하여야 한다.

(1) 시스템 설계불량으로 인한 결함

(2) 제작 불량 및 기술 미숙으로 인한 결함

(3) 원자재 선택불량으로 인한 결함

(4) 우리공사의 실수가 아닌 결함 및 고장

9.9 교육훈련

(1) 교육내용
계약자는 시스템 운전 및 유지보수를 위해 다음 교육을 실시하여야 한다.

구분	대상	교 육 내 용	시간	인원
운전 및 보수요원	변전소 운전 및 유지보수 요원	- 시스템 소개 - 시스템 운전/정지 방법 - 각 S/W의 구동방법을 비롯한 사용법 - 기타 유지보수에 필요한 사항	10H	10명 내외

(2) 교육비용
교육비용은 전액 계약자 부담으로 한다. (피교육자 체재비용, 파견비용은 제외)

9.10 현장 시험
현장시험은 시스템 설치 및 통신망 공사 완료 후 시험절차서에 따라 시행하며, 그 결과를 제출한다.

9.11 보안 요구사항
계약자는 우리공사의 전력제어시스템 보안관리업무 절차에 명시된 보안요구사항을 준수하고, 납품된 운영체제 등 S/W, H/W의 공개취약점으로 인한 보안 업데이트 적용에 관한 검토를 충실하게 이행하여야 한다.