25년 배전 지중케이블「종합낙찰제」TOC 평가산식

기술기획처 품질기획실

□ 배전 지중케이블 TOC 평가산식

❍ TR CNCE-W/AL 400㎟ 단가입찰 예시

항  목

수 치

단위

비  고

TOC

TOC = ➊BP + ➋LL* A

82,130

원

BP

➊ 입찰가격

26,015

원

입찰자 입력

LL* A

➋ 손실비용

56,115

원

LL

LL : 전력손실(W)

1.52488

W

r : 직류저항

0.0778

Ω/km

입찰자 입력

I : 전류

140

A

자재번호별 전류DB 연동

발주물량(=km)

0.001

km

단가입찰은 1m 고정

A

A = P x 365 x 24 x Q

32,389.212

원/W

수명기간 손실비용의 현재가치

P : 현가환산계수

= [1-[(1+j)/(1+i)]n] / (i-j)

27.10703

i : 이자율

4.06

%

‘21년 적정투자보수율

j : 전력원가상승율

5.09

%

최근 20년간 전력원가 상승률

n : 운전연수

25

년

배전케이블 사용연수(자산단위표)

Q : 에너지비용

(1kWh 전력단가)

136.40

원/kWh

‘24.1~’24.12 평균 전력구입단가

※ 전류 : 케이블 종류에 따라 아래 값을 입력

도체규격

Cu, Al

자  재  번  호

전류

(A)

TR CNCE-W

TR CNCE-W/AL

FR CNCO-W

FR CNCO-W/AL

600㎟

105224

105216

380

325㎟

105223

105215

250

200㎟

105222

105214

187

60㎟

105221

105213

125

400㎟

121317

124190

140

240㎟

121316

124189

105

95㎟

121315

124188

70

정수값 표현(소수점 절사)

수식 계산값 적용(소수점 절사 없음)