2025년 용량증대 전선 종합낙찰제 평가산식

항 목		변경	단위	비고
TOC	TOC=BP + NLL * A		원
BP	BP : 입찰가격		원	입찰자 제시
NLL	NLL : 전력손실(W) [eqn: NLL=3 TIMES I ^{2} TIMES r( OMEGA /km) TIMES km TIMES # 회선 TIMES 도체수]		W
	r : 직류저항		Ω/km	입찰자 제시
	I		A	허용전류 30%*
	발주물량 (=km×회선×도체수×3)		km	발주자 ERP 입력
A	A = P x 365 x 24 x Q	40,173	원/W
	P : 현가환산계수 = [1-[(1+j)/(1+i)]n] / (i-j)	33.376
	i = 이자율	4.06	%	‘21년 적정투자보수율
	j = 전력원가상승율	5.09	%	최근 20년간 전력원가 상승률
	n = 운전연수	30	년	전선사용연수
	Q : 전력원가 (1kWh당 단가)	137.40	원/kWh	‘24.7월 ~’25.6월(1년간) 평균 전력구입단가

＊ 전선 도체수를 고려한 손실비용 계산을 위해 전력손실 및 발주물량에 도체수 반영

※ 허용전류 : TOC 작성시 용량증대 전선 종류에 관계없이 단면적에 따라 아래값을 입력

전선 단면적(㎟) (ACSR 대응규격)	자재번호				허용전류 (A)	허용전류*30% (A)
	ASCC (탄소-유리)	ASCC (탄소-금속)	ACMR	HSTACIR
240	126538	127701	126542	100608	1,127	338
330	126539	127702	126543	100609	1,352	406
410	126540	127703	126544	100610	1,581	474
480	127704	127705	127706	100611	1,674	502