육군LED등기구 기술기준 신구문구대조표(안)

개정(전)	개정(후)	개정사유
4.3 교체형 표준 LED 모듈(interchangeable standard LED module) 하나 이상의 LED와 전기적, 전자적 구성요소를 포함하여 광원으로 사용되는 장치로서, LED소자, PCB, 배광장치, 방열장치 등을 포함하고, 컨버터는 제외하며 LED등기구에 사용	4.3 교체형 표준 LED 모듈(interchangeable standard LED module) 유지보수의 편리성을 목적으로 정격 및 치수가 표준화된 LED모듈(부속서 E참고) - 교체형 표준 LED 모듈(DC용) 교체형 표준 LED 모듈(AC용)	KS 인증표준 일치
5. 교체형 표준 LED 모듈의 제원 및 요구사항 교체형 표준 LED모듈 ( 이하 “LED모듈”이라 한다.) 은 DC 33 V 이하, 25W 이하로 규정한다.	5. 교체형 표준 LED 모듈의 제원 및 요구사항 교체형 표준 LED 모듈 ( 이하 “LED모듈”라 한다. )은 DC 33 V이하 25 W 이하 또는 AC 220 V, 60 Hz, 25 W이하에 대해 규정한다. - 교체형 표준 LED 모듈(DC용) 교체형 표준 LED 모듈(AC용)

개정(전)	개정(후)	개정사유
5.2.1 제품 표시사항 다음의 정보를 모듈의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 명료하고 견고하게 표시하여야 한다. a) 제조자명 또는 그 약호 b) 정격전력(W) c) 제조연월 d) 정격광속(lm) e) 상관색온도(K) f) 정격 최대 동작 온도(ta) 및 케이스 온도(tc)	5.2.1 제품 표시사항 다음의 정보를 모듈의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 명료하고 견고하게 표시하여야 한다. a) 제조자명 또는 그 약호 b) 정격전력(W) c) 제조연월 d) 정격광속(lm) e) 상관색온도(K) f) 정격 최대 동작 온도(ta) 및 케이스 온도(tc) g) 모듈 품명( 교체형 표준 DC LED모듈 또는 교체형 표준 AC LED모듈) h) 교체형 표준 AC LED모듈인 경우 ( 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따른 표시사항)
5.2.5 진동시험 KS C IEC 60598-1의 4.20절에 따라 시험하였을 때 이에 적합하여야 한다.	5.2.5 진동시험 KS C IEC 60598-1의 4.20절에 따라 시험하였을 때 이에 적합하여야 한다.
5.2.6 절연저항 및 절연내력 KS C IEC 60598-1의 따라 시험하였을 때 이에 적합하여야 한다.
	5.2.10 단자 교체형 표준 AC LED모듈은 커넥터를 사용하여야 하며, 부속서 B의 부도 3 및 부도 4의 형상 이어야 한다. 커넥터는 KS C IEC 60838-2-2의 요구사항에 적합 하여야 한다.

개정(전)	개정(후)	개정사유
	5.2.11 보호 접지 교체형 표준 AC LED모듈은 KC 62031의 9에 적합 하여야 한다.
	5.2.12 충전부에 대한 우연한 접촉 방지 교체형 표준 AC LED모듈은 KC 62031의 10에 적합 하여야 한다.
	5.2.13 고장조건 교체형 표준 AC LED모듈은 KC 62031의 13에 적합 하여야 한다.
	5.2.14 연면거리 및 공간거리 교체형 표준 AC LED모듈은 KC 62031의 16에 적합 하여야 한다.

개정(전)	개정(후)	개정사유
	5.2.15 나사 및 전류 도전부, 연결부 교체형 표준 AC LED모듈은 KC 62031의 17에 적합 하여야 한다.
	5.2.16 내열성, 내화성, 내트래킹성 교체형 표준 AC LED모듈은 KC 62031의 18에 적합 하여야 한다.
5.3.2 입력전력 및 입력전류, 입력전압 정격전류를 공급하여 초기 특성 측정 시 입력전력은 측정값의 ± 5 % 이내이어야 한다. 이 때 입력전류는 700 mA로 하며, 입력전력은 25 W 이하, 입력전압은 DC 33 V 이하이어야 한다.	5.3.2 입력전력 및 입력전류, 입력전압 정격전류를 공급하여 초기광속 측정 시 입력전력은 측정값의 - 5 % 이내이어야 한다. 이 때 입력전류는 700 mA로 하며, 입력전력은 25 W 이하, 입력전압은 DC 33 V 이하이어야 한다.
7.3 성능 요구사항 7.3.1 입력전력 및 입력전류 정격 주파수의 정격 전압을 인가, 초기 특성 측정 시 입력전력 및 입력전류를 측정하였을 때 표시값의 ± 5 % 이내 이어야 한다.	7.3 성능 요구사항 7.3.1 입력전력 및 입력전류 정격 주파수의 정격 전압을 인가, 초기광속 측정 시 입력전력은 표시값의 –5% 이내, 입력전류는 표시값의 ± 5 % 이내 이어야 한다.

개정(전)	개정(후)	개정사유
7.2.2.8 등기구 및 컨버터 함의 재질은 LED 내구성 및 수명을 고려하여, 알루미늄 재질을 사용하여야 한다.	7.2.2.8 등기구 및 컨버터 함의 재질은 LED 내구성 및 수명을 고려하여, 스테인레스 또는 알루미늄 재질을 사용하여야 한다.
7.3.2.1 전류 고조파 함유율 KS C IEC 61000-3-2에 따라 시험하였을 때 이에 적합하여야 한다.	7.3.2.1 전류 고조파 함유율 KN 61000-3-2에 따라 시험하였을 때 이에 적합하여야 한다.	KS C IEC 기준 폐지 (2017-12-29)
8.3 성능 요구사항 8.3.1 입력전력 및 입력전류 정격 주파수의 정격 전압을 인가, 초기 특성 측정 시 입력전력 및 입력전류를 측정하였을 때 표시값의 ± 5 % 이내 이어야 한다.	전력값의 경우 –5%	LED경계등 75 W 이하
8.3.2 역률 역률은 0.9 이상이어야 한다.	8.3.2 역률 역률은 0.95 이상 (다만, 25 W 이하는 0.9 이상) 이어야 한다.	KS 기준 부합화

개정(전)	개정(후)	개정사유
8.3.2.1 전류 고조파 함유율 KS C IEC 61000-3-2에 따라 시험하였을 때 이에 적합하여야 한다.	7.3.2.1 전류 고조파 함유율 KN 61000-3-2에 따라 시험하였을 때 이에 적합하여야 한다.	KS C IEC 기준 폐지 (2017-12-29)
D.2 LED경계등기구, LED 보안등기구 전원공급용 컨버터함 컨버터 함은 부도 D.2에 적합하여야 하며, 허용오차는 ± 3 % 이내로 한다. 전원부를 구성하는 부품은 스테인레스 소재를 사용하여야 한다. 몸체는 120 mm × 410 mm × 120 mm 이하이어야 한다.	D.2 LED경계등기구, LED 보안등기구 전원공급용 컨버터함 컨버터 함은 부도 D.2에 적합하여야 하며, 허용오차는 ± 3 % 이내로 한다. 전원부를 구성하는 부품은 스테인레스 또는 알루미늄 소재를 사용하여야 한다. 몸체는 120 mm × 410 mm × 120 mm 이하이어야 한다.	본문내용 일치화